B - souhrnná technická zpráva

Památník národního odboje v Panenských Břežanech,

Panenské Břežany č.p. 11

Projekt pro provedení stavby

SEZNAM DOKUMENTACE

A.1	PRŮVODNÍ ČÁST	3

A.1.1	Identifikační údaje stavby	3

A.1.2	Identifikační údaje stavebníka	3

A.1.3	Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace	3

A.2	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	4

A.2.1	Konstrukční popis stávajícího objektu	4

A.2.2	Architektonický  a stavební návrh	4

A.2.2.1	Závěr	4

A.3	Řešení dopravy v klidu	4

A.4	Statická část	4

A.4.1	Nové konstrukce	4

A.4.1.1	Založení objektu.	4

A.4.1.2	Svislé konstrukce.	4

A.4.1.3	Vodorovné konstrukce.	4

A.5	Požární ochrana	5

A.6	Vnitřní instalace – technika prostředí	5

A.6.1	Vytápění	5

A.6.1.1	Způsob napojení	5

A.7	Vnitřní instalace – elektro	5

A.7.1	Elektro-silnoproud	5

A.8	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – KANALIZACE	5

A.8.1	Úvod	5

A.8.2	Výpočet množství dešťových vod ze střechy	5

A.8.3	Dešťová kanalizace	5

A.8.4	Zařizovací předměty	5

A.9	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – VODOVOD	5

A.10	Vytápění	5

A.11	VZDUCHOTECHNIKA	6

A.12	ZÁVĚR	6

# PRŮVODNÍ ČÁST

## Identifikační údaje stavby

Název stavby	Památník národního odboje v Panenských Břežanech

Místo stavby	Panenské Břežany č.p. 11

Charakter stavby	Objekt občanské vybavenosti

## Identifikační údaje stavebníka

Jméno a Příjmení :	Středočeský kraj

Sídlo:	Zborovská 81/11, Smíchov,

15000 Praha

## Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace

název	Suprela s.r.o.

sídlo		Bělehradská 1334/35, 120 00 Praha

Vinohrady

IČ	282 42 661

DIČ	CZ 282 42 661

telefon	777259095

e-mail	info@suprela.cz

zodp. projektant	Ing. Michal Founě

architekti a inženýři	Ing. Vít Dolejší

# ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

## Konstrukční popis stávajícího objektu

Stávající objekt je nepravidelného tvaru o rozměrech 19,2x19,9m s příčným zděným systémem. Nosné konstrukce jsou z cihelného zdiva Supertherm zdiva tl. 365mm. Střecha objektu je řešena z cihelných stropních desek HURDIS bez patek do ocelových nosníků. Desky jsou zmonolitněné cementovým potěrem.

## Architektonický  a stavební návrh

Předmětem této dokumentace jsou stavební úpravy vnitřní dispozice stávajícího objektu. Provozně se v objektu nově zřídí byt pro obsluhu zámku, nově se zde vytváří šatna a zázemí s koupelnou pro zaměstance provozu Památníku národního odboje.

### Závěr

Danou výstavbou vznikne byt 2+KK s komorou  pro obsluhu zámku a kvalitní hyg.zázemí pro zaměstnance zámku včetně šatny.

# Řešení dopravy v klidu

Tento projekt neřeší dopravu v klidu.

# Statická část

## Nové konstrukce

### Založení objektu.

Objekt je založen na betonových základových pasech, které jsou provedeny do nezámrzné hloubky. No těchto nosných konstrukcí se nebude nic měnit. Nebudou žádné zásahy do základových poměrů.

### Svislé konstrukce.

Bude nově vystavěna příčka v místnosti koupelny 01-005, která odděluje  sprchový kout od WC. Příčka bude tl. 150mm z porobetonových bloků na maltu tenkovrstvou.

V místnosti 01-009 bude taktéž provedena příčka pro oddělení WC od sprchové koutu z porobetonových bloků tl. 150 mm na maltu tenkovrstvou.

### Vodorovné konstrukce.

Stropní konstrukce nad 1.NP( podhled+střecha)

Střecha objektu je řešena z cihelných stropních desek HURDIS bez patek do ocelových nosníků. Desky jsou zmonolitněné cementovým potěrem.

Podlahová  konstrukce

Dojde k odstranění původních nášlapných vrstev podlahy. Dojde k vyrovnání stávající betonové mazaniny samonivelační stěrkou. Poté bude osazena dřevěná podlaha a keramická dlažba na chodbě.

V koupelně a kuchyňce bude provedena nášlapná vrstva z keramických dlaždic s hydroizolační stěrkou.

# Požární ochrana

- viz samostatný projekt

# Vnitřní instalace – technika prostředí

## Vytápění

### Způsob napojení

- Objekt má vlastní kotel na zemní plyn o výkonu 24kW s vlastním teplovodním topným okruhem. Tepelný spád  85/70. Stávající rozvody jsou z Cu. Dojde k úpravě a rozšíření rozvodů. Materiál Cu.

# Vnitřní instalace – elektro

## Elektro-silnoproud

Viz složka - silnoproud

# ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – KANALIZACE

## Úvod

Dodávka projektu řeší kompletní rozvody odpadního potrubí pro připojení zařizovacích předmětů.

## Výpočet množství dešťových vod ze střechy

Plocha střech:

SO.05		132,69 m2

Q2 = 0,013269 x 1 x 160 = 2,11 l/s

Celkové množství odváděných dešťových vod: 2,11 l/s

## Dešťová kanalizace

Střecha je odvodněna pomocí jednoho svodu umístěného na jihovýchodní fasádě. Na severozápadní je provedena okapová hrana střechy.

## Zařizovací předměty

Zařizovací předměty budou provedeny jako standardní v provedení pro sádrokartónové příčky (Geberit Duofix)

Viz . samostatná dokumentace

# ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – VODOVOD

Viz . samostatná dokumentace

# Vytápění

Vytápění a ohřev TV  bude řešen etážově. Budou provedeny nové rozvody k nově umístěným otopným tělesům. Na jednotlivých otopných tělesech budou osazeny termostatické hlavice.

Viz . samostatná dokumentace

# VZDUCHOTECHNIKA

Prostory koupelny a WC budou větrány ventilátory s odvodem odpadního vzduchu potrubními rozvody do volného prostoru u severozápadní a severovýchodní stěny, či větráním stávajícím oknem.

Prostor kuchyňského koutu nad varnou deskou bude odvětrán bezodtahovou digestoří v loženým pachovým a tukovým filtrem.

Ovládání ventilátoru bude provedeno samostatným vypínačem s časovým doběhem.

Seznam použitých zařízení:

Odvětrání soc.zařízení a kuchyňky:

2 x Axiální ventilátor s doběhem

Příkon do 20 W, výkon cca 100m3/h, hlučnost do 43 dB, stupeň krytí IPX 4

Vzduchová bilance

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena na základě příslušných ČSN a vyhlášek.

Odvod vzduchu:

WC ……………………………………………………50 m3/hod (klozet)

Předsíně WC, kuchyňské kouty…...…………….. 30 m3/hod (výtok teplé vody)

Sprcha ……………………………………………...  150 m3/hod

Kuchyně …………… ……………………………….125 m3/hod

Relativní vlhkost vzduchu není garantována a bude se pohybovat v rozsahu 30 – 60 %.

# ZÁVĚR

Veškeré konstrukce, prvky a výrobky musí být v souladu s ČSN a platnými právními předpisy v ČR.

Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem budou určeny v dalších stupních projektové dokumentace.

V Praze dne 08.2013

Ing. Vít Dolejší