ČÁST VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO ODBOJE V PANENSKÝCH BŘEŽANECH,

Ulice Hlavní, Panenské Břežany dokumentace pro provedení stavby

OBJEKT SO.01- HORNÍ ZÁMEK

SEZNAM DOKUMENTACE

A.5.1	VYTÁPĚNÍ	3

A.5.1.1	Úvod	3

A.5.1.2                     TEPELNÁ BILANCE	3

A.5.1.3                     Systém vytápění a ohřevu TV	5

A.5.1.3.1                   Kotel	5

A.5.1.3.2                   Systém vytápění	6

A.5.1.3.3                   Ohřev TV	6

A.5.1.4                      Otopný systém	7

A.5.1.5                       Otopná tělesa	9

A.5.2.                         Požadavky na další profese	10

A.5.3.                          Protipožární opatření	10

A.5.4.                           Závěr	10

## VYTÁPĚNÍ

### Úvod

Dokumentace pro provedení stavby řeší vytápění nově vzniklého památníku národního odboje Panenských Břežanech, který vznikl z domova důchodců v Horním zámku v Panenských Břežanech.

Podkladem pro zpracování byla dokumentace pro vydání stavebního povolení, tendrová dokumentace a její výkresová část stavební dokumentace, včetně všech odsouhlasených změn a požadavků zpracovatele této části a dále pak požadavky a koordinace s ostatními zpracovateli – specialisty.

Pro zpracování DPS byly použity následující podklady:

ČSN 060210-1994	Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

ČSN 060310	Ústřední vytápění-projektování a montáž

ČSN 060830 zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev teplé vody

ČSN 73 0540-2 - 2007  Tepelná ochrana budov-požadavky

ČSN 73 0540-3 - 2005  Tepelná ochrana budov-návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4 - 2005  Tepelná ochrana budov-výpočtové metody

vyhl. 193/2006 Sb. o podrobnostech účinnosti a užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

zákon č.406/2006 Sb. o hospodaření energií

Dodávka projektu řeší vytápění památníku pomocí stávajících plynových kotlů s přenosem tepla prostřednictvím otopných těles.

.

V budově zámku budou otopná tělesa v místnostech:

1.NP

- 01 - 101 - Chodba

- 01 – 102  - Pokladna

- 01 – 103 - Expozice

- 01 – 105 – WC muži

- 01 – 106 – WC ženy

- 01 – 107 – WC invalidé

- 01 – 109 – Expozice

- 01 – 110 – Kuchyňka pro zaměstnance

2.NP

- 01 - 201 - Chodba

- 01 - 203 - Expozice

- 01 - 204 - Expozice

- 01 - 205 - Expozice

- 01 - 206 - Expozice

- 01 - 207 - Expozice

- 01 - 208 - Expozice

- 01 - 209 - Expozice

- 01 - 210 - Expozice

3.NP

- 01 - 301 - Hala

- 01 - 302 - Expozice

- 01 - 304 - Expozice

- 01 - 305 - Expozice

### A.5.1.2                         TEPELNÁ BILANCE

Pro posouzení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí je platná metodika z hlediska Vyhlášky MPO č.193/2007 Sb. a dále ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov (2007), s přiměřeně zvýšenými nároky.

Tepelné ztráty objektu  byly vypočteny podle ČSN 06 0210 a ČSN 73 0540 : 07 pro výpočtovou venkovní teplotu v zimním období  - 12°C, pro výpočtovou vnitřní teplotu ve vytápěných místnostech 18°C, případně 20°C (expozice), nebo 15°C (, chodba) a pro vypočtené součinitele prostupu tepla.

Vypočtené tepelné ztráty objektu jsou:                 Qztr  =   72kW

Instalovaný výkon těles objektu jsou:	Qztr  =     78 kW

Ohřev TUV bude realizován pomocí eletrického bojleru.

Výpočtové parametry:- klimatická  oblast Panenské Břežany        -12,0°C

- nadmořská výška 1.NP (±0,000)	cca 275,91 m n.m.

- - vnitřní teploty stanoví ČSN 06 02 10 a jiné směrnice

- viz také dále

- tepelně technické vlastnosti dle  ČSN 73 0540 TOB (2007)

- délka topného období              	225 dní

- počet denostupňů               	3533 dst

- průměrná  tepl. za top. sezónu    	+  4,3°C

- Teplotní oblast (vnější návrhová teplota) Te : - 12.0°C

- Průměrná teplota vnitřního vzduchu Ti :+ 18.0°C

Vnitřní klima dále navrhováno na teploty:

Expozice                                                 18°C -20°C

WC Muži, Ženy, invalide                                   20°C

Chodba                                                               15°C

Ostatní údaje :

Výkon kotle (regulovatelný v rozmezí)	                          49,5 kW+47,2KW

Objem expanzní nádoby (samostatná)		25 litrů

Maximální / minimální provozní tlak	                       230 kPa / 130 kPa

Palivo kotel	                                                                        zemní plyn

Připojovací přetlak plynu min. / max.	                          1,8 kPa / 3,0 kPa

Účinnost kotle			88%

Systém vytápění		dvoutrubkový s nuceným oběhem

Tepelný spád		                    70°C / 55° C (radiátory)

Hlavní provozní doba		    Tdv = 12 hodin

Doba pro tlumené vytápění	     Ttv  = 12 hodin

Profese vytápění připojuje navržené otopné plochy – litinové radiátory

### A.5.1.3                         Systém vytápění a ohřevu TV

Vytápění a ohřev TV v SO.01 – Horní zámek bude řešen ústředním vytápěním, kdy při rekonstrukci topného vedení je uvažováno s provedením nových rozvodů do litinových otopných těles. Nové rozvody budou vedeny ze stávající kotelny, kde budou ponechány stávající plynové kotle a bude zachován rozvod od kotlů do rozdělovače /sběrače, který bude zcela nový. Rozvod topné vody bude nucený oběhovými čerpadly. Objekt bude rozdělen do dvou větví – severozápadní a jihovýchodní. Regulace provozu bude zajištěna prostorovým termostatem.

### A.5.1.3.1                         Kotel

Kotle na vytápění objektu jsou umístěné v 1. PP v kotelně, která neprochází velkou rekonstrukcí. Stávající kotle budou ponechány a na ně se napojí nové rozvody tepla k otopným tělesům a přípravu TUV.

Jmenovitý výkon kotle pro teplotní spád 70°/55°C je 49,5 kW (max. spotřeba ZP 4,8 m3/hod) + 44,2 KW (max. spotřeba ZP 4,8 m3/hod). Kotle jsou osazené s automatickým elektronickým zapalováním.

Umístění a provoz kotle odpovídá požadavkům na otevřený plynový spotřebič - dodávka spalovacího vzduchu před hořák zajištěna VZD větráním kotelně  a odvod spalin je zajištěn těsným potrubím do komínového tělesa vedeného nad střechu zámku.

Kotel je spotřebič s uzavřenou spalovací komorou (C) s odvodem spalin komínem nad střechu objektu. Odkouření je nad střechou obezděno a ukončeno střešním nástavcem.

Přívod vzduchu pro provoz kotle zůstává původní.

Vznikající kondenzát v komíně je zachycován ve vnitřním prostoru kotllů. Vývod kondenzátu z prostoru kotle je nutné připojit do kanalizace odpadním potrubím.

Topná voda z kotle pro vytápění objektu je regulována podle zátěže – potřeba dodávky s konstantní teplotou topné vody primárního okruhu v teplotním spádu 75°/50°C po celý rok. Ekvitermní regulace sekundárního systému vytápění se odehrává v technické místnosti samostatně pro celý objekt.

Z kotle je topná voda připojená do rozdělovače a sběrače topné vody v kotelně. Z rozdělovače jsou připojené topné okruhy:

1 topná větev okruhů pro otopná tělesa objektu na jihovýchodní straně

1 topná větev okruhů pro otopná tělesa objektu na severozápadní straně

1 topná větev okruhů pro objekt SO.03 – viz samostatná projektová dokumentace

### A.5.1.3.2                   Systém vytápění

Vytápění a ohřev TV zámku bude řešeno ústředním vytápěním pomocí stávajících plynových kotlů. Kotle jsou umístěné v kotelně 1.PP. Nové rozvody jsou rozděleny do dvou otopných větví, přes rozdělovač/sběrač. Rozvody budou provedeny z Cu trubek 42x1,5 pro stoupací potrubí a dále 35x1,5 pro ležaté rozvody v každém patře.

### A.5.1.3.3                   Ohřev TV

Příprava teplé užitkové vody TV je zajištěna ohřevem v přímotopném stacionárním zásobníkovém ohřívači o velikosti 150 l. Objem zásobníku je 150 l a je určen specielně pro ohřev TV. Zásobník je umístěn nastojato v kotelně a je napojen na nový rozvod vody

### A.5.1.4                         Otopný systém

Systém vytápění je rozdělen na jednotlivé větve na rozdělovači topných okruhů.

Otopný  systém  je  teplovodní,  dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody o tepelném spádu  70°/55°C v radiátorovém okruhu. Oběh topné vody zajišťuje teplovodní oběhové čerpadlo umístěné za rozdělovačem. Systém je uzavřený, pojištěný tlakovou membránovou expanzní nádobou o obsahu 10 l a pojistným ventilem na tlak 0,25 MPa, (oboje vestavěno v prostoru kotle). Maximální provozní přetlak je 200 kPa. Minimální provozní tlak je 100 kPa.

Na zpětném potrubí topné vody do kotle je osazen kulový kohout s filtrem - KKF DN 40. Na výstupním potrubí z kotle je osazen kulový kohout - KK DN 40. Pro napouštění a vypouštění systému jsou u kotle osazeny na potrubí 2 ks vypouštěcích kulových kohoutů - VK DN 15.

Pro 2 topné zony bude sloužit rozdělovač sběrač.

Pro rozvod topné vody pro vytápění místností v objektu jsou navrženy  samostatné topné radiátorové okruhy. Každá topná větev má vlastní oběhové čerpadlo a samostatné směšování trojcestným ventilem. Armaturové sestavy jednotlivých okruhů jsou osazeny na potrubí u rozdělovače a sběrače v kotelně.

Instalovány jsou oběhová čerpadla topné vody s elektronickou regulací, které regulují hodnotu diferenčního tlaku podle čerpaného množství. Tento způsob regulace eliminuje hluk v termostatických ventilech na otopných tělesech. Na větvích radiátorového okruhu nemusí být osazený tlakový omezovač do systému přepouštěcím ventilem.

Pro zamezení šíření vibrací potrubím do stavebních konstrukcí budou před a za čerpadla na rozdělovači osazeny na potrubí gumové kompenzátory.

Z rozdělovače jsou připojené topné okruhy:

T1 - topná větev okruhu pro otopná tělesa objektu – DN 40

1xČUT DN40 (Wilo TOP-E 40/1-10)

1xMVUT DN40 (Siemens VXG 41.32-16)

1xPOHON MVUT (Siemens SQS 35.00)

T2 - topná větev okruhu pro otopná tělesa objektu – DN 40

1xČUT DN40 (Wilo TOP-E 40/1-10)

1xMVUT DN40 (Siemens VXG 41.32-16)

1xPOHON MVUT (Siemens SQS 35.00)

Pro vypouštění topného systému budou sloužit radiátorová šroubení, případně vypouštěcí zátky těles v nejnižších místech radiátorů. Odvzdušnění systému bude zajištěno odvzdušňovacími ventily na otopných tělesech. Odvzdušnění bude dále prováděno automatickým odvzdušňovacím ventilem osazeným v kotli.

Teplovodní radiátorové topení

Pro vytápění místností zámku  je navržen radiátorový etážový dvoutrubkový rozvod vedený z rozdělovače/sběrače. Radiátory budou napojeny přes rozdělovač/sběrač z potrubního rozvodu od kotle. Propojovací potrubní rozvody mezi rozdělovačem/sběračem a otopnými plochami, budou provedeny z topných trubek z mědi popř. PPR spojovaných pájením, určenými pro topné médium o teplotě do 95°C. Potrubí od kotle k tělesům v dimenzích 42x1,5, 35x1,5 a 22x1 bude svedeno od kotle stávajícím prostupem do podlahy 1.NP, kde bude v podlaze uložen hlavní etážový rozvod ( dimenze 35x1,5) k jednotlivým tělesům (odbočky dimenze 22x1). Rozvody budou podle možností vedené v podlaze, případně drážkami ve zdech ve stávajících trasách. Způsob vedení rozvodů bude upřesněn ve fázi realizace stavby podle skutečného stavu stěn a možností provádět v nich drážky.

Osazení otopných těles v zázemí bude dle výkresové dokumentace.

Připojení těles bude vedeno z podlahy přímo pod tělesa.

Při křížení potrubních rozvodů budou používány speciální tvarovky pro křížení – shybky, případně odbočkové tvarovky.

Potrubní rozvody vedené v podlahách a ve stěnách nebo mimo vytápěné prostory budou opatřené tepelnou izolací polyetylénovými návleky (trubková izolace TUBOLIT DG) v tloušťkách dle dimenze potrubí – tl. Izolace 9 - 13 mm.

### A.5.1.5                         Otopná tělesa

Litinová otopná tělesa

Jako otopná tělesa zámku jsou použity litinové radiátory. Stávající litinové radiátory budou repasovány ( očištěny, zbaveny nátěrů a poté patinovány barvou dle doporučení výrobců litinových otopných těles).

Nová otopná litinová tělesa jsou tělesa nové generace se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou. Toto provedení otopných těles umožňuje jejich pravé spodní připojení na otopnou soustavu - 2 x G 1/2“ ( vnitřní ) s osovou připojovací roztečí 50 mm. Toto řešení umožňuje napojení tělesa přímo na dvoutrubkovou otopnou soustavu. Spodní hrana těles bude ve výšce min. 120 mm nad úrovní čisté podlahy.

Tělesa jsou z výroby dodávána pouze s ventilovou vložkou bez termostatické hlavice. Na otopná tělesa budou osazeny ve všech místnostech termostatické hlavice, kromě místností s pokojovým termostatem.

Pro připojení těles VK je osazena radiátorová připojovací garnitura - přímé uzavírací šroubení pro připojení z podlahy, vše v provedení bronz poniklovaný.

### A.5.2.                         Požadavky na další profese

Stavební připomoci, kominické práce

- montáž uchycení topných těles do stěn a podlah, průchody stěnami

- Montáž odkouření kotle, prostupy stropem a střechou

Elektroinstalace a MaR

- připojení kotle pomocí samostatně jištěné přípojky 220 V

- osazení a připojení případného čidla venkovní teploty

Zdravotní instalace

- přípojka studené vody (SV) pro doplňování topného systému

- před připojením a napuštěním systému ÚT provést rozbor tvrdosti vody. Při tvrdosti nad 3,5 mval/l  vodu upravovat

- odvod kondenzátu a odkapu od pojistných armatur

### A.5.3.                          Protipožární opatření

Opatření k dodržení požární bezpečnosti respektuje závěry zprávy Požární bezpečnost objektu. Průchody potrubí jinými požárními úseky je opatřeno protipožární izolací s odolností 30 min.

### A.5.4.                           Závěr

Po montáži bude zařízení zaregulováno. Bude provedeno měření hluku, o jehož výsledku bude zpracován zápis. Jakékoliv změny sortimentu mohou být provedeny pouze za ekvivalentní zařízení a budou prováděny pouze formou zápisu do stavebního deníku. Pro výrobní přípravu dodávky a montáže bude zpracována výrobní dokumentace zhotovitele. Montážní firma povede výkresy odchylek a změn pro potřeby výkresů skutečného provedení.

V Plané 24.81.2013

Ing. Michal Founě