technická  zpráva

ČÁST architektonicko - stavební

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO ODBOJE V PANENSKÝCH BŘEŽANECH,

Ulice Hlavní, Panenské Břežany dokumentace pro provedení stavby

OBJEKT SO.01- HORNÍ ZÁMEK

SEZNAM DOKUMENTACE

1	Identifikační údaje stavby	4

2	Identifikační údaje stavebníka	4

3	Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace	4

3.1	Přehled výchozích podkladů a soulad s nimi	4

4	CELKOVÝ POPIS	4

4.1.1	Charakteristika objektu	4

5	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	6

6	INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ PRŮZKUM	6

6.1	Inženýrsko geologické poměry staveniště	6

6.1.1	Geologické poměry	6

6.1.2	Hydrologické poměry	6

6.1.3	Závěr	6

7	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	6

7.1	Konstrukční systém popis stávajícího stavu	6

7.1.1	Založení objektu	7

7.1.2	Svislé konstrukce – stávající stav	7

7.1.2.1                              Skladby stávajících svislých konstrukcí	7

7.1.3	Vodorovné konstrukce – stávající stav	8

7.1.4	Střecha	9

7.1.4.1                              Skladby stávajících střešních konstrukcí	9

7.2	Bourací práce	9

7.3	Architektonický  a stavební návrh	10

7.3.1	Svislé konstrukce	13

7.3.1.1	Nové zásahy do konstrukce  - obvodové nosné zdivo	13

7.3.1.2	Nové zásahy do konstrukce  - vnitřní nosné zdivo	13

7.3.1.3	Nové zásahy do konstrukce  - krov	13

7.3.1.4	Skladby svislých konstrukcí	13

7.3.2	Vodorovné nosné konstrukce	14

7.3.2.1	Nové zásahy do konstrukce - stropy	14

7.3.3	Krov	14

7.3.4	Střecha	20

7.3.4.1	Skladby nových střešních plášťů	20

7.3.5	Nové zásahy do konstrukce - podlaha	20

7.3.6	Skladby vodorovných konstrukcí	20

7.3.7	Tepelné izolace	22

7.3.8	Hydroizolace	22

7.3.9	Příčky a dělící konstrukce	22

7.3.10	Schodiště a rampy	22

7.3.11	Výtah	22

7.3.12	Podhledy	23

7.3.13	Vnitřní povrchy	23

7.3.14	Fasády	24

7.3.15	Nátěry	26

7.3.16	Střešní plášť	26

7.3.17	Výplně otvorů	26

7.3.17.1	Dveře a prosklené stěny vnitřní	26

7.3.17.2	Okna a dveře vnější	26

7.3.17.3	Dveřní křídla	27

7.3.17.4	Kování	27

7.3.18	Klempířské výrobky	27

7.3.19	Truhlářské výrobky	27

7.3.20	Zámečnické výrobky	28

7.3.21	Kamenické práce	28

7.3.22	ostatní výrobky	29

7.3.23	prefabrikáty	29

8	PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	29

9	PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE	29

10	PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY	29

11	ZÁVĚR	29

# Identifikační údaje stavby

Název stavby	Památník národního odboje v Panenských Břežanech SO.01 – Horní zámek

Místo stavby	Areál Horního zámku v Panenských Břežanech , č.p.

11, parc.č.st. 11/1

Charakter stavby	Veřejná budova

# Identifikační údaje stavebníka

Název organizace:	Středočeský kraj

adresa	Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

# Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace

název	SUPRELA s.r.o.

sídlo	Bělehradská 1334/35, 120 00 Praha 2

IČ	28242661

DIČ	CZ28242661

telefon	+420 777 259 095

e-mail	projekce@suprela.cz

zodp. projektant	Ing. Vít Dolejší

architekti a inženýři	Ing. Vít Dolejší

Ing. Michal Founě

## Přehled výchozích podkladů a soulad s nimi

- architektonické studie Památník národního odboje v Panenských Břežanech, srpen 2011,

zpracovatel AGENTURA B.K.R, spol. s r.o., Palackého tř. 223/5, 288 02 Nymburk,

- projektová dokumentace ke stavebnímu povolení Památníku národního odboje v Panenských

Břežanech, prosinec 2011, zpracovatel AGENTURA B.K.R, spol. s r.o., Palackého tř. 223/5, 288

02 Nymburk,

DZSZ - A – Průvodní zpráva Strana 2 (celkem 10)

- Standardního stavebně – historického průzkumu areálu bývalé letní rezidence Benediktinek U sv. Jiří v Praze (dnes tzv. horního zámku) s přilehlým parkem a kaplí sv. Anny v Panenských

Břežanech, zpracováno pro Středočeský kraj, zpracoval Mgr. Jindřich Záhorka, červenec 2011,

- Stavebně technického průzkumu k akci Památník národního odboje v Panenských Břežanech, Č.

ZAK. : 2011/05/05, vypracoval Ing. Petr Procházka - STAPOS, Na Konvářce 2039/19, Praha 5

v květnu a červnu 2011, doplnění Zeman 2012

- Geodetickém zaměření objektu provedeném firmou IGM Praha, s.r.o.,Hauptova 594, 156 00

Praha 5 v květnu 2011

# CELKOVÝ POPIS

### Charakteristika objektu

Základem celého areálu parku byla původně kaple sv. Anny, ke které bylo vybudováno schodiště se sochami a nedlouho po jejím vybudování i osová alej zakončená sochou sv. Benedikta a pravděpodobně sv. Floriána. Zřízení těchto soch mohlo také souviset s vybudováním nové budovy rezidence. Jinak, podle dostupných starých mapových podkladů, nebylo okolí rezidence nijak významně upravováno. O dalších úpravách v průběhu 19. stol. nejsme v současné době schopni nic bližšího říct. Zřejmě teprve v roce 1913 došlo ke zřízení, do dnešní doby víceméně zachované, novobarokní úpravy. V některé literatuře bývá jako autor této úpravy Josef Thomayer, bohužel v dostupném seznamu jeho plánů a realizací Panenské Břežany schází. Při této úpravě bylo ponecháno barokní řešení před kaplí sv. Anny, zřízen velký parter s vodním kanálem před bývalou rezidencí, bazén s glorietem, tzv. dům pro děti a celková krajinářská úprava, cílené vysazení zeleně a zřízení cest. Tato úprava vydržela v zásadě do dnešních dnů, byť velmi utrpěla v druhé polovině 20. stol.

Budova rezidence (SO 01) je v exteriéru dochována ve své barokní podobě z první poloviny 18. stol. Tvořila jeden z pilířů letní rezidence abatyše kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. V interiéru se dochovalo barokní trojtraktové členění a několik málo detailů z doby výstavby. Interiéry prošly celkovou výraznou rekonstrukcí v průběhu 19. stol a především roku 1913. Z té doby se dochovala řada detailů výzdoby stěn a mobiliář. Zvláště hodnotné je dochované dřevěné truhlářské vybavení a původní koupelna zámku datovaná první třetinou 20-tého století. Areál vlastnilo několik majitelů stýkajících se s uměleckou elitou tehdejší střední Evropy. Areál patřil v průběhu 2. světové války nacistickým představitelům. Po roce 1945 prošel nejprve devastací interiérů, později řadami víceméně nevhodných úprav nejprve pro účely školicího střediska později domova seniorů.

Zámek je jednoduchá stavba obdélníkového půdorysu s jedním podzemním, dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Střecha objektu je valbová. Krov nesoucí zastřešení nad  hlavním objektem zámku je podélně vázaná hambalková konstrukce - barokní ležatá stolice, provedená z tesaných trámů. Krov byl před časem necitlivě opraven nahrazením některých vazeb, případně vyztužením vazeb přidanými příložkami a kleštinami. Střešní plášť je relativně nový, patrně z doby opravy krovu a je tvořen bobrovkou na latích.

Svislé nosné konstrukce jsou masivní zděné, vodorovné nosné konstrukce nad 1.PP (sklep) jsou klenbové či z válcovaných profilů a železobetonových desek, nad 1.NP vesměs dřevěné trámové, případně klenbové a nad 2.NP jsou dřevěné trámové. Fasáda zámku je se štukovou omítkou, zdobená, ve dvoubarevném provedení. Okna jsou dřevěná, zdvojená. Podlahy jsou vesměs novodobé (PVC), místy pod nimi vlýskové povrchy. Na chodbách a v sociálním zázemí jsou dlažby. Vytápění je ústřední plynovými kotli. V objektu je dodatečně instalován výtah.

Navrhované stavební práce se týkají stavebních úprav zámku pro potřeby zřízení expozice –

Památníku národního odboje. Budova nebude dotčena podstatnými stavebními zásahy. Navržené stavební úpravy spočívají v odstranění příček v přízemí budovy, v severním průčelí bude odstraněn vchod a následně na jeho místě bude zřízen původní okenní otvor, dále pak bude v ose východního průčelí zřízen nový vchod pro personál.

Současná budova rezidence je pravděpodobně novostavbou nahrazující nějaké starší panské sídlo, o kterém nevíme, ani jak vypadalo, ani kde stálo. Je možné, že jeho pozůstatkem může být jeden prostor sklepení rozkládající se mimo půdorys dnešní budovy. Dobu výstavby lze snad vymezit lety 1730 – 1750. Současně s hlavní budovou rezidence vznikla také budova pro fortnýřku, která nese shodné uměleckohistorické znaky. Kromě letní rezidence pražských benediktinek byl areál také sídlem purkrabího, který spravoval břežanské panství. Po zrušení pražského kláštera u sv. Jiří vlastnili panství a také zámek různí majitelé, kteří během 19. století měnili pravděpodobně pouze interiéry avšak ne základní rozvrh na trojtrakt se střední podélnou chodbou a dvouramenným schodištěm. Největší přestavba proběhla nejspíše v roce 1913, kdy byly zřízeny nové stropy v některých místnostech přízemí i patra, změněny některé vstupy, zřízen balkon v prvním patře. Dále byla zřízena koupelna a chodba dostala vestavěné skříně. Místnosti 01-203, 01-204, 01-206 dostaly novou výzdobu okenních špalet. Největší změny doznalo podkroví, kam byly vestavěny pokoje sestávající vždy z jedné větší místnosti hlubokého výklenku pro postel a záchodu. Tyto „ložnice“ využili k osvětlení okna ve čtyřech štítech. Vzhledem ke známému využití objektu za 2. svět. války, došlo v květnu 1945 k jeho vyrabování a zničení podstatné části interiérového vybavení.

Po roce 1948 došlo k první přestavbě pro účely školicího střediska krajského národního výboru. Při této úpravě byla zřejmě zazděna okna v prostoru 01-103, 01-111 a 01-204. Předělena byla také ústřední chodba v přízemí. Další úpravy probíhaly již v souvislosti s využitím pro nejprve domov důchodců později seniorů. Byly zřízeny nové příčky mezi prostory 01-208 a 01-209, znovuobnovena příčka mezi 01-203 a 01-204. Zazděna okna v prostorech 01-209 a 01-213. Zřízeny nové podlahy, instalovány nové dveře do upravovaných vstupů, včetně ocelových zárubní. Do starých okenních špalet byla vložena nová jednoduchá okna. Byl upraven prostor 01-114. V poslední desetiletí došlo především ke zřízení výtahu a úpravám podkroví, včetně opravy střechy.

# GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Geodetické zaměření bylo zpracováno a je součástí dokumentace pro provedení stavby.

# INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Nebylo v tomto projektu potřeba, jedná se o rekonstrukci stávajícího zámku v Panenských Břežanech

## Inženýrsko geologické poměry staveniště

Zájmové území se nachází ve městě Panenské Břežany, v její jihozápadní části při ulici Hlavní.

### Geologické poměry

Nebyl prováděn geologický průzkum.

### Hydrologické poměry

Hydrogeologický průzkum nebyl prováděn. Kopanou sondou bylo ověřeno, že základová spára se nenachází pod hladinou spodní vody.

### Závěr

Hydrologické a geologické poměry jsou příznivé ke stavbě jako takové. Jedná se o jednoduché poměry pro zakládání.

# ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

## Konstrukční systém popis stávajícího stavu

Hlavní budovu tvoří objekt rozměrů cca 24x15m o dvou nadzemních patrech, částečně obytném podkroví. Budova je částečně podsklepena. Podzemní patro tvoří rekonstruovaná kotelna, nosné vertikální konstrukce jsou zděné, stropní konstrukci tvoří ocelové válcované profily, do kterých jsou uloženy betonové nosné desky odpovídající dnešnímu systému PZD. Ve sklepě nejsou žádné zásadní statické poruchy, s výjimkou svislé trhliny šíře cca 0,3mm, na zdivo působí zemní vlhkost. Součástí suterénu je podzemní sklep situovaný vně hlavního objektu. Konstrukce je klasická zděná s válcovou klenbou.

První a druhé nadzemní patro ze statického hlediska působí jako trojtrakt se střední chodbou. Do chodby byl v rámci rekonstrukce vestavěn výtah. Vertikální nosné konstrukce tvoří zdivo, stropní konstrukce jsou převážně dřevěné trámové. Pouze v přízemí v koupelně, kuchyni a přípravně je strop tvořen zděnou klenbou. Konstrukce nevykazují žádné zásadní statické poruchy, pouze u komínového tělesa jsou trhlinky, dále byla detekována smyková porucha u nenosné příčky pokoje č. 3 a 4. Mapy na zdivu jsou situovány v koupelnách, kde vlivem absence nebo nefunkčnosti hydroizolací dochází k zatékání vody z provozu koupelen.

Krov nesoucí zastřešení nad hlavním objektem zámku je podélně vázaná hambalková konstrukce - barokní ležatá stolice, provedená z tesaných trámů. Krov nevykazuje žádné statické poruchy, jednotlivé prvky krovu mají dostatečné dimenze a vyhovují z hlediska mezního stavu únosnosti i mezního stavu použitelnosti. Krov byl v minulosti opravován, některé dřevěné prvky jsou vyměněny. Poruchy v omítce fasády jsou způsobeny vzlínající vlhkostí, uvnitř objektu se tyto poruchy nevyskytují. Na fasádě jsou patrné drobné poruchy omítky ve formě trhlin, vlivem zatékání je částečně poškozena římsa severozápadní fasády.

### Založení objektu

Objekt je založen na kamenných základech.

### Svislé konstrukce – stávající stav

Svislé konstrukce jsou provedeny v následujících tloušťkách. Ve sklepních prostorech jsou obvodové stěny silné 1100 a 900 mm a jsou provedeny z kamene a cihel, v úrovni 1.NP jsou silné 900 mm jsou již zcela cihlové až do úrovně 2.NP, kde se tloušťka zdiva mění na 650 – 700 mm.

Vikýře 3.NP jsou provedeny z plných pálených cihel tl. 300. Vnitřní stěny a příčky jsou z plných cihle tl. 150 mm.

### 7.1.2.1                Skladby stávajících svislých konstrukcí

S01	Obvodové zdivo 1.NP - nosné

- Štuková omítka tl. 20 mm

- -           Nosné zdivo z plných cihel tl. 900 mm

- Štuková omítka tl. 20 mm

S02	Obvodové zdivo 2.NP - nosné

- Štuková omítka tl. 20 mm

- -           Nosné zdivo z plných cihel tl. 650 mm

- Štuková omítka tl. 20 mm

S03	Obvodové zdivo 3.NP - nosné

- Štuková omítka tl. 20 mm

- -           Nosné zdivo z plných cihel tl. 650 mm

- Štuková omítka tl. 20 mm

S04	Vnitřní nosná stěna tl. 600-650 mm (1.NP, 2NP)

- Vápenocementová omítka tl. 20 mm

- -           Nosné zdivo z plných cihel tl. 140 mm

- Vápenocementová omítka tl. 20 mm

S05	Vnitřní nosná stěna tl. 500 - 550 mm (1.NP, 2.NP)

- Vápenocementová omítka tl. 10 mm

- -           Porobetonová tvárnice tl. 100 mm

- Vápenocementová omítka tl. 10 mm

S06	Vnitřní nosná stěna tl. 450- 500 mm (1.NP, 2.NP)

- Vápenocementová omítka tl. 10 mm

- -           Porobetonová tvárnice tl. 100 mm

- Vápenocementová omítka tl. 10 mm

### Vodorovné konstrukce – stávající stav

Stropní konstrukce nad 1.PP

Je provedena z železobetonové desky, která je uložena na ocelových průvlakách

Stropní konstrukce nad 1.NP

Je provedena z dřevěných nosných trámů, kladených do kapes v obvodovém zdivu a vnitřních nosných stěnách. Trámy jsou kladené v příčném  směru domu.

Nad trámy je proveden dřevěný záklop a dále násyp.

Na násypu je nášlapná vrstva z dlažby, dubových parketů a keramické dlažby, na většině parket je položeno PVC. Stropy jsou omítnuté vápennou omítkou a rákosem, které jsou na prknovém podbití nosných trámů.

Stropní trám v sondě nebyl napaden biotickými škůdci. Jedná se o podstatně mladší konstrukci než strop nad 2. NP, stropní trámy jsou řezané.

Doporučujeme po případném rozkrytí větších ploch konstrukcí stropu, kontrolu všech odhalených prvků a jejich případné preventivní ošetření fungi-instekticidními přípravky

Stropní konstrukce nad 2.NP

Je provedena z dřevěných nosných trámů, uloženými na pozednici v koruně zdiva. Použité jsou tesané trámy. Stropnice nesou jak podlahu půdy, tak podbití s rákosovou omítkou. .

Nad trámy je proveden dřevěný záklop a dále násyp.

Na násypu je nášlapná vrstva z dlažby, dubových parketů a keramické dlažby, na většině parket je položeno PVC. Stropy jsou omítnuté vápennou omítkou a rákosem, které jsou na prknovém podbití nosných trámů.

Podlahová  konstrukce 1.NP , 2.NP a 3.NP

Podlahy mají nosnou konstrukci stejnou na jednotlivých patrech stejnou, liší se nášlapná vrstva. V části 1.NP je část nepodsklepená, kdy je podlaha provedena na rostlém terénu.

### Střecha

Stávající střecha :

Střešní rovinu tvoří keramická střešní tvarovka – Bobrovka, která je uložená na latích. Střešní je částečně zateplená.

### 7.1.4.1                   Skladby stávajících střešních konstrukcí

###### S1	Střešní plášť

- Keramická střešní krytina „ Bobrovka“

- Latě 50x60 mm

- krokve

## Bourací práce

1.PP – Vnitřní demolice:

Ve sklepních prostorech dojde k odstranění omítek na stěnách, proto aby došlo k vyschnutí cihlového zdiva a mohla být provedena sanace již porušeného zdiva vlhkem.

1.NP – Vnitřní demolice:

V 1.NP budou odstraněny všechny nášlapné vrstvy ( PVC, dubové parkety) až na nosnou konstrukci.

Bude odstraněna příčka mezi stávajícími místnostmi 01-106 a 01-107, dále bude odstraněna část příčky mezi místnostmi 01-103 a 01-102, kde se obnoví v minulé době zazděný oblouk.

Bude vybourán v minulosti zazděný dveřní otvor mezi místností 01-101 a 01-102 a dále bude v místnosti č. 01-102 obnovena knihovna dle již stávající knihovny.

Bude odstraněna stávající skleněná příčka, oddělující hlavní vstup od chodby.

Nový dveřní otvor bude vybourán v obvodové stěně z místnosti č.01-112. Bude využito stávajícího okenního otvoru a jeho překladu. Vybourána bude i příčka oddělující chodbu ( č. 01-101 a č. 01-114 ),

V místnosti č.01-108 bude odstraněna příčka oddělující prostor záchodu a zádveří.

Mezi místností 01-115 a 01-101 budou odstraněny stávající dveře včetně vyzdívky mezi nosnou stěnou. V místnosti č. 01-105 budou odstraněny vyzdívky oddělující záchod  a sprchu.

U místnosti č. 01-109 bude odstraněno zazdění části této místnosti.

Budou odstraněny všechny novodobé keramické dlažby a obklady.

V místnosti č. 01-115 bude odstraněno dřevěné obložení stěn.

Výplně otvorů budou demontovány dle výkresové dokumentace.

Na Jihozápadní fasádě bude v místnosti č.1.6 obnoven okenní otvor.

Budou demontovány všechny stávající zařizovací předměty.

Všechny stávající otopná tělesa budou demontována a repasována k dalšímu použití.

2.NP - Vnitřní demolice:

V 2.NP budou také odstraněny nášlapné vrstvy

Bude odstraněna příčka mezi chodbou ( místnost č. 01-201 a ošetřovnou ( místnost .č.01-202).

Bude vybourána v minulosti zazděný obloukový průchod mezi místnostmi č. 01-204 a 01-203.

V místnosti č. 01-205 budou odstraněny všechny stávající zařizovací předměty, bude vybourána instalační předstěna  na jihozápadní straně. V této místnosti se musí dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození stávajícího kamenného parapetu a kamenného obkladu.

Mezi místnostmi č. 01-208 a 01-209 bude vybourána stávající příčka .

Příčka bude vybourána i mezi místnostmi č. 01-210 a 01-211. V místnosti č. 01-210 bude vybouráno i dřevěné obložení stěn  a budou demontovány stávající zařizovací předměty. Na stěně a stropě bude demontován sádrokartonový kaslík.

Mezi místnostmi č. 01-214 a 01-213 bude vybourán obloukový průchod.

Na Jihozápadní fasádě bude v místnosti č.01-106 obnoven okenní otvor.

Budou demontovány všechny stávající zařizovací předměty.

Všechny stávající otopná tělesa budou demontována a repasována k dalšímu použití.

3.NP - Vnitřní demolice:

V podkroví bude odstraněna konstrukce mezi půdním prostorem a hygienickým zázemím na jedné straně a pokojem č. 11 na straně druhé. Konstrukce je tvořena sádrokartonovou předstěnou a vyzdívkou z dutých keramických tvarovek různého typu.

Budou odstraněny příčky mezi místností 01-305 a 01-304 a dále příčka mezi místností 3.4 a 3.1.

Bude obnoven původní vchod do místnosti 01-302 vybouráním  dřevěné předstěny.

Bude odstraněna příčka mezi místností č. 01-301 a 01-307.

Střecha:  V místech kde budou nově provedené „ Volská oka „ bude demontována keramická strešní krytina.

## Architektonický  a stavební návrh

Provést restaurátorský průzkum fasády a barevnost v historické stopě a v souladu s již započatou stavební obnovou objektu kaple sv. Anny obnovit.

- V interiérech nahradit novodobé výplně dveřních otvorů v ocelových zárubních replikami dveří v historické stopě 1913.

- V přízemí odstranění příčky v prostoru 01-106/01-107 za účelem provedení vestavby hygienického zázemí pro návštěvníky. Přestavba stávající koupelny 01-105 na WC pro invalidy a úklidovou komoru, odstranění zazdívky v příčce 01-102/01-103, demontáž dělicí stěny ve vstupní hale 01-101 a zazdívky ze vstupní haly k výtahové šachtě, a dále vestavba pokladny a kuchyňky do bývalé jídelny a přípravny kuchyně. V prostoru vchodových dveří 01-106 bude obnoveno původní okno, v místě okenního otvoru v západním průčelí bude umístěn nový vstup pro spojení kavárenského provozu s venkovní terasou. Do prostor 01-103. a 01-109 budou instalovány expozice Památníku národního odboje.

- V patře bude formou samostatné investiční akce restaurován mobiliář koupelny (01-205) a vestavěných skříní v prostoru chodby, v podkroví se tento režim týká vestavěných skříní v původních ložnicích a krbového tělesa v jedné z ložnic. Štukové zrcadlo v prostoru 01-202 a výzdoba v prostoru koupelny

- Štuková výzdoba nad vstupem u schodiště v patře a zdobení okenních záklenků se projektuje obnovit

- Vybouráním příček 01-203/01-204, 01-208/01-209 a 01-213/01-214 boudou obnoveny prostory v původním objemovém řešení pro instalaci důstojných expozic Památníku národního odboje.

- V podkroví dojde k vybourání novodobého hygienického zázemí za účelem vytvoření otevřeného prostoru expozice.

- V rozsahu všech nadzemních podlaží se nahrazuje stávající pochozí vrstva podlah dřevěnou parketovou podlahou výjimku tvoří návrh nové historizující dlažby v zádveří a keramická dlažba v nově budovaném hygienickém zázemí.

1.PP

Po odstranění omítek budou provedeny  nové sanační omítky. Důležité je, aby po odstranění omítek zdivo vyschlo. Budou vyškrábány spáry do hloubky min. 2 cm.

V prostoru 1.PP bude osazen ohřívač TUV ( kotelna) a budou ponechány stávající plynové kotle.

1.NP

V 1.NP budou položeny nové podlahové souvrství.

Nově bude provedeno sociální zázemí. V místnosti č. 01-107 bude vybudováno zázemí pro matky s dětmi, kde bude instalován přebalovací pult a také zde bude hygienické zázemí pro invalidy. Příčka oddělující místo WC invalidů a místo s přebalovacím pultem je tl. 150 mm a je z cihel plných.

V místnosti č. 01-106 bude vystavěno hygienické zázemí pro ženy. Budou zde 2 kabinky se záchody a předsíň s umyvadly. Příčky budou vystavěny do výšky 2 350 mm a budou z plynosilikátových tvárnic tl. 100 mm.

V místnosti  č. 01-105. bude hygienické zázemí pro muže. Navrženy jsou zde 2 kabinky se záchody a 3x pisoár. V předsíni jsou umístěna umyvadla. Výška příček je 2350 mm a jsou provedeny z plynosilikátových příček tl. 100mm.

Bude zazděn původní dveřní vstup do nynější místnostmi č. 01-103.

V místnosti č. 01-103 bude do nově vzniklé knihovny umístěno dřevěné obložení stropu knihovny dle již stávající knihovny.

Nově budou osazeny repliky původních dveří ( z roku 1913 ) mezi chodbou ( místnost č. 01-101 ) a expozicí ( místnost č.01-103)

Nové dveře včetně vyspravení povrchu kolem zárubní budou osazeny do vstupu poladny ( místnost č.01-102 ) z chodby ( místnost č. 01-101 ).

Zazděn bude i dveřní otvor mezi místností č.01-109. ( Expozice ) a 01-110 ( kuchyňkou pro zaměstnance).

Nově bude proveden dveřní otvor z místnosti č 01-111 ven na venkovní předzahrádku. Nové dveře budou osazeny do dřevěných obložek a ostění bude upraveno dle popisu na úpravu vnějších povrchů.

V místnosti č.01-106. ( WC Ženy ) bude nově vystavěn nový okenní otvor z původního dveřního otvoru.

2.NP

Zde dojde ke změně dispozice místnosti č.01- 207, kde vybouráním příčky mezi touto místností a chodbou vznikne otevřená místnost s multimediální výstavou.

Vybouráním původně zazděných obloukových prostupů mezi jednotlivými místnostmi vzniknou 2 velké původní místnosti ( místnost č. 01-208 a místnost č. 01-205), které budou sloužit jako expoziční prostor pro vystavované předměty památníku.

Novou dispozici bude mít také místnost č. 01-203,kde po vybourání příčky se tyto dvě místnosti sjednotí do jedné místnosti.

Budou vyměněny stávající dveře ze schodiště za nové v historické stopě z roku 1913.

Na tomto patře budou restaurovány věstavěné dřevěné skříně, dřevěné obložení stěn na chodbě u místností č. 01-210 a 01- 209.

Budou restaurovány i dveře do těchto místností + dveře do místnosti č. 01- 208.

V 2.NP budou položeny nové nášlapné vrstvy podlah – kromě místnosti č. 01-209 budou všude dubové parkety.

V místnostech č.01-203, 01-204, 01-205, 01-206, 01-207, 01-208, 01-201 a 01-210 bude doplněn, nebo položen zcela nový dřevěný sokl, dle již částečně dochovaného dřevěného soklu.

Štuková výzdoba zůstane zachována a bude předmětem rekonstrukce poškozených částí štuků dle výkresové dokumentace.

3.NP

Po odstranění stávajících sádrokartonových předstěn a vyzdívek na severozápadní straně zámku bude nově provedená sádrokartonová stěna tl. 150 mm včetně tepelné izolace.

Budou položeny nové nášlapné vrstvy ve všech místnostech.

Bude zazděn stávající vstup do místnosti č. 01-302 .

V režimu restaurátorských prací bude obnovena skříň v místnosti č. 01-302 a skříň v místnosti č. 01-304 a déle bude obnovena v místnost č. 01-303, která před přestavbou sloužila jako koupelna.

SO.01

Objekt bude celkově zrekonstruován dle dochovaného vzhledu z přestavby provedené v roce 1913.

Funkční využití:

1.PP – Technické zázemí zámku

1.NP – Expozice + hygienické zázemí + pokladna s expozicí

2.NP – Expozice

3.NP – Expozice

### Svislé konstrukce

### Nové zásahy do konstrukce  - obvodové nosné zdivo

Bude probourán v minulosti již existující dveřní otvor z místnosti č. 01-111 na severozápadní fasádu zámku. Dveře budou nové dle návrhu. Ke dveřím bude předložena dodavatelská dokumentace k odsouhlasení.

Na severovýchodní fasádě bude nově provedeno okno z bývalého vstupu.

### Nové zásahy do konstrukce  - vnitřní nosné zdivo

1.NP

V nosných vnitřních stěnách budou provedeny pouze takové bourací práce a vyzdívky, které vrací zámku původní tvář z roku 1913. Jedná se zejména o zazděné klenuté prostupy mezi místnostmi, ze které se tak stala místnost jedna vhodná pro expozice. Jedná se o místnost č.01-103.

2.NP

V nosných vnitřních stěnách budou provedeny pouze takové bourací práce a  vyzdívky, které vrací zámku původní tvář z roku 1913. Jedná se zejména o zazděné klenuté prostupy mezi místnostmi, ze které se tak stane místnost jedna vhodná pro expozice. Jedná se o místnost č.01-208 a 01-205-6.

3.NP

Zde budou pouze zásahy týkající se stěny mezi chodbou a stávajícími záchody. Tato stěna bude částečně vybourána až po krov dle výkresové dokumentace.

### Nové zásahy do konstrukce  - krov

Popsáno v kapitole 7.3.3..

### Skladby svislých konstrukcí

Popsáno v kapitole 7.1.2.1

## Vodorovné nosné konstrukce

### Nové zásahy do konstrukce - stropy

1.NP

Nové zásahy budou pouze v rovině podlahových vrstev. Zásahy no nosných konstrukcí stropních konstrukcí se nepředpokládají, ale nejsou vyloučeny. Dle statického posouzení trámů 3.NP, které je potřeba zesílit je velice pravděpodobné, že to samé dojde u stropní konstrukce 2.NP, pokud nebudou silně napadeny hnilobou nebo živočišnými škůdci.

2.NP

Budou vyměněny zhlaví poškozených trámů a nosné prvky stropu budou zesíleny dřevěnými příložkami 120x250 mm popř. 80x250 mm z každé strany! Viz. Statický výpočet.

Před výměnou poškozených částí bude přizván statik, který určí, zda jím navržené zesílení je dostatečné. Před výměnou bude vypracován technologický postup zesilování stropních trámů a výměny zhlaví trámů.

Podstojkování stropu a jeho aktivace konzultována se statikem stavby nebo TDI, který vydá souhlas k aktivaci a následnému zásahu do stropní konstrukce

Dřevěné konstrukce po sundání záklopů budou ošetřeny přípravkem proti biologickým i živočišným škůdcům.

### Krov

Krov nesoucí zastřešení nad hlavním objektem zámku je podélně vázaná hambalková konstrukce - barokní ležatá stolice, provedená z tesaných trámů. Na prvcích původní konstrukce nejsou žádné nátěry ani jiné nánosy. Krov byl před časem opraven nahrazením některých vazeb, případně vyztužením vazeb přidanými příložkami a kleštinami. Zásahy do konstrukce nejsou citlivě vkomponované do původní konstrukce a charakter historického krovu je značně narušen. Konstrukce nebyla dostatečně opravena v patní části - krov je svázán se stropem, protože do stropních trámů jsou čepované krokve a ve zhlaví stropnic je uložená spodní /prahová/ pětistranná vaznice. Mnohé stropnice jsou (jak je patrné z otevřených sond) ve zhlaví poškozené; další potenciální problém se skrývá v pozednici, na kterou jsou stropní trámy ve zdi uložené, přičemž pozednice je zcela zazděná a lze ji ověřit pouze po rozkrytí zdiva (převažuje kámen, méně cihla, vápenná malta). Pozednice v tomto typu konstrukce má i funkci zpevnění obvodového zdiva. Střešní plášť je relativně nový, patrně z doby opravy krovu a je tvořen bobrovkou na latích.

Číslování vazeb krovu hlavní budovy - zámku SO 01 a schéma vazby krovu je ve výkresové části projektu.

Stav prvků zastoupených v jednotlivých vazbách je zaznamenán v níže uvedené tabulce. Vodorovné prvky jsou hodnoceny vždy směrem dopředu, tj. od nižšího čísla pozice k vyššímu (např. pozednice v úseku mezi vazbami č. 3 – 4 je popsána pod pozicí č. 3).

TABULKA – Příloha č.1

Pozn.: námětky nejsou hodnocené, jsou z části vyměněné, většinou nepřístupné

Pozn. k orientaci v tabulce: v horním vodorovném řádku (zvýrazněném) je uvedeno číslo pozice prvku podle číslování ve schématu, dále všechny prvky zastoupené v konstrukci a poznámka pro případné upřesnění hodnocení nebo uvedení dalších skutečností. V následujících řádcích je uveden stav prvků, které se v jednotlivých pozicích vyskytují – pokud ten který prvek v dané pozici není zastoupen, je vyjádřena jeho absence symbolem „ – „, pokud je pro posouzení nepřístupný, je označen „ N „.

Stupeň poškození dřeva prvků je vyjádřen následujícími symboly:

„A“ – dřevo zcela bez poškození, týká se to převážně nově zabudovaného dřeva;

„B“ – dřevo bez poškození nebo povrchově až mělce poškozené (cca do hloubky 1 cm);

„C“ – dřevo hloubkově poškozené (hloubka poškození nad 1 cm /většinou 2-3 cm/, zpravidla však méně než do 1/3 plochy průřezu posuzovaného prvku);

„C!“ – důraz na hloubkové poškození prvku; výrazně hloubkové poškození;

„D“ – dřevo poškozené nad 1/3 plochy průřezu – silné biotické poškození až úplná destrukce dřeva, způsobená většinou intenzivním rozvojem dřevokazných hub, případně dřevokazného hmyzu, nejčastěji čeledi tesaříkovitých /Cerambycidae/;

„B-C“ (respekt. „BC“ v úsporném zápisu), „C-D“ (respekt „CD“) vyjadřují stav mezi uvedenými stupni, respektive kolísání stavu v délce posuzovaného prvku /jeho části/;

Na základě uvedené klasifikace poškození lze obecně stanovit následující opatření:

Prvky poškozené povrchově nebo mělce /stav „B“, „B-C“/ je po mechanickém očištění - odstranění destruované vrstvy, možno ponechat v konstrukci. Bez uvedeného mechanického čištění nebude konzervace prvků účinná, neboť přípravek nepronikne destruovanou vrstvou a neposkytne ochranu již relativně zdravé zóně dřeva.

Hloubkově poškozené prvky /stav „C“, „C!“/ již představují statická rizika a je nutné je staticky posoudit – a případně provést jejich zpevnění vhodnými příložkami, vložením plátu apod./.

Prvky silně bioticky poškozené /stav „C-D“, „D“/ bude nutné nahradit (jejich části) novým dřevem.

Dále jsou použité zkratky a symboly:

„N“ – prvek /jeho část/ je nepřístupný

„_“ – prvek není v pozici zastoupen

„viz.“ – prvek posouzen pouze orientačně vizuálně (obtížně přístupný)

„ ? „ – nejistota hodnocení stavu (nedostatečný přístup, rozkrytí apod.)

„min.“ – minimálně

I – poškození dřevokazným hmyzem /Insecta/

I – OB – poškození na oblině prvku

I – HR – poškození na hraně prvku

(IČ-poškoz. červotočem, IT-poškoz. tesaříkem, IP-pilořitkou)

V.O. – výletový otvor

H – hniloba

HH – hnědá hniloba (způsobená celulosovorními dřevokaz. houbami /destrukce dřeva/)

VH – vláknitá hniloba (způsobená převážně ligninovorními houbami /koroze dřeva/)

HP – horní plocha prvku

BP – boční plocha prvku

SP – spodní plocha prvku

ZP – zadní plocha prvku

„poz.“ – pozice (v číslování vazeb krovu)

Označení prvků konstrukce:

PO – pozednice

K – krokev

NM – námětek

VAZ – vaznice (VAZ-p: prahová vaznice, VAZ-s střední vaznice)

HM – hambalek

RO – rozpěra

ROZ – podélná rozpěra mezi sloupky

SL – sloupek plné vazby

PA – pásek (respektive vzpěra v plné vazbě)

KL – kleština (zde nově vložený prvek v některých vazbách)

OK – Ondřejský kříž podélného zavětrování

ST – stropní trám

Z.K. – „zední kleště“, respektive ocelový pásek kotvící zdivo k ST

NR – nároží

Ú – úžlabí

Tučně s podtržením jsou vyznačeny plné vazby.

Lomítkem v zápisu stupně poškození prvku je oddělen úsek, pro který platí uvedené hodnocení.

Např. označení C, I/ B znamená: spodní část prvku stav „C“, poškození dřevokazným hmyzem, dále stav „B“ .

Označení CD, H/ B/ C! znamená: spodní část prvku poškozena ve stupni „C-D“ hnilobou, volná délka (ve střední části) prvku stav „B“ a v horním konci silné poškození dřevokaz. hmyzem ve stupni „C!“.

U prvků, kde je poškozena jen jejich část, je uvedena přibliž. délka (v m) poškozené části – např. CD 0,5m/ B.

Jsou- li v pozici prvky dva (např. pásek – PA), lomítkem je odděleno hodnocení prvního a druhého prvku.

Hodnocení konstrukce krovu se sedlovou střechou je provedeno vždy zde dvou stran- od uliční fasády směrem k vrcholu (hřebenu) a od dvorní fasády směrem k vrcholu; u pultové konstrukce potom pouze z jedné strany.

Vrcholová vaznice (VAZ-V) - pokud se v konstrukci vyskytuje, její sloupek (SL-V) v č. pásků (PA-V) jsou uváděny pro danou pozici jen 1 x (v rámci hodnocení jedné strany krovu), protože vaznice je ve středu konstrukce.

Na prvcích konstrukce (nepoškozené prvky krovů) bylo provedeno měření vlhkosti dřeva elektrickým odporovým vlhkoměrem WHT – 740 od firmy Elbez. Teplota a relativní vlhkost vzduchu byla zjištěna přístrojem GFTH 95 od firmy Greisinger.

Naměřené hodnoty pro krov hlavního objektu: wP: 11,6; 14,4; 11,6; 12,5; 12,2; 13,5; 7,8; 8,4; 7,9 % (poslední tři hodnoty nové dřevo)

Teplota vzduchu v době měření: 32,9 °C

Relativní vlhkost vzduchu: cca 31 %

Hodnoty vlhkosti v povrchové vrstvě dřeva původních prvků hlavního krovu (zámku) se pohybují v současné době v rozmezí cca 12-14 % a jsou přiměřené pro dřevo staré konstrukce v dané expozici (pro srovnání hodnoty vlhkosti novějšího dřeva ve stejné expozici jsou o cca 4% nižší - staré dřevo je více hygroskopické).

Riziko pro rozvoj dřevokazných hub představují dlouhodoběji docilované vlhkosti nad 20%, pro rozvoj dřevokazného hmyzu postačí však vlhkost již nad 10% - intenzívní rozvoj ale nastává též při vyšších vlhkostech (nad 15% - ty byly v minulosti při netěsnosti střechy zřejmě docilované).

Biotická rizika je potřeba snížit vhodnou konzervací.

Naměřené hodnoty elektrickým vlhkoměrem je nutno považovat pouze za orientační. Přesné zjištění vlhkosti je v případě potřeby nutné provést gravimetricky (váhovou metodou), jak předpisuje ČSN 49 0103.

Z konstrukce byl odebrán vzorek dřeva V1 (ST14, hlavní krov) pro laboratorní šetření. V1: Dřevo je destruované celulosovorní dřevokaznou houbou a substrát je následně přetvořen činností dřevokazného hmyzu čeledi červotočovitých (Anobiidae). Substrát neobsahuje zbytky povrchového mycelia umožňující mikroskopickou identifikaci. Ani makroskopický vzhled substrátu neposkytuje vzhledem k jeho stáří a přetvoření dřevokazným hmyzem markantní znaky k identifikaci rodu dřevokazné houby. Pravděpodobně se nejedná o dřevomorku domácí (tmavé zabarvení substrátu), lze předpokládat zástupce čeledi chorošovitých (Polyporaceae).

Navržená opatření na základě zjištěných výsledků: Posoudit stav krovu hlavního objektu bylo možné jen v omezeném rozsahu, jak dovoluje přístup. Patní část je ve velké části nepřístupná kvůli vestavbám, krov byl navíc opraven s vložením dalších prvků, kdy mnohde k ponechané původní krokvi je ve spodní i horní části přidán další prvek, který omezuje přístup k původní krokvi. Patní část však opravována nebyla, jak už bylo výše uvedené, tento typ krovu je z hlediska opravy ve spodní, patní části náročný a problematický, protože konstrukce krovu je svázána se stropem, kdy krokve jsou do zhlaví stropnic čepované (námětky se opírají částečně o konce stropnic u čel a částečně již na římsu) a přes zhlaví stropnic poblíž vnitřního líce obvodového zdiva je uložená prahová vaznice, do které jsou opřené sloupky plných vazeb. Největší problém z hlediska opravy představuje pozednice, která je „podvléknutá“ pod zhlaví stropnic na obvodovém zdivu, přičemž je potom nadezděná na výšku stropnic a pozednice je bez rozkrytí zdiva zcela nepřístupná. Jak je patrné z malého úseku rozkrytého v sondě, pozednice je poškozená, byť zde ne destruovaná, nicméně její stav bývá v těchto konstrukcích nepříznivý, protože dřevo je v případě vlhkostních dotací vystaveno dlouhodobě vysoké vlhkosti a je napadeno dřevokaznými houbami a hmyzem. Poškození bývá v úsecích zjevného zatékání (např. v sondě v poz. č. 14, kde je stropní trám destruovaný, pata krovu je opravena pouze náhradou krokve, ale bez zásahu do patní části, místy je vyřezaná spodní vaznice a podélná rozpěra mezi vazbami). Dále lze poškození pozednice očekávat v nárožích a v místech poškození stropních trámů.

Kvalifikovaná oprava krovu vč. patní části bude představovat zjištění stavu stropních trámů nejlépe v celém rozsahu a pozednice na několika místech- dle toho bude možné rozhodnout, zda bude nutné pozednici měnit celou nebo pouze její části. Opravu je potřeba provést na základě projektu, protože se musí postupovat ve vhodném sledu a po částech, aby nedošlo k poškození římsy. Pozednice představuje v koruně zdiva vazný prvek a nelze ji bez vhodné náhrady vypustit z konstrukce. Oprava představuje kvalifikované tesařské zásahy, stropní trámy bývají na pozednici uložené na jednoduchý plátový spoj, prahová vaznice na stropnicích většinou na kampový plát. Ponechané prvky (mělce nebo lokálně hloubkově poškozené po očištění) a nově vložené dřevo je potřeba v průběhu opravy včetně tesařských spojů účinně konzervovat.

Nadzemní, vzdušná část konstrukce je též v různém stupni poškození především dřevokazným hmyzem (čeledi tesaříkovitých (Cerambycidae). Hnilobné poškození v horní části se prakticky nevyskytuje, pouze jsou patrné zbytky dřevokazným hmyzem přetvořeného substrátu u některých hambalků ve styku se zdivem. Jak vyplývá z výše uvedených výsledků v tabulce, značně poškozené jsou hambalky, zvláště ty, které jsou ve styku se zdivem a vystavené vyšší vlhkosti, konkrétně jsou to minimálně prvky v těchto vazbách č.: 12, 13, 15, 26-28, 38-40, 43, 45. Silně poškozené jsou též některé krokve, byť tyto byly v rámci provedené opravy již nahrazené nebo příložkované novým dřevem. Konkrétně je potřeba nahradit nebo vhodně zesílit min. tyto prvky: 12, 13, 23 a 24.

Opravy jsou navrženy k zajištění konstrukce z pohledu statiky a z hlediska biotických rizik neplánuje se rehabilitace původní krovové konstrukce s cílem navrácení autentického vzhledu historické konstrukce.

Na konzervaci dřeva prvků, které jsou hnilobně (nebo hnilobně a následně dřevokazným hmyzem) poškozené a budou po mechanickém očištění v konstrukci ponechané, doporučujeme použít továrně formulované přípravky v organických rozpouštědlech nebo etanolu (vyšší penetrace účinných látek do dřeva a navíc nedojde k nežádoucímu zvýšení vlhkosti ve dřevě), typové označení dle ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1,2,3,S, typové označení dle ČSN 490600-1: FB, B, P, IP, 1, 2, 3, D, S , typové označení dle ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1,2,3,S, aplikace v neředěném stavu.

Projevy aktivního rozvoje dřevokazného hmyzu v konstrukci nejsou patrné, jedná se o starší poškození, pouze u poškozené nově vložené kleštiny jsou požerky novější, doporučujeme prvek demontovat. Nebude tedy nutné provádět u ponechaných prvků vzdušné části konstrukce a též u nově vkládaných prvků konzervaci sanačním insekticidním přípravkem. Na konzervaci doporučujeme použít kvalitní fungi-insekticidní přípravek na bázi bóru a kvartérních amoniových solí. K dispozici jsou. typové označení dle ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, SP. Přípravek se aplikuje jako vodný, min. 10% roztok (ředění 1: 9), aby se docílilo nánosu min. 30g/m2, (hodnoty pro třídy ohrožení 1, 2 ), event. lze u výrobce po dohodě opatřit vyšší, který se ředí 1:19. Lze použít přípravek s typovým označení dle ČSN 490600-1: FA, FB, P, IP, 1, 2, 3, D, SP, přípravek se aplikuje jako vodný roztok v min. 10% koncentraci (10-15%) pro docílení min. nánosu 20g/m2 a typové označení dle ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, S, aplikovaný jako vodný, min. 10% roztok pro docílení nánosu 20g/m2.

Důležité zásady při provádění sanace dřevěných konstrukcí a související normy

Chemická ochrana konstrukce, zvláště, je-li prováděna dodatečně v rámci rekonstrukce, je pouze dílčí ochranou (některé části prvků jsou pro konzervaci nepřístupné). Důležitá je konstrukční ochrana dřeva, dřevěné prvky by neměly být ve styku s materiály s velkým difúzním odporem /tzn., že by neměly být např. zakryty či přímo hermeticky uzavřeny paronepropustnou fólií apod./, rizikový je styk prvku se zemí a se zdivem.

Problematikou výrobní vlhkosti dřeva a aglomerovaných materiálů se zabývají normy ČSN 73 2810 a ČSN 49 1531-1. Při zateplování střešního pláště je důležité navrhnout skladbu v souladu s požadavky na tepelnou ochranu budov (řeší ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov), aby nedocházelo ke vzniku kondenzační vlhkosti na povrchu dřevěných konstrukčních prvků. Důležitým faktorem je vlhkost dřeva, ta by neměla překročit hodnotu 20%, která je považována za kritickou – při vlhkosti dřeva nad 20% je konstrukce vystavena velkému riziku rozvoje dřevokazných škůdců. Důležitá je dále údržba objektu, zamezující průniku dešťové vody do dřevěné konstrukce.

Problematiku ochrany dřeva řeší ČS normy skupiny 49 06.., především ČSN 49 0600-1 Ochrana dřeva. Základní ustanovení. Chemická ochrana (rok vydání 1998), ČSN 49 0609 Ochrana dřeva.

Zkoušení jakosti ochrany dřeva (rok vydání 1993), ČSN 49 0615 Ochrana dřeva. Technologické postupy impregnace dřeva proti biotickým škůdcům ( rok vydání 1989), ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni (rok vydání 1986) a ČSN EN 599-1 (49 0672) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva. Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami. Část 1. Specifikace podle tříd ohrožení (rok vydání 1998) ČSN EN 599-2 (49 0672) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva. Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami. Část 2. Klasifikace a označování (rok vydání 1997).

Problematiku požární ochrany řeší normy řady ČSN 73 08.. . Základní projektové normy jsou ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty, ČSN 73 0804 Požární bezpečnost výrobních objektů, ČSN 73 0810 Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí a ČSN 73 0834 Změny staveb. Základní hodnotovou normou je ČSN 73 0821 Požární odolnost stavebních konstrukcí.

Konzervaci dřeva by měla provádět firma, která má v daném oboru vyškolené pracovníky a může garantovat kvalitu provedené impregnace. Na provedenou ochranu je provádějící firma povinna odběrateli předat atest, prokazující kvalitu provedené ochrany.

Kontrolu kvality provedené ochrany dřeva /v případě sporu mezi výrobcem chráněného dřeva nebo firmou provádějící ochranu dřeva a odběratelem/ jsou oprávněny provádět příslušné akreditované laboratoře zabývající se touto činností.

Při opravě konstrukce krovu bude užito metody protézování. Odstraňovány budou jen neupravitelné části krovu.

Nové prvky budou kopiemi prvků původních včetně tvaru, velikosti a rozměrů. Ošetření krovu proti

dřevokaznému hmyzu a houbám bude provedeno tak, aby nebyla narušena původní struktura ani barevnost konstrukce krovu. Metoda protézování při opravě historicky hodnotných konstrukcí krovů při výměně neopravitelných částí za části nové, je nejcitlivější metodou minimálně poškozující původní konstrukci krovu a jeho vzhled.

Výměna částí krovu je popsána v statické části projektu – v TZ a statickém výpočtu !

Po odkrytí podlahových vrstev bude přizván statik, který zhodnotí soustavu krovu !

### Střecha

Ve střešní rovině budou provedeny pouze 2 zásahy. Nově budou provedené 2  „Volská oka „, tak aby bylo docíleno původního vzhledu.

### Skladby nových střešních plášťů

###### S1	Střešní plášť

- Keramická střešní krytina „ Bobrovka“

- Latě 50x60 mm

- krokve

### Nové zásahy do konstrukce - podlaha

Ve 3 NP. Bude odstraněn násyp a dojde k zesílení stropních trámů a j výměně poškozených zhlaví trámů. Pravděpodobně dojde k tomu samému i v nosné konstrukci podlahy 2.NP. Popsáno ve statické části PD.

Na všech vnitřních podlahách v 1.NP, 2.NP a 3.NP budou nově provedené nášlapné vrstvy. Na podlaze v hygienickém zázemí ( WC Muži, Ženy a Invalidé ) bude provedena hydroizolace a dále teplená izolace a na ní bude provedeno nové podlahové souvrství.

Podlahy v 1.NP, 2.NP a 3.NP budou až na podlahu na vstupní chodbě do zámku ( historická dlažba ), hygienické zázemí ( keramická dlažba ) Chodba u zadního vstupu do zámku ( Historická keramická dlažba ) budou provedeny z dubových prken.

Dojde k obložení schodnic dřevěným pobitím z dubových prken.

### Skladby vodorovných konstrukcí

Skladby podlah a jejich úpravy jsou popsány ve specifikaci podlah

P01	Podlaha v 1.NP

- Keramická dlažba 330x330 mm tl 6 mm, protiskluzná, PEI IV

- Vyrovnávací stěrka

- -           Stávající konstrukce podlahy

P02	Podlaha v 1.NP

- Dubové vlysy 15x60x300 mm

- Vyrovnávací stěrka

-           Penetrace podkladu

- -           Stávající konstrukce podlahy – odstranění stávající nášlapné vrstvy

###### P03	1.NP – Podlaha WC

- Keramická dlažba 330x330 mm tl 6 mm, protiskluzná, PEI IV

- Vyrovnávací stěrka

-           Penetrace podkladu ( Adhezní můstek )

- -           stávající konstrukce – odstranění stávající nášlapné vrstvy

###### P04	Schodiště -

- Dubová podstupnice – 22x160x1430 mm

Dubová stupnice – 25x340x1430 mm

- Vyrovnávací stěrka

- Penetrace podkladu

- Stávající konstrukce schodiště

###### P05	2.NP a 3.NP

- Dubové vlysy 15x60x300 mm

- Dřevěný záklop

- Stávající nosná konstrukce podlahy – demontáž stávající nášlapné vrstvy

###### P06	1NP,2.NP a 3.NP

- Dubové vlysy 15x60x300 mm

- Vyrovnávací stěrka

- -           Stávající konstrukce podlahy – odstranění keramické nášlapné vrstvy

###### P07	1NP

- Keramická dlažba 330x330 mm tl 6 mm, protiskluzná, mrazuvzdorná PEI IV

- Vyrovnávací stěrka

- -           Stávající konstrukce podlahy – Odstranění nášlapné vrstvy

###### P08	Balkon

- Keramická dlažba 330x330 mm tl 6 mm, protiskluzná, mrazuvzdorná PEI IV

- Vyrovnávací stěrka

- -           Stávající konstrukce podlahy – Odstranění nášlapné vrstvy

### Tepelné izolace

Tepelná izolace sádrokartonových příček bude tl. 100 mm z minerální vaty.

Tepelná izolace krovu bude provedena t minerální vaty tl. 200 mm

### Hydroizolace

Dlažby a obklady WC budou kladeny do flexi hydroizolačního systému.

### Příčky a dělící konstrukce

Nové dělící konstrukce budou provedeny z plných cihel tl. 150 mm, a plynosilikátových cihel tl. 150 a 100 mm.

7.3.9.1                           Skladby dělících konstrukcí a příček

Nové dělící konstrukce budou provedeny z plných cihel tl. 150 mm, a plynosilikátových cihel  tl. 150 a 100 mm.

##### S10

Příčka oddělující jednotlivé prostory WC – Plynosilikátové tvárnice tl. 100 mm

##### S11

Příčka z plných cihel tl. 150 mm

##### S12

Instalační předstěny v sociálním zařízení

Jsou navrženy sádrokartonové pro zakrytí instalací a splachovacích nádrží GEBERIT. V mokrém provozu budou použity vodovzdorné desky.

### Schodiště a rampy

Nové schodiště není budováno, stávající dřevěné obklady stupnic a podstupnic budou repasovány popř. nahrazeny – dále oddíl truhlářské výrobky.

### Výtah

Stávající zařízení nebude úpravami dotčeno.

### Podhledy

V podkroví objektu jsou instalovány sádrokartonové podhledy a předstěny. Systémové výrobky budou dodávány včetně všech kotvení, součástí nosného systému a povrchových úprav včetně penetrace. V projektu jsou použity v tloušťkách 12,5mm a 2x12,5 mm a v kvalitě GKB a GKBi. Do podhledů jsou vsazena osvětlovací tělesa a součástí dodávky je i vytvoření větracích štěrbin či výustí pro potřeby VZT a chlazení, do předstěn pak otvíravé výplně otvorů pro kontrolu prvků v půdním prostoru. Požární odolnost SKD dle samostané složky požárně bezpečnostního řešení.

### Vnitřní povrchy

Podle současných znalostí byly vnitřní povrchy provedeny v hlazených vápenných štukových

omítkách zatažených tvrdým hladkým (pravděpodobně koženým nebo kovovým hladítkem. Tyto povrchy se zachovaly pod nánosy pozdějších vápenných výmaleb a hlinkových výmaleb. Cílem řešení je obnova hlazených vápenných štuků sanací původních autentických částí a doplněním nových, pokud se původní nedochovaly nebo odpoukaly. Tyto zásahy musí být provedeny restaurátorsky!!! T.j. velké plochy vnitřních omítek v tomto případě pod vedením osoby s příslušnou licencí ministerstva kultury České republiky. Odpovědný restaurátor tuto část stavby povede, proškolí pracovníky, v průběhu prací bude dvakrát denně provádět kontrolu provádění – vždy při začátku a konci směny o čemž provede zápis do stavebního deníku. Tato určená osoby bude zodpovědná za provádění prací pod sankcí a bude vybavena pravomocí zastavit stavbu v případě neodborného provádění prací.

Před zahájením práce bude vypracován, projednán a odsouhlasen s účastníky výstavby a památkovým dohledem restaurátorský záměr, o provedení bude vypracována, účastníkům výstavby a orgánu památkové péče předána restaurátorská zpráva.

Restaurátorem bude provedeno ohledání stavu omítek, proklepání, určení rozsahu asanačních prací. Pod dohledem restaurátora budou sejmuty mladší vrstvy hlinkových a vápenných výmaleb. Hlinkové výmalby budou omyty, vápenné vrstvy se musí seškrábat na sucho a to s minimálním poškozením hlazených omítek. K tomu je třeba vyškolit pracovníky a vybavit tyto pracovníky příslušným nářadím (například špachtle se zakulacenými rohy). Restaurátorská oprava bude provedena vápennou kaší z hašeného vápna a jejím utažením kletováním. Vnitřní omítky stěn budou při podlaze ošetřeny voděodolným bezbarvým nátěrem do výšky 100 mm.

Sádrokartonové podhledy a příčky budou opatřeny sádrovou stěrkou dle technologických předpisů výrobce.

Stěny hygienických prostor a zázemí kavárenského prostoru jsou ošetřeny keramickými obklady. Keramické obklady stěn budou provedeny v soc. zařízeních, úklidových komorách, rozsah, typ detaily budou určeny v dalším stupni projektové dokumentace (DPS).

Veškeré nátěry klempířských, truhlářských a zámečnických výrobků je nutno provádět dle technologických předpisů jednotlivých výrobců, včetně podkladních nátěrů.

Vzorky konečné povrchové úpravy a barvy všech povrchů budou před započetím prací odsouhlaseny hlavním architektem/ zástupcem investora. Všechny práce na dochovaných historických prvcích (kamenné portály, nástěnné malby) interiéru budou prováděny odbornými pracovníky pod dohledem restaurátora s platnou licencí MK ČR.

VNITŘNÍ OMÍTKY: SANAČNÍ OMÍTKY BUDOU APLIKOVÁNY JEN V PROSTORECH SKLEPŮ. BUDE PROVEDEN RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM OMÍTEK V INTERIÉRU ZÁMKU RESTAURÁTOREM S ODPOVÍDAJÍCÍ LICENCÍ NA PROVÁDĚNÍ TĚCHTO PRACÍ OD MK ČR. PŘI POVOLOVÁNÍ RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU BUDE POSTUPOVÁNO V SOULADU S POSTUPEM STANOVENÝM V PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍCH CITOVANÉHO ZÁKONA O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI. (Provedení restaurátorského průzkumu vnitřních omítek je nutné neboť nelze vyloučit, že i přes novodobé stavební zásahy jsou v interiéru zámku dochovány pod omítkovými vrstvami torza původní malířské výzdoby.)

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V INTERIÉRU BUDOVY BUDOU VEDENY VE STARÝCH TRASÁCH, PŘÍPADNĚ NOVÉ TRASY BUDOU MINIMALIZOVÁNY NA NEJMENŠÍ MOŽNOU MÍRU A V MÍSTECH NOVÝCH TRAS BUDE ZHOTOVEN RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM OMÍTEK, KTERÝ' PROVEDE RESTAURÁTOR S ODPOVÍDAJÍCÍ LICENCÍ K PROVÁDĚNÍ TĚCHTO PRACÍ OD MK ČR.

### Fasády

Jižní fasáda

Hlavní průčelí obracející se směrem do přilehlého parku je sedmiosé se zdůrazněnou střední osou obsahující vstup a ve střeše umístěný štít. Obě krajní osy a střední osa jsou vertikálně  zdůrazněny předstupujícími pilastry bez patek, zbylé osy jsou po dvojicích v přízemí a patře rámovány v lezenových rámech. Patra jsou oddělena jednoduchou profilovanou římsou. Celek ukončuje profilovaná římsa s výrazným okapníkem, která obíhá celý objekt. Okna přízemí mají ploché štukové šambrány lemované vystouplým páskem s ušima a parapetní obdélnou výplní jdoucí přes nezenové rámy až k soklu. Krajní lezeny jsou odskočené od okraje fasády. Pilastry rámující krajní osy a vstup mají v hlavici předložený plochý ornament stylizované čabraky a hlavici. Všechny okna přízemí mají v exteriéru železné proplétané mříže zapuštěné napevno do okenní niky. Hlavni vstup je rámovaný dvojicí pilastrů, které probíhají až k patrové římse, kde jsou zakončeny dvojicí mohutných stlačených volut vynášejících balkon v patře. Samotný vstup je zaklenut segmentovou klenbou ve vrcholu vykrojenou. Dveře jsou dvoukřídlé kombinované konstrukce s vnějšími kovanými závěsy, nadsvětlík je vyplněn kovanou vegetabilní mříží. Plocha patra je řešena shodným rozmístěním lezenových rámů.

Všechny okna mají štukové šambrány v základu shodné jako v přízemí avšak bohatší. Parapetní pole jsou obdélná, zakončená trojicí čabrak, navíc ještě na krajích s vloženými píšťalami. Krajní osy jsou řešeny rozdílně od zbytku. Šambrána je rovná, suprafenestra obsahuje v krajních dvou osách pásku, nad kterou je segmentová římsa. Pilastry po obou stranách mají v hlavici motiv stylizovaní čabraky se třemi vloženými píšťalami. Ostatní okna mají v horních okrajích šambrány jako boltcové ornamenty.

Suprafenestra obsahuje motiv boltce a mušle, římsa je trojúhelná Okno nad střední osou tvoří

zároveň vstup na balkon. Je segmentové s boltci v horních rozích. Supraporta nese plochou štukovou kartuš se štukovou korunou v korunní římse. Balkon je profilovaného půdorysu s kovanou železnou mříží vegetabilního charakteru. Nad střední osou je ve střeše jednoosý štít s nakoso pootočenými okraji, při soklu s volutami. Trojlaločné zakončení rámují dva pilastry vynášející bohatě profilovanou římsu. Obdélné okno má shodnou šambránu jako okna patra po stranách střední osy. Okno vrcholí trojúhelnou suprafenestrou. Všechna okna jsou zapuštěná do líce fasády, kromě vstupu na balkon.

Západní fasáda

Fasáda je trojosá, dělená po jednotlivých osách do lezenových rámů se zdůrazněnou střední osou přidáním vertikální lezeny. Podlaží jsou oddělena římsou. V přízemí v jižní krajní ose chybí okno, zbývající dvě osy mají obdélná okna se štukovou šambránou s vnějším páskem a  parapetní římsou. První patro obsahuje okno pouze ve střední ose. Krajní mají pouze štukové šambrány s parapetním polem shodným jako na jižní straně, avšak suprafenestra je složena pouze ze štukového půlkruhu. Okno ve střední ose má shodnou šambránu i parapetní pole, avšak v suprafenestře je na plochý segmentový ornament posazen klenák vynášející segmentovou stlačenou římsu. Nad římsou vyrůstá ve střeše menší jednoosý štít. Obdélné okno rámují pilastry. Horní rohy šambrány mají drobné voluty, ve středu je klenák vynášející segmentovou římsu štítu.

Severní fasáda

Sedmiosá fasáda je také řešena v lezenových rámcích se zdůrazněnými krajními a střední osou. Obdélná okna v přízemí i patře mají pouze jednoduché štukové šambrány s lemujícím  páskem. Pouze střední osa v patře má rozdílné okno. V přízemí je první okenní osa od východu slepá pouze se šambránou, ve čtvrté ose je nízký prostý obdélníkový vstup bez ostění. Další vstup, tentokrát běžné výšky je v předposlední ose. Nad vstupem je jednoduchá markýza. Okna mají předsazené železné proplétané mříže jako na jižní fasádě. Okna patra jsou všechna shodná stejná jako v přízemí, až na to ve střední ose a v krajní západní. Okno ve střední ose je zaklenuto segmentově a vnější křídlo je v líci fasády. Stejně tak je vnější okenní křídlo v líci fasády u krajní západní osy. Ve střední ose je nad korunní římsou shodný štít jako na západní straně.

Východní fasáda

Východní fasáda je taktéž tříosá řešená shodně jako západní, včetně štítu nad střední osou. Dvě krajní okna v patře jsou pouze lichá provedená pouze ve štuku, jinak jsou okna pravá.

V souladu se závěry předepsaného restaurátorského průzkumu bude provedeno štukatérské  obnovení průčelí do precizního původního profilu. Práce budou prováděny štukatérem s platnou licencí MK ČR, všechny jednotlivé umělecko řemeslné prvky budou obnovovány pouze restaurátory s vhodnou kvalifikací a pod dohledem restaurátora s platnou licencí MK ČR. V případě doplňování bude před aplikací jádrové omítky prověřena skladba navazujících omítek a charakter podkladu a zvolena skladba obdobného charakteru. Následně bude fasáda celoplošně sjednocena štukovou vrstvou (vápenným štukem) a barvena VÁPENNÝM NÁTĚREM. O barevnosti (včetně kombinace různých tónů barev) bude rozhodnuto dle výsledku průzkumu barevnosti hlavním architektem či jiným určeným zástupcem investora a po konzultaci se zástupci NPÚ na základě připravených vzorků.

BUDE PROVEDEN PRŮZKUM BAREVNOSTI FASÁD Z LEŠENÍ, KTERÝ BUDE PODKLADEM PRO STANOVENÍ KONEČNÉ BAREVNOSTI OMÍTEK PRŮČELÍ ZÁMKU. VNĚJŠÍ OMÍTKY BUDOU VÁPENNÉ S VRCHNÍM VÁPENNÝM NÁTĚREM. UŽITÍ SANAČNÍCH OMÍTEK NA VNĚJŠÍCH FASÁDÁCH ZÁMECKÉ BUDOVY NENÍ Z HLEDISKA PAMÁTKOVÉ PÉČE AKCEPTOVATELNÉ. (POUŽITÍ SANAČNÍCH BY PŘEDSTAVOVALO DEVASTAČNÍ ZÁSAH DO ORIGINÁLNÍHO ZDIVA STAVBY, NEBOŤ TENTO TYP OMÍTEK PŘEDPOKLÁDÁ APLIKACI CHEMICKÝCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ MĚNÍ PŮVODNÍ SLOŽENÍ PŮVODNÍCH KONSTRUKCÍ, JAKO JSOU ZBYTKY OMÍTEK, MALT APOD. PROTO JE TŘEBA RESPEKTOVAT PŮVODNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, JAKO JSOU VÁPENNÉ OMÍTKY A NÁTĚRY, KTERÉ RESPEKTUJÍ PŮVODNÍ VLASTNOSTI HISTORICKÝCH KONSTRUKCÍ. (Provedení průzkumu barevnosti fasád hlavní zámecké budovy z lešení je nutným předpokladem pro správní rozhodnutí o konečné barevnosti vnějšího pláště budovy. Vápenné omítky s vápenným nátěrem jsou v souladu s tradiční technologií a nepoškozují historické konstrukce stavby).

### Nátěry

Veškeré interiérové ocelové prvky (pokud není stanoveno jinak) budou chráněny proti korozi 2x základním syntetickým nátěrem + 2x vrchním syntetickým nátěrem. Veškeré exteriérové ocelové prvky (pokud není stanoveno jinak) budou chráněny žárovým pozinkováním. V případě poškození zinkovaného povrchu budou tato místa ošetřena antikorozním zinkováním stejné korozní odolnosti jako u žárového zinkování.  V rámci údržby budou v budoucnu exteriérové ocelové prvky (po oxidaci povrchu) opatřeny nátěrem dle návrhu architekta.

Veškeré nosné ocelové prvky, které nebudou chráněny protipožárním obkladem, budou opatřeny nátěrovým systémem, zajišťujícím požární odolnost (viz zpráva požární ochrany). Protipožární nátěry smí provádět pouze autorizované firmy, o jejich provedení musí být při kolaudačním řízení předložen protokol.

Veškeré dřevěné prvky budou ošetřeny proti hnilobě, plísním a dřevokaznému hmyzu. Exteriérové budou tlakově impregnovány

## Střešní plášť

Nedotýká se.

## Výplně otvorů

#### Dveře a prosklené stěny vnitřní

Vstupy do místností expozičních a kancelářských prostor: dřevěná obložková zárubeň a kazetové plné jednokřídlé nebo dvoukřídlé dřevěné dveřní křídlo v historizujícím detailu  - požární odolnost dle požární zprávy. Detaily dle PD.

Do hygienických prostor: dřevěná obložková zárubeň a plné dřevěné dveřní křídlo (pokud není uvedeno jinak v PD)

Při dodávce stavebních uzávěrů je nutno respektovat požadavky PBŘ.!!!

Detaily všech výplní budou upřesněny v navazující projektové dokumentaci (DPS) a odsouhlaseny hlavním architektem/zástupcem investora před započetím výroby.

#### Okna a dveře vnější

Stávající zdvojená rámová okna, pocházející z novodobé rekonstrukce objektu budou ošetřena a ponechána. Při dílčím poškození konstrukce bude zhotovena repase s výměnou poškozené části.

Repliky budou zhotovovány pouze u nově instalovaných výplní otvorů na základě posouzení stavu konkrétního prvku odborným konsiliem. Součástí dodávky oken jsou i parapety (ev. ostění) a renovace barokních okenních mříží (obroušení a nátěr).

Detaily a profily viz. Projektová dokumentace.

#### Dveřní křídla

Hygienické zázemí :

Vnitřní nové dveře jsou s rámovou konstrukcí dveřního křídla, s povrchovou úpravou. Dveře budou bez polodrážky (půdorysně obdélníkového tvaru), budou lícovat s dveřní zárubní. Rám bude z lepeného čtyřvrstvého vlysu. Povrch bude z MDF desky opatřené povrchovou úpravou, která bude specifikována v další části projektu.

Dodávka zárubní musí být koordinována s dodávkou dveřních křídel (rozměrové požadavky, požární odolnost atd.). Dveřní křídla budou dodány včetně kování a všech nezbytných doplňků specializovanou firmou.

Vstupy do místností expozičních a kancelářských prostor:

dřevěná obložková zárubeň a kazetové plné jednokřídlé nebo dvoukřídlé dřevěné dveřní křídlo v historizujícím detailu  - požární odolnost dle požární zprávy. Detaily dle PD.

#### Kování

Hygienické zázemí :

Veškeré kování dveřních výplní v hygienických prostorech bude provedeno z broušené nerezové oceli.

Dveřní otvory budou prováděny v souladu s požárními předpisy.  Rozhraní různých materiálů budou řešena nerezovými přechodovými lištami. V případě potřeby těsnosti budou těsnící lišty na spodní hraně dveřních křídel, popř. prahy (např. dveře do instalačních šachet).

Vzduchová neprůzvučnost jednotlivých výplní otvorů bude v souladu se zprávou požární ochrany, ČSN a dalšími vyhláškami platnými v ČR

Vstupy do místností expozičních a kancelářských prostor:

Veškeré kování bude provedeno z mosazu nebo prvků, které se slučují s historickou hodnotou dveří.

Dveřní otvory budou prováděny v souladu s požárními předpisy.  Rozhraní různých materiálů budou řešena nerezovými přechodovými lištami. V případě potřeby těsnosti budou těsnící lišty na spodní hraně dveřních křídel, popř. prahy (např. dveře do instalačních šachet).

## Klempířské výrobky

Veškeré klempířské výrobky zahrnují především oplechování kolem komínových těles a parapetů oken. Všechny tyto díly budou provedeny z mědi. Klempířské výrobky budou provedeny dle firemních předpisů a detailů prováděcí firmy (budou použity vzorové detaily), pokud takový předpis neexistuje dle ČSN 73 3610.

Veškeré klempířské výrobky budou zobrazeny ve výrobní dokumentaci, kterou před realizací odsouhlasí generální projektant.

## Truhlářské výrobky

Truhlářské výrobky budou provedeny zejména následující:

- vnitřní parapety vč. deštění u špaletových oken, dřevěná madla zábradlí, apod.

- obklady stupnic a podstupnic schodiště vzhledem ke předpokladu rozsahu poškození současného dřevěného obložení. Bude vytvořena kopie z masivního dřeva včetně zachování všech historických detailů a v konzultaci se zástupci památkové péče.

- vyrovnávající schůdek v prostoru expoziční haly ve 3NP.

Jedná se především o obklady, vestavěné skříně a police, které nejsou součástí dodávky stavby a budou řešeny v souladu s vybavením interiéru.

Obložení stěny v 1.NP v kavárně je řešeno podrobně v prováděcí dokumentaci – výkresová část

Součástí truhlářských výrobků je také barový pult v prostoru kavárny a kopiie jedné z Georstlových skříní – podrobněji popsáno v prováděcí dokumentaci – 030_dps_0101_as_500 – 5xx

Dřevěné prvky budou dodány a umístěny v souladu s požárními předpisy.

## Zámečnické výrobky

.

U BAROKNÍCH MŘÍŽÍ BUDE PROVEDEN RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM JEJICH NÁTĚRŮ RESTAURÁTOREM S ODPOVÍDAJÍCÍ LICENCÍ NA TYTO PRAČE OD MK ČR. (Provedení mikroskopického vyšetření případných zbytků nátěrů barokních mříží je důležité pro zjištění původní barevnosti těchto mříží, která bude vodítkem pro navrhovanou rehabilitaci původního barevného vzhledu vnějšího pláště).

Zástěny oken budou provedeny po odsouhlasení výrobní dokumentace.

Ostatní prvky ( zástěny u otopných těles v kavárně, průduchy v parapetu atd, )

jsou  typizovanými výrobky, avšak musí se specifikovat jejich rozměry.

## Kamenické práce

Všechny kamenné portály a kamenné památkově hodnotné prvky budou očištěny a restaurátorsky ošetřeny.

Kamenné prvky budou sanovány na základě ohledání a následného návrhu restaurátorského záměru, který bude v rámci dodávky vypracován dodavatelem stavby, projednám a odsouhlasen před zahájením prací se zainteresovanými stranami. Podle míry poškození bude stanovena restaurátorská technika. Předpokládá se, že kamenné prvky budou neinvazivní technikou zbaveny mechů, lišejníků a organických zbytků. Čištění bude probíhat pod vodou nebo vodou s příměsí saponátu. Pro mechanicky pevné kamenné prvky lze použít i čištění vysokotlakou rotační tryskou – pouze k tomuto účelu vhodný šetrný systém s malou spotřebou vody (do 2 l/min)!!! Po vyčištění bude provedena konzervace silikonovým impregnačním difuzním prostředkem. V případě silně zvětralého kamene budou tyto prvky zpevněny petrifikací hydrokřemičitany tupováním houbičkou.

KAMENICKÉ PRVKY: OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM PATY BUDOVY BUDE ZHOTOVEN Z KAMENNÝCH DESEK. OBNOVU KAMENNÝCH PRVKŮ PROVEDE KAMENÍK S ODPOVÍDAJÍCÍMI ZKUŠENOSTMI S PRACEMI TOHOTO TYPU. (Provedení okapního chodníku z kamenných desek odpovídá historické podobě hlavní barokní zámecké budovy).

## ostatní výrobky

Jedná se převážně o zařizovací předměty a příslušenství. Zařizovací předměty jsou navrženy z bílého porcelánu (referenční standard Starck), baterie a příslušenství broušená nerez.

## prefabrikáty

Překlady do zděných příček a stěn budou provedeny jako systémové, které budou uloženy s minimálním přesahem 100 mm.

# PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Uvažovaná stavba nebude mít negativní účinky na životní prostředí. Technologie a materiály použité při stavbě nebudou působit negativně na životní prostředí, nejsou použity zdraví škodlivé látky.

# PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE

Při realizaci stavby musí být dodrženy příslušné bezpečnostní normy a předpisy, hlavně vyhláška č.374/1990 Zb. - O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.  Pracovníci na stavbě musí být s těmito předpisy seznámeni.

# PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY

V objektu budou dodrženy všechny požární normy a předpisy.

V objektu je osazen vnitřní požární vodovod s nástěnnými hydranty v jednotlivých patrech.

Jsou osazeny protipožární dveře a uzávěry v každém požárním úseku.

Každý prostup mezi požárními úseky je utěsněn protipožární ucpávkou.

Podrobněji jsou vyspecifikované ve zprávě požární ochrany části projektu pro provedení stavby.

# ZÁVĚR

Tato dokumentace (projekt pro stavební řízení) je určena pouze pro účely veřejnoprávního řízení a nelze ji použít pro účel provádění stavby.

Veškeré konstrukce, prvky a výrobky musí být v souladu s ČSN a platnými právními předpisy v ČR.

Požadavky, které nejsou  jednoznačně určeny tímto projektem budou určeny v dílenské dokumentaci..

V Praze dne 25.8.2013

Ing. Michal Founě

SPECIFIKACE PRO PRÁCE PROVÁDĚNÉ V REŽIMU RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ

1. FASÁDY

Rovné plochy

Pro omítková souvrství platí, že z míst natřených nevhodným neprodyšným nátěrem, bude tento nátěr zcela odstraněn. Na novodobých omítkách se nátěr obrousí až na jádrovou hmotu z důvodu zapití nátěru ve štukové vrstvě. Na původních soudržných omítkách se nátěr odstraní mechanicky šornami za použití, v některých částech, odstraňovače starých nátěrů ředěných vodou. Po odstranění nátěru a značně degradovaných částí omítkových vrstev, kde bude kladen důraz na zachování původní omítkové hmoty v co největší míře, bude fasáda tryskána tlakovou vodou (wap). Toto otryskání provede zkušený pracovník, který nastaví tlak stroje tak, aby byly odstraněny zbytky uvolněných drobných částí a nedocházelo k poškození soudržných omítkových vrstev. Méně poškozené omítkové vrstvy budou hloubkově napuštěny. Naředěný impregnát se musí vpít hluboko do omítkových původních hmot a zpevnit jejich konzistenci. Takto zpevněné omítkové vrstvy však neztratí svoji prodyšnost.

Tam, kde budou omítky odstraněny až na vyzdívku, budou spáry mezi zdivem odstraněny do  hloubky cca 1 cm. Na takto připravený podklad se nanese postřik ředěným vápenným jádrovým materiálem.

Postřik zajistí lepší přilnutí vápenných omítkových směsí k podkladu. Po zavadnutí postřiku dojde k nanesení vápenné jádrové omítkové vrstvy. Jádrová vápenná vrstva bude utažena dřevěnými hladítky pod úroveň líce ostatních omítek cca 2 mm. Tento odstup zajistí dostatečný prostor pro natažení jemné vápenné (štukové) vrstvy. Štuková vrstva bude utažena filcovými hladítky do úrovně okolní původní omítkové vrstvy.

Dalším krokem bude přepěnování původních omítkových vrstev aktivním vápnem s obsahem jemného zrna. Tímto krokem se dodá původním omítkám jejich dřívější vrchní tvrdost.

Profily na fasádě

Stávající profilace je z části poškozena. Po očištění profilace tam, kde zůstalo nejlépe zachované rozložení hran, se provedou sádrové otisky. Otisky zajistí totožnost profilací při výrobě šablon s ocelovými hroty. V místech, kde bude zapotřebí doplnit chybějící profilaci, se osadí vodící lišty na jádrovou vrstvu ploch. Vodící lišty musí být osazeny tak, aby šablona dorazila do původní profilace ve stejné výši. Do takto připravených drah se nanese jádrová vápenná hmota k projížděli šablonami. Šablony vytvoří nový profil s totožným rozložením hran jako původní profilace. Po zavadnutí jádrové hmoty bude nanesena jemná vápenná štuková vrstva, která protažena šablonou vytvoří ostrý hladký profil. Napojení nové a staré profilace se provede ručně. Ruční dokérování dočištění spojů zajistí napojení ve stejných výškách a správné rozložení hran. Takový spoj není patrný.

Ostatní drobně poškozená profilace bude ručně dotvořena a opatřena jemnou štukovou vrstvou utaženou filcovými hladítky.

Konečná úprava omítkových vrstev na fasádách

Po vyzrání všech omítkových směsí se přímo na fasádu nanesou barevné vzorky ve vápenném

materiálu. Tyto barevné vzorky budou vyhodnoceny zástupci památkové péče a hlavním architektem objektu. Budou vybrány barevné odstíny, které se nejvíce podobají původní nalezené barevnosti a v souladu s již započatou obnovou Kaple sv. Anny. Vápenným barevným odstínem pak bude natřeno opláštění. Vápenný nátěr zajistí prodyšnost omítkových vrstev a sjednotí celistvý pohled na zámek.

2. VNITŘNÍ OMÍTKY

Zahájení prací na restaurování omítkových vrstev započne opatrným odstraňováním vrstev vápenné a hlinkové výmalby v určených sondách. Práce musí postupovat opatrně, aby byly zachyceny případné nálezy původních výmaleb, které neodhalí prvotní sondy. Zbylé omítkové původní vrstvy budou zbaveny zbytků vápenných výmaleb. Odstraňování zbytků maleb musí probíhat opatrně a citlivě tak, aby nedošlo k poškození původních vápenných omítek. Všechny původní vápenné omítky budou odborně prohlédnuty za účelem zjištění jejich stávajícího stavu. Budou určena a označena místa, kde je omítka značně degradována a bude muset být ještě odstraněna včetně novodobějších přehozů. Dalším krokem bude omytí vodou za pomocí viskozních hub. Tento postup zajistí odstranění posledních zbytků výmalby, která ještě v malých částech zůstává zachycena na omítkách.

Méně poškozená barokní omítka bude hloubkově zpevněna roztokem křemičitanu ředěným vodou (předpoklad 1:6). Naředěný roztok křemičitanu pronikne hluboko do hmoty a tam v reakci s vápnem zpevní omítkové vrstvy. Po zaschnutí budou barokní vápenné omítky prosyceny vápennou vodou. Tam, kde budou omítky odstraněny až na vyzdívky, bude nutné proškrábnout spáry ve zdivu cca 1 cm z důvodu lepšího zachycení nových omítkových vrstev. Na takto připravené vyzdívky bude aplikován postřik (špric). Tento postřik zajistí spojovací můstek mezi vyzdívkou a vápennými omítkami. Po zaschnutí postřiku dojde k nanesení jádrové vápenné omítkové směsi. Tyto jádrové omítky budou nanášeny do líce původních barokních vrstev. Po zavadnutí jádrové hmoty bude tato utažena (ukletována) ocelovými hladítky. Utažení proběhne tak, aby byla napodobena původní nerovná omítka. Spoje mezi původní hmotou a novou vápennou vrstvou budou překletovány vápennou kaší. Tato kaše bude též utažena ocelovými hladítky ve stejných nerovnostech jako původní barokní omítková vrstva.

Drobná poškození (vrypy, peky apod.) budou opravena v silnějších vrstvách vápenným štukem. Tento jemný omítkový materiál obsahuje zrnitost písku 0,5 mm. Při jeho použití je zaručeno, že drobné opravy nebudou vypraskávat a zrnitost materiálu zajistí pevnost správky. Štuková správka je vždy utažena pod úroveň líce původních barokních omítek tak, aby zbyl prostor pro nanesení závěrečné vápenné kaše. Po zaschnutí štukové vrstvy na vysprávky nanese vápenná kaše, která bude po zavadnutí utažena (zkletována) ocelovým hladítkem do úrovně okolních omítkových vrstev. Použitím vápenných materiálů se zajistí maximální prodyšnost a odvětrání smíšených vyzdívek.

Po vyschnutí všech omítkových vrstev budou přímo na omítky naneseny barevné vzorky výmalby. Po posouzení zástupci památkové péče a architekty bude vybrán odstín, kterým bylou místnosti vymalovány. Všechny postupy restaurátorských prací budou předem konzultovány se zástupci památkové péče a architekty. Dle jejich připomínek a rozhodnutí jsme pak budou upřesněny práce na opravách omítkových vrstev.

3. KRB (3.NP)

Krb má na své koruně kovářskou výzdobu. Tato výzdoba lemuje po obvodě odtah zplodin. Krb je nefunkční, zazděný.

Prvním krokem bude odstranění zazdívky otvoru krbu. Odstranění všech vrstev maleb, které zalily vyzdívku krbu. Odstraňování maleb musí probíhat citlivě, mohlo by dojít k případným nálezům původní výmalby. Vyzdívka krbu bude zbavena všech pozdějších úprav a dojde k vyčištění původní hmoty tělesa krbu. Tyto práce by měl provádět restaurátor, který zachytí a zdokumentuje postupně opravy a zajistí odkrytí až na původní vrstvu. Otvor krbu bude opatřen novou replikou kovové výzdoby (mříž). Po očištění původních částí krbu budou doplněny chybějící části tak, aby nebyl patrný rozdíl mezi vysprávkou a původním materiálem. Kovářské prvky budou zbaveny všech nátěrů. Budou ošetřeny a znova opatřeny povrchovou úpravou. Zajistí se vyvložkování komínového tělesa, aby se stal krb opět funkčním a plnohodnotným doplňkem zámku.

4. VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ SE ZRCADLY (2NP. 3NP)

Ve 2.NP se dochovala vestavěná skříňová stěna. Dveřní křídla jsou dřevěná, členěná na šest polí se zrcadlovou výplní, po obvodu s jemným dekorem. Nátěr v barvě slonová kost, kování z větší části zachovalé.

Doporučeno nejprve provést sondy za účelem zjištění původní barevnosti a dle zjištěných skutečností dále postupovat. Dveřní křídla musí být nejprve očištěna a zbavena případných nepůvodních (novodobých) nátěrů. Poté se provedou případné vysprávky. Dle zjištěných skutečností z provedených sond bude provedena povrchová úprava dřevěných prvků vestavěné skříňové stěny. Bude provedena kontrola osazení zrcadlových výplní a v případě nedostatečného ukotvení bude toto opraveno. Bude nutné provést kontrolu stability křídel, případně její zajištění. Proběhne kontrola kování, případná oprava či doplnění dle původních dochovaných prvků.

Veškeré práce musí probíhat pod dohledem restaurátora za průběžné konzultace se zástupci památkové péče a architekty.

5. ŠTUKOVÁ VÝZDOBA STROPŮ

Některé místnosti v 1. a 2.NP mají stropy zdobené štukovými fabiony či římsami. Tyto místnosti jsou vyznačeny v půdorysech, které jsou přílohou této zprávy.

Prvním krokem bude odstranění všech vrstev výmalby ze stěn, stropů a štukatérské výzdoby. Tyto práce musí být prováděny obezřetně, mohlo by dojít k odkrytí původní výmalby, kterou nezachytily prováděné sondy. Odstranění vrstev výmalby bude prováděno mechanicky, velmi opatrně především v částech štukatérské výzdoby. Zde budou k odstranění použity štukatérské špachtle. Postup bude probíhat tak, aby nedošlo k poškození profilace hran a původního materiálu. Dalším krokem bude omytí všech částí štukatérské výzdoby stěn i stropů vodou za pomocí viskozních hub. Tento postup zajistí dokonalé odstranění případných zbytků výmalby. Značně degradované části jak výzdoby, tak ploch, budou odstraněny až na vyzdívky. Je třeba postupovat tak, aby byly v co největší míře zachovány původní maltové hmoty. Méně poškozená místa budou případně zpevněna (napuštěna).

Takto zředěný prostředek musí proniknout hluboko do vápenných maltových směsí a zajistit jejich zpevnění. Tam, kde došlo k odstranění degradovaných omítek až na vyzdívku, budou prohloubeny spáry vyzdívek do hloubky cca 1 cm z důvodu lepšího zachycení nových omítkových vrstev (jedná se o stěny, stropy nebudou proškrabávány). Na takto připravené podklady se začnou provádět restaurátorské opravy. Před započetím restaurátorských prací budou pořízeny sádrové otisky profilací v místnostech, kde bude nutno doplňovat chybějící části výzdoby. Dle sádrových otisků budou provedeny šablony s ocelovými hroty. Takto vytvořené šablony zajistí totožnost a rozložení hran s původní profilací. Budou-li poškozeny (znehodnoceny) některé reliéfy, hlavice, konzole, bude třeba na zachovalých fragmentech vytvořit kaučukové otisky, z kterých budou vytvořeny sádrové kaučukové formy. Odléváním do těchto forem se zajistí nové totožné výrobky chybějících zdobných prvků, které budou následně osazeny na původní místa.

Oprava rovných stěn a stropů – na připravenou vyzdívku bude nanesen postřik (špric). Tento zajistí lepší přilnutí nových omítkových vrstev. Po vyzrání špricu naneseme vápennou maltovou směs o podobné zrnitosti jako původní. Jádrová směs bude utažena hladítky pod úroveň původní omítkové vrstvy cca 2 cm. Na vytvrdnuté jádro bude následně natažena jemnější vápenná omítková vrstva (štuk) o zrnitosti 1 mm. Tato vrstva bude utažena hladítky do líce původní omítkové vrstvy.

Drobné opravy hran profilací nebo zdobných prvků – budou prováděny restaurátorským způsobem za pomocí štukatérských špachtlí, cidlin a šín. Poškozená místa budou doplňována ruční retuší nebo domodelováním chybějících částí ozdob. Tyto práce budou vždy prováděny totožným nebo podobným materiálem jako původní poškozená hmota. Také zrnitost materiálu a maltových směsí bude podobná jako původní. Všechny opravy budou provedeny tak, aby nebyl patrný přechod nové a staré vrstvy, ve stejném rozložení hran a profilací nebo nanášek. Tyto práce musí provádět zkušení pracovníci, aby byla zajištěna kvalita oprav.

K restaurování zdobných štukatérských prvků v případě nového doplnění chybějící profilace nebo výzdoby budou použity čtyři následující postupy:

- Profilace vytažená na místě z maltových směsí, jádro – štuk; prvním krokem bude zachycení vodících lišt na omítkovou směs. Lišty musí být zachyceny tak, aby šablona po dojezdu k původní profilaci kopírovala stávající profil. Dále bude nanášena maltová vápenná hmota a projížděna šablonou tak, aby se vytvořilo profilované kopyto. Po zatvrdnutí jádrové vápenné hmoty bude tato opatřena jemnou maltovou vrstvou. Tato štuková vrstva bude utažena šablonou do ostrých hran a profilací. Napojení původní a nové profilace bude provedeno ručním domodelováním a zabroušením tak, aby nebyl patrný spoj nové a staré profilace.

- Profilace vytažená na místě z vápenné maltové směsi jako jádrové kopyto, vrchní úprava sádrovou hmotou; prvním krokem bude zachycení vodících lišt na omítkovou směs. Lišty musí být zachyceny tak, aby šablona po dojezdu k původní profilaci kopírovala stávající profil.

Dále bude nanášena maltová vápenná hmota a projížděna šablonou tak, aby se vytvořilo profilované kopyto. Po zatvrdnutí jádrové vápenné hmoty bude nanesena sádrová hmota z modelgipsu nebo štukgipsu. Po vyschnutí bude sádrová hmota napuštěna fermeží nebo trenkem, který zajistí ochránění sádrové hmoty proti nasákavosti a vlhkosti z ovzduší.

- Zdobné prvky tvořené prefabrikací; nejprve vyrobíme sádrové otisky na očištěné profilace zdobných prvků. Dle těchto otisků budou vyrobeny šablony s ocelovými hroty. Tento postup zajistí totožnost a rozložení profilací. Šablonami budou na dílenských stolech vytaženy ze sádrové hmoty chybějící profilace. Tato profilace bude následně osazena a zakotvena na její původní místo. Osazení profilace bude provedeno tak, aby nebyl patrný spoj nové a původní profilace, kouty a rohy budou ručně domodelovány a zabroušeny. Nahrazení poškozených konzol a odlitků se bude provádět otiskem z kaučukové hmoty zachovalé a opravené konzole nebo zdobných odlitků. Dle otisku bude vytvořena sádrovo-kaučuková forma, z formy pak budou odlity kopie nahrazovaných částí. Tyto kopie pak budou osazeny a zakotveny na chybějící místa. Všechny části vyrobené ze sádrové hmoty budou po vyschnutí napuštěny fermeží nebo trenkem. Takový postup zajistí ochránění sádrové hmoty proti nasákavosti a vlhkosti z ovzduší.

- Zdobné prvky z kufsteinského vápna; nejprve vyrobíme sádrové otisky na očištěné profilace zdobných prvků. Dle těchto otisků budou vyrobeny šablony s ocelovými hroty. Tento postup zajistí totožnost a rozložení profilací. Dalším krokem bude zachycení vodících lišt na omítkovou směs. Lišty musí být zachyceny tak, aby šablona po dojezdu k původní profilaci kopírovala stávající profil. Dále bude nanášena maltová hmota a projížděna šablonou tak, aby se vytvořilo profilované kopyto. Po zatvrdnutí jádrové hmoty bude tato opatřena jemnou maltovou vrstvou z románského cementu. Tato vrstva bude utažena šablonou do ostrých hran a profilací. Jádrová i vrchní jemná vrstva bude tvořena z materiálu románského cementu, který se svými vlastnostmi podobá původnímu použitému materiálu kufsteinskému vápnu. Napojení původní a nové profilace bude provedeno ručním domodelováním a zabroušením tak, aby nebyl patrný spoj nové a staré profilace. Nahrazení poškozených konzol a odlitků se bude provádět otiskem z kaučukové hmoty zachovalé a opravené konzole nebo zdobných odlitků. Dle otisku bude vytvořena sádrovo-kaučuková forma, z formy pak budou odlity kopie nahrazovaných částí. Tyto kopie pak budou osazeny a zakotveny na chybějící místa. Všechny části budou vyrobené z románského cementu.