A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO ODBOJE V PANENSKÝCH BŘEŽANECH,

Ulice Hlavní, Panenské Břežany  dokumentace pro provedení stavby

OBJEKT SO.01- HORNÍ ZÁMEK

SEZNAM DOKUMENTACE

A.1	PRŮVODNÍ ČÁST	4

A.2	Identifikační údaje stavby	4

A.3	Identifikační údaje stavebníka	4

A.4	Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace	4

A.4.1	Výpis z katastru nemovitostí pro pozemky dotčené stavbou	4

A.4.1.1	Vlastníci pozemku	4

A.4.1.2	Vlastníci budovy	4

A.4.2	Parcelní čísla pozemků dotknutých stavbou	5

A.4.3	Přehled výchozích podkladů a soulad s nimi	5

A.4.4	Předmět projektu stavebního povolení	6

A.4.5	Údaje o předpokládaném průběhu výstavby	6

A.4.6	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů státní správy	6

A.4.7	Způsob provedení stavby	6

A.4.8	Investiční náklady	6

A.4.9	Stupeň	7

A.5	ZÁKLADNí ÚDAJE O STAVBĚ	7

A.5.1	Popis staveniště	7

A.5.1.1	Územně technická charakteristika	7

A.5.1.2	Zastavěnost pozemku	7

A.5.1.3	Kácení porostu a likvidace zeleně	8

A.5.2	Výsledky provedených průzkumů	8

A.5.2.1	Geologický a hydrogeologický průzkum	8

A.5.2.1.1	Inženýrsko geologické poměry staveniště	8

A.5.2.1.2	Geologické poměry	8

A.5.2.1.3	Hydrologické poměry	8

A.5.2.1.4	Závěr	8

A.5.2.2	Dendrologický průzkum	8

A.5.2.3	Stavebně technický průzkum	8

A.5.3	Zásady celkového stavebně-technického řešení stavby	8

A.5.3.1	Popis změn oproti původnímu projektu	9

A.5.3.2	Funkční využití	10

A.5.4	Bilance energií	10

A.5.4.1	Bilance energií pro vytápění	10

A.5.4.2  	Bilance spotřeby vody	10

A.2.4.2.1                          Veřejná budova (výpočet dle směrnice č.9/73)	10

A.2.4.2.2                          Celkové požadované max. množství vody	11

A.2.4.2.4                          Návrh dimenze vodovodního připojení na zdroj vody	11

A.5.4.3	Bilance kanalizace	11

A.5.4.3.1	Bilance spotřeby vody (splaškové vody):	11

A.5.4.3.2	Návrh vsakovacího zařízení dle ČSN:	12

A.5.4.4	Bilance elektro	12

A.6	BEZPEČNOSt  PRÁCE	13

A.7	VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	13

A.8	ZÁVěR	13

# PRŮVODNÍ ČÁST

# Identifikační údaje stavby

Název stavby	Památník národního odboje v Panenských Břežanech SO.01 – Horní zámek

Místo stavby	Areál Horního zámku v Panenských Břežanech , č.p.

11, parc.č.st. 11/1

Charakter stavby	Veřejná budova

# Identifikační údaje stavebníka

Jméno a Příjmení :	Středočeský kraj

Bydliště	Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

# Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace

název	SUPRELA s.r.o.

sídlo	Bělehradská 1334/35, 120 00 Praha 2

IČ	28242661

DIČ	CZ28242661

telefon	+420 777 259 095

e-mail	projekce@suprela.cz

zodp. projektant	Ing. Vít Dolejší

architekti a inženýři	Ing. Vít Dolejší

Ing. Michal Founě

## Výpis z katastru nemovitostí pro pozemky dotčené stavbou

### Vlastníci pozemku

| Parcela | Výměra (m2) | Využití | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/1 | 1946 | Zastavěná plocha a nádvoří | Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 00 Smíchov 5 |

Ochrana: památkově chráněné území

### Vlastníci budovy

| Budova | List vlastn. | Využití | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| Č.p.11 k.ú. Panenské Břežany | 441 | Objekt občanské vybavenosti | Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 00 Smíchov 5 |

## Parcelní čísla pozemků dotknutých stavbou

| Parcela | Využití | Vlastník |
| --- | --- | --- |
| 11/2 | Zastavěná plocha a nádvoří | Středočeský kraj Zborovská 81/11,150 00 Smíchov 5 Výměra:285m2 Mapový list: KMD Číslo LV:441 Stavba na parcele : č.p. 12 |
| 11/3 | Zastavěná plocha a nádvoří | Středočeský kraj Zborovská 81/11,150 00 Smíchov 5 Výměra:154m2 Mapový list: KMD Číslo LV:441 Stavba na parcele bez č.p. |
| 6/2 | Zeleň | Středočeský kraj Zborovská 81/11,150 00 Smíchov 5 Výměra:23081m2 Mapový list: KMD Číslo LV:441 Druh pozemku : ostatní plocha |
| 6/6 | Zeleň | Storch David Doc., Ph.D, Lublinská 572/3, Praha Troja 181 00 Středočeský kraj Zborovská 81/11,150 00 Smíchov 5 Výměra:416m2 Mapový list: KMD Číslo LV:441 Druh pozemku : ostatní plocha |
| 459 | Ostatní komunikace | Obec Panenské Břežany Č.p. 17, 250 70 Panenské Břežany Výměra:179m2 Mapový list: KMD Číslo LV:10001 Druh pozemku : ostatní plocha |
| 474/3 | Silnice | Středočeský kraj Zborovská 81/11,150 00 Smíchov 5 Hospodaření se svěřeným majetkem: Krajská správa a údržba silnic Střed. Kraje Zborovská 81/11,150 21 Smíchov 5 Výměra: 36 142m2 Mapový list: KMD Číslo LV: 262 Druh pozemku : ostatní plocha |

## Přehled výchozích podkladů a soulad s nimi

- architektonické studie Památník národního odboje v Panenských Břežanech, srpen 2011,

zpracovatel AGENTURA B.K.R, spol. s r.o., Palackého tř. 223/5, 288 02 Nymburk,

- projektová dokumentace ke stavebnímu povolení Památníku národního odboje v Panenských

Břežanech, prosinec 2011, zpracovatel AGENTURA B.K.R, spol. s r.o., Palackého tř. 223/5, 288

02 Nymburk,

DZSZ - A – Průvodní zpráva Strana 2 (celkem 10)

- Standardního stavebně – historického průzkumu areálu bývalé letní rezidence Benediktinek U sv. Jiří v Praze (dnes tzv. horního zámku) s přilehlým parkem a kaplí sv. Anny v Panenských

Břežanech, zpracováno pro Středočeský kraj, zpracoval Mgr. Jindřich Záhorka, červenec 2011,

- Stavebně technického průzkumu k akci Památník národního odboje v Panenských Břežanech, Č.

ZAK. : 2011/05/05, vypracoval Ing. Petr Procházka - STAPOS, Na Konvářce 2039/19, Praha 5

v květnu a červnu 2011, doplnění Zeman 2012

- Geodetickém zaměření objektu provedeném firmou IGM Praha, s.r.o.,Hauptova 594, 156 00

Praha 5 v květnu 2011

## Předmět projektu stavebního povolení

Předmětem výstavby jsou tyto stavební objekty:

SO.01	Budova zámku

SO.03	Kancelář ředitele

SO.04	Bourací práce

SO.05	Provozní objekt

SO.06	Brána, oplocení

SO.07	Komunikace

SO.08	Sadové úpravy

SO.09	Venkovní osvětlení

## Údaje o předpokládaném průběhu výstavby

Zahájení stavby		05/2014

Dokončení stavby		08/2015

## Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů státní správy

Projekt pro provedení stavby byl zpracován s plným přihlédnutím a respektováním podmínek všech orgánů a organizací státní správy. 
Tato dokumentace byla zpracována jako další stupeň DSP.

## Způsob provedení stavby

Realizace stavby bude prostřednictvím realizační firmy.

## Investiční náklady

Orientační náklady stavby jsou stanoveny ve zvláštní složce určené pouze pro investora stavby.

## Stupeň

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Datum	09.2013

# ZÁKLADNí ÚDAJE O STAVBĚ

## Popis staveniště

### Územně technická charakteristika

Základem celého areálu parku byla původně kaple sv. Anny, ke které bylo vybudováno schodiště se sochami a nedlouho po jejím vybudování i osová alej zakončená sochou sv. Benedikta a pravděpodobně sv. Floriána. Zřízení těchto soch mohlo také souviset s vybudováním nové budovy rezidence. Jinak, podle dostupných starých mapových podkladů, nebylo okolí rezidence nijak významně upravováno. O dalších úpravách v průběhu 19. stol. nejsme v současné době schopni nic bližšího říct. Zřejmě teprve v roce 1913 došlo ke zřízení, do dnešní doby víceméně zachované, novobarokní úpravy. V některé literatuře bývá jako autor této úpravy Josef Thomayer, bohužel v dostupném seznamu jeho plánů a realizací Panenské Břežany schází. Při této úpravě bylo ponecháno barokní řešení před kaplí sv. Anny, zřízen velký parter s vodním kanálem před bývalou rezidencí, bazén s glorietem, tzv. dům pro děti a celková krajinářská úprava, cílené vysazení zeleně a zřízení cest. Tato úprava vydržela v zásadě do dnešních dnů, byť velmi utrpěla v druhé polovině 20. stol.

Budova rezidence (SO 01) je v exteriéru dochována ve své barokní podobě z první poloviny 18. stol. Tvořila jeden z pilířů letní rezidence abatyše kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. V interiéru se dochovalo barokní trojtraktové členění a několik málo detailů z doby výstavby. Interiéry prošly celkovou výraznou rekonstrukcí v průběhu 19. stol a především roku 1913. Z té doby se dochovala řada detailů výzdoby stěn a mobiliář. Zvláště hodnotné je dochované dřevěné truhlářské vybavení a původní koupelna zámku datovaná první třetinou 20-tého století. Areál vlastnilo několik majitelů stýkajících se s uměleckou elitou tehdejší střední Evropy. Areál patřil v průběhu 2. světové války nacistickým představitelům. Po roce 1945 prošel nejprve devastací interiérů, později řadami víceméně nevhodných úprav nejprve pro účely školicího střediska později domova seniorů.

Zámek je jednoduchá stavba obdélníkového půdorysu s jedním podzemním, dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Střecha objektu je valbová. Krov nesoucí zastřešení nad  hlavním objektem zámku je podélně vázaná hambalková konstrukce - barokní ležatá stolice, provedená z tesaných trámů. Krov byl před časem necitlivě opraven nahrazením některých vazeb, případně vyztužením vazeb přidanými příložkami a kleštinami. Střešní plášť je relativně nový, patrně z doby opravy krovu a je tvořen bobrovkou na latích.

Svislé nosné konstrukce jsou masivní zděné, vodorovné nosné konstrukce nad 1.PP (sklep) jsou klenbové či z válcovaných profilů a železobetonových desek, nad 1.NP vesměs dřevěné trámové, případně klenbové a nad 2.NP jsou dřevěné trámové. Fasáda zámku je se štukovou omítkou, zdobená, ve dvoubarevném provedení. Okna jsou dřevěná, zdvojená. Podlahy jsou vesměs novodobé (PVC), místy pod nimi vlýskové povrchy. Na chodbách a v sociálním zázemí jsou dlažby. Vytápění je ústřední plynovými kotli. V objektu je dodatečně instalován výtah.

### Zastavěnost pozemku

Celková plocha pozemku : 1946m2

Plocha stávajícího objektu zámku :  339,8 m2

Zastavěnost pozemku : 39,14/136 * 100 = 17,46%

### Kácení porostu a likvidace zeleně

Na pozemku pro zastavení se nenachází žádná zeleň, která by podléhala povolení na kácení a bránila stavbě jako takové.

## Výsledky provedených průzkumů

### Geologický a hydrogeologický průzkum

#### Inženýrsko geologické poměry staveniště

Zájmové území se nachází v obci Panenské Břežany u hlavní silnice vedoucí do Prahy. Inženýrsko geologické poměry nebyly zjišťovány z objektivních důvodů ( jedná se o rekonstrukci objektu)

#### Geologické poměry

Nebyl prováděn geologický průzkum. Kopanou sondou byly ověřeny zeminy třídy S4.

#### Hydrologické poměry

Hydrogeologický průzkum nebyl prováděn. Kopanou sondou bylo ověřeno, že základová spára se nenachází pod hladinou spodní vody.

#### Závěr

Hydrologické a geologické poměry jsou příznivé ke stavbě jako takové. Jedná se o jednoduché poměry pro zakládání. Vzhledem k tomu že stavba má charakter rekonstrukce, nebude probíhat žádné nové zakládání objektu.

### Dendrologický průzkum

Dendrologický průzkum byl zpracován a jeho výsledky jsou zapracovány do projektu sadových úprav

### Stavebně technický průzkum

Výsledky stavebně technického průzkumu jsou podkladem k vypracování projektové dokumentace od dokumentace pro stavební povolení až po dokumentaci pro provedení stavby. Průzkum je součásti tohoto projektu a bude jeho přílohou

## Zásady celkového stavebně-technického řešení stavby

Navrhované stavební práce se týkají stavebních úprav zámku pro potřeby zřízení expozice –

Památníku národního odboje. Budova nebude dotčena podstatnými stavebními zásahy. Navržené stavební úpravy spočívají v odstranění příček v přízemí budovy, v severním průčelí bude odstraněn vchod a následně na jeho místě bude zřízen původní okenní otvor, dále pak bude v ose východního průčelí zřízen nový vchod pro personál.

Současná budova rezidence je pravděpodobně novostavbou nahrazující nějaké starší panské sídlo, o kterém nevíme, ani jak vypadalo, ani kde stálo. Je možné, že jeho pozůstatkem může být jeden prostor sklepení rozkládající se mimo půdorys dnešní budovy. Dobu výstavby lze snad vymezit lety 1730 – 1750. Současně s hlavní budovou rezidence vznikla také budova pro fortnýřku, která nese shodné uměleckohistorické znaky. Kromě letní rezidence pražských benediktinek byl areál také sídlem purkrabího, který spravoval břežanské panství. Po zrušení pražského kláštera u sv. Jiří vlastnili panství a také zámek různí majitelé, kteří během 19. století měnili pravděpodobně pouze interiéry avšak ne základní rozvrh na trojtrakt se střední podélnou chodbou a dvouramenným schodištěm. Největší přestavba proběhla nejspíše v roce 1913, kdy byly zřízeny nové stropy v některých místnostech přízemí i patra, změněny některé vstupy, zřízen balkon v prvním patře. Dále byla zřízena koupelna a chodba dostala vestavěné skříně. Místnosti 01-203, 01-204, 01-206 dostaly novou výzdobu okenních špalet. Největší změny doznalo podkroví, kam byly vestavěny pokoje sestávající vždy z jedné větší místnosti hlubokého výklenku pro postel a záchodu. Tyto „ložnice“ využili k osvětlení okna ve čtyřech štítech. Vzhledem ke známému využití objektu za 2. svět. války, došlo v květnu 1945 k jeho vyrabování a zničení podstatné části interiérového vybavení.

Po roce 1948 došlo k první přestavbě pro účely školicího střediska krajského národního výboru. Při této úpravě byla zřejmě zazděna okna v prostoru 01-103, 01-111 a 01-204. Předělena byla také ústřední chodba v přízemí. Další úpravy probíhaly již v souvislosti s využitím pro nejprve domov důchodců později seniorů. Byly zřízeny nové příčky mezi prostory 01-208 a 01-209, znovuobnovena příčka mezi 01-203 a 01-204. Zazděna okna v prostorech 01-209 a 01-213. Zřízeny nové podlahy, instalovány nové dveře do upravovaných vstupů, včetně ocelových zárubní. Do starých okenních špalet byla vložena nová jednoduchá okna. Byl upraven prostor 01-114. V poslední desetiletí došlo především ke zřízení výtahu a úpravám podkroví, včetně opravy střechy.

Zásadou je vrátit objektu původní vzhled datující se do roku 1913.

### Popis změn oproti původnímu projektu

Provést restaurátorský průzkum fasády a barevnost v historické stopě a v souladu s již započatou stavební obnovou objektu kaple sv. Anny obnovit.

- V interiérech nahradit novodobé výplně dveřních otvorů v ocelových zárubních replikami dveří v historické stopě 1913.

- V přízemí odstranění příčky v prostoru 01-106/01-107 za účelem provedení vestavby hygienického zázemí pro návštěvníky. Přestavba stávající koupelny 01-105 na WC pro invalidy a úklidovou komoru, odstranění zazdívky v příčce 01-102/01-103, demontáž dělicí stěny ve vstupní hale 01-101 a zazdívky ze vstupní haly k výtahové šachtě, a dále vestavba pokladny a kuchňky do bývalé jídelny a přípravny kuchyně. V prostoru vchodových dveří 01-106 bude obnoveno původní okno, v místě okenního otvoru v západním průčelí bude umístěn nový vstup pro spojení kavárenského provozu s venkovní terasou. Do prostor 01-103. a 01-109 budou instalovány expozice Památníku národního odboje.

- V patře bude formou samostatné investiční akce restaurován mobiliář koupelny (01-205) a vestavěných skříní v prostoru chodby, v podkroví se tento režim týká vestavěných skříní v původních ložnicích a krbového tělesa v jedné z ložnic. Štukové zrcadlo v prostoru 01-202 a výzdoba v prostoru koupelny

- Štuková výzdoba nad vstupem u schodiště v patře a zdobení okenních záklenků se projektuje obnovit

- Vybouráním příček 01-203/01-204, 01-208/01-209 a 01-213/01-214 boudou obnoveny prostory v původním objemovém řešení pro instalaci důstojných expozic Památníku národního odboje.

- V podkroví dojde k vybourání novodobého hygienického zázemí za účelem vytvoření otevřeného prostoru expozice.

- V rozsahu všech nadzemních podlaží se nahrazuje stávající pochozí vrstva podlah dřevěnou parketovou podlahou výjimku tvoří návrh nové historizující dlažby v zádveří a keramická dlažba v nově budovaném hygienickém zázemí.

### Funkční využití

Záměrem investora je zrekonstruovat objekt památkové hodnoty do podoby z roku 1913 a vytvořit zde expozice Památníku národního odboje a útlaku.

1.PP – Technické zázemí zámku

1.NP – Expozice + hygienické zázemí + pokladna

2.NP – Expozice

3.NP – Expozice

## Bilance energií

### Bilance energií pro vytápění

Tepelné ztráty objektu byly vypočteny podle ČSN 06 0210 a ČSN 73 0540 : 07 pro výpočtovou venkovní teplotu v zimním období  - 12°C, pro výpočtovou vnitřní teplotu ve vytápěných místnostech 18°C, případně 20°C (expozice), nebo 15°C (, chodba) a pro vypočtené součinitele prostupu tepla.

Vypočtené tepelné ztráty objektu jsou:                 Qztr  =   72kW

Instalovaný výkon těles objektu jsou:	Qztr  =     78 kW

Ohřev TUV bude realizován pomocí elektrického bojleru.

Výpočtové parametry:- klimatická  oblast Panenské Břežany        -12,0°C

- nadmořská výška 1.NP (±0,000)	cca 275,91 m n.m.

- - vnitřní teploty stanoví ČSN 06 02 10 a jiné směrnice

- viz také dále

- tepelně technické vlastnosti dle  ČSN 73 0540 TOB (2007)

- délka topného období              	225 dní

- počet denostupňů               	3533 dst

- průměrná  tepl. za top. sezónu    	+  4,3°C

- Teplotní oblast (vnější návrhová teplota) Te : - 12.0°C

- Průměrná teplota vnitřního vzduchu Ti :+ 18.0°C

Vnitřní klima dále navrhováno na teploty:

Expozice                                                 18°C -20°C

WC Muži, Ženy, invalide                                   20°C

Chodba                                                               15°C

### Bilance spotřeby vody

### A.2.4.2.1            Veřejná budova (výpočet dle směrnice č.9/73)

V objektu  jsou připojeny na rozvod vody následující zařizovací předměty :

- klozet se splachovací nádržkou

- umyvadlo se stojánkovou umyvadlovou baterií

- sprcha s nástěnnou sprchovou baterií

- kuchyňský dřez se stojánkovou dřezovou baterií

- výlevka s nástěnnou dřezovou baterií

- automatická pračka

- automatická bytová myčka nádobí

- pisoár s bezdotykovým splachováním

- výtokový ventil

### A.2.4.2.2              Celkové požadované max. množství vody

- hydrantový systém s tvarově stálou hadicí 25/30

- Podle vyhlášky je spotřeba vody v objektu stanovena takto:

- 100 návštěvníků za den

- Průměrná denní spotřeba vody:

- 100 x 30 l/os./den = 3000 l/den

- Celkem Qp = 3000 l/den

- Maximální denní spotřeba vody:

- Qm = Qp x Kd = 3000 x 1,5 = 4500 l/den

- Maximální hodinová spotřeba vody:

- Qh = Qm x Kp = 4500 x 1,8 = 8,11 m 3/den = 0,09 l/s

| Panenské Břežany SO.01, SO.03, SO.05 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výpočtový průtok vody |  |  |  |  |
| obytné budovy |  |  |  |  |
| Qv = Suma (qi2 . ni)1/2 [l/s] = 1,14 l/s | Qv = | 1,14 | l/s |  |

## A.2.4.2.4                 Návrh dimenze vodovodního připojení na zdroj vody

Nebyla počítána, uvažuje se s napojením na stávající rozvody vody ( bude rekonstruován, jedná se o stávající vodovodní vrt). Dimenze vodovodní přípojky vyhovuje zvýšené spotřebě  vody.

### Bilance kanalizace

#### Bilance spotřeby vody (splaškové vody):

Výpočtový průtok splaškových odpadních vod podle ČSN 75 6760

Objekt SO.01

Množství zařizovacích předmětů

Jmenovitý výtok 	Počet	Výpočtový odtok

Výtoková armatura	 	qi (l/s)	zař. př.	DU (l/s)

WC s nádržkovým splachovačem	0,1	8	2,00

Kuchyňský dřez			0,2	4	0,80

Sprcha				0,2	3	0,80

Automatická bytová myčka na nádobí	0,3	2	0,80

Umyvadlo			               0,1	11	0,80

Vana				0,2	1	0,50

Výlevka				0,2	2	2,00

Pisoár				0,3	3	0,80

Vpusť DN 100, výtokový ventil DN 25	0,3	1	2,00

Množství splaškových vod

Qtot = Qww + Qc + Qp

Qww = k .( DU)1/2 [l/s]	 (k = 0,5  DU = součet výpočtových odtoků)

Qww = průtok splaškových odpadních vod v l/s

Qc  = trvalý průtok v l/s (průtok ze všech trvalých odtoků, trvá – li déle než 5 min.)

Qp  = čerpaný průtok v l/s (ze všech trvalých odtoků)

k = součinitel odtoku

Qtot1  =	3,20	l/s

#### Návrh vsakovacího zařízení dle ČSN:

Podzemní vsakovací zařízení srážkových vod - dimenzování

Projekt

Pan. Břežany

Odvodňované plochy

A = 550 m2 Střechy s nepropustnou horní vrstvou sklon nad 5% Ψ = 1.00 Ared = 550 m2

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice

12 - Praha – Hostivař

Návrhové a vypočítané údaje

Ared  = 550 m2   redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy

Avz =  0 m2   plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení)

p = 0.2 rok-1   periodicita srážek

kv =  0.0000500 m.s-1   koeficient vsaku

f  = 2   součinitel bezpečnosti vsaku

Qo  = 0 m3.s-1   regulovaný odtok

Avsak  = 30,3 m2   velikost vsakovací plochy

hd  = 26,9 mm   návrhový úhrn srážek

tc  = 60 min   doba trvání srážky

Qvsak = 0.0007573 m3.s-1   vsakovaný odtok

Vvz  = 12,1 m3   největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení

(návrhový objem)

Tpr  = 4,4 hod   doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE

Při výstavbě vsakovacího zařízení je bezpodmínečně nutné dodržet nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také

minimální velikost vsakovací plochy Avsak !!!

Dešťová voda je odváděna pomocí svodu do nově projektované vsakovací rýhy

### Bilance elektro

Energetická bilance:

Instalovaný příkon:

SO01	91,2 kW

SO03	18,3 kW

SO05	32 kW

kaple	5 kW

Instalovaný příkon areálu	146,5 kW

Soudobý příkon areálu		66,8 kW

Jištění před elektroměrem 	3x100A

Pojistky v HDS		3x125A

# BEZPEČNOSt  PRÁCE

Při realizaci stavby musí být dodrženy příslušné bezpečnostní normy a předpisy, hlavně vyhláška č.374/1990 Zb. - O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.  Pracovníci na stavbě musí být s těmito předpisy seznámeni.

# VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Uvažovaná stavba nebude mít negativní účinky na životní prostředí. Technologie a materiály použité při stavbě nepůsobí negativně na životní prostředí, nejsou použité výrobky na bázi azbestocementu ani jiné zdraví  škodlivé látky.

# ZÁVěR

Tato dokumentace slouží jako projekt pro provedení stavby. Všechny konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodané v souladu s ČSN a platnými právními předpisy v ČR.

V případě rozporu mezi textovou a výkresovou částí  je technická zpráva nadřazená výkresové dokumentaci.

Požadavky, které nejsou jednoznačně určené tímto projektem, budou určeny v dalším stupni projektové dokumentace ( výrobní, dodavatelská dokumentace ).

24.8.2013 v Praze

Ing. Michal Founě