Příloha č. 4 – Výzvy k podání nabídky

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce

„Nákup záložního zdroje (UPS)“

Obsah

Vymezení předmětu zakázky	- 3 -

Podrobné členění	- 3 -

Předmět plnění - „Demontáž“	- 4 -

Předmět plnění - „Implementace“	- 4 -

Základní technické požadavky UPS	- 4 -

# Vymezení předmětu zakázky

Zadavatel v rámci Informačního systému KÚ (dále též jen „IS KÚSK“) provozuje technologickou místnost S038 (technická místnost pro UPS). Z důvodu ochrany investičních prostředků a z pohledu zajištění plynulého napájení technických zařízení umístněných v serverovně vyhlašujeme poptávkové řízení na dodání UPS zařízení. Přičemž zadavatel předpokládá plnou konsolidaci všech zařízení do jednoho funkčního celku. Součástí zakázky bude také pravidelná roční profylaxe dodaného zařízení prováděná dodavatelem (vítězným účastníkem) po dobu účinnosti smlouvy.

Zadavatel požaduje jako součást dodávky rozšířenou záruku na UPS minimálně na 4 roky. Smlouva s vybraným účastníkem bude proto uzavřena s účinností na dobu poskytnutí prodloužené záruky a po tuto dobu je zadavatel oprávněn využít opci na pořízení 3. sady baterií (více dále v tomto dokumentu).

Součástí zakázky je implementace a konfigurace zařízení s ostatními bezpečnostními systémy, přičemž musí být zajištěna plná konsolidace s již nasazenými technologiemi na úrovni bezpečnosti informačního systému úřadu. Dohled nad zařízením bude v plně v gesci zadavatele, s výjimkou profylaxe, která je součástí zakázky. Z hlediska implementace a konfigurace zařízení je nutné počítat s konzultacemi na úrovni bezpečnosti a provozu informačních systémů. Zadavatel předpokládá, že účastník v této rovině následně zpracuje implementační a provozní dokumentaci, kterou předá zadavateli. Předání dokumentace bude podléhat schválení a bude řešeno samostatně předávacím a akceptačním protokolem.

Ekologická likvidace demontovaného zařízení není součástí zakázky, zadavatel ji bude řešit po své linii.

# Podrobné členění

Rám zdroje UPS 	1 kpl modulární – distribuovaná decentralizovaná paralelní architektura o výkonu 100kW

Požadovaný výkon 					minimálně 40+20 kW

Minimální počet volných pozic pro další moduly	1

Požadovaná konfigurace modulů			2+1

Požadovaný systém 	distribuovaná paralelní architektura

Minimální výkon modulu				20kW

Baterie 	dodávka nových baterií

minimálně 2 paralelní řetězce        2x40ks 24-28Ah / 158W/baterii pro 25°C, 1,70V/cell /60min

doba zálohy UPS – 12,7kW/60 min

vybíjení konstantním výkonem

Umístění baterií 	v nově dodané externí bateriové skříni

Vzdálený dohled 					ANO / Ethernet SNMP

Úprava stávajícího rozvaděče 			ANO (rozv. R-UPS)

Úprava připojovací kabeláže	ANO (výměna dle typu nového zařízení)

Součástí dodávky je úprava stávajícího rozvaděče R-UPS tak, aby vyhovoval nově instalovanému zdroji UPS včetně vstupního jištění, přepínače mechanického přemostění a výstupního vypínače. Kabelové vývody (vstup/ výstup) z rozvaděče R-UPS budou zachovány.

Součástí dodávky je i kabeláž z rozvaděče R-UPS do UPS (vstup výstup) a kabeláž mezi UPS a externí bateriovou skříní (vše odpovídajícího průřezu).

# Předmět plnění - „Demontáž“

- Zajištění demontáže 3 ks stávajících zařízení UPS.

- Na základě pokynu zadavatel převede účastník provoz na mechanický bypass.

- Vypnutí a odstavení zařízení.

- Odpojení baterií.

- Kontrola beznapěťového stavu, vybití kondenzátorů.

- Odpojení od kabeláže a rozebrání a přesun v rámci sídla zadavatele na jím určené místo.

# Předmět plnění - „Implementace“

- Implementace spočívá ve zpracování podrobného harmonogramu všech činností a zadavatel provede jeho posouzení.

- Účastník zajistí montáž UPS do prostředí zadavatele a její zprovoznění.

- Zadavatel požaduje maximálně efektivně využít stávajících instalací, rozvodů kabeláže a tras. Účastník musí technicky posoudit, zda lze pro účel dodávek nabízených technologií tyto instalace využít, případně je demontovat a provést instalace nové, tak aby vyhovovaly.

- Po skončení montáží provede účastník nové výchozí revize ve smyslu ČSN 33 1500 (ve znění pozdějších změn) a revizní zprávy předá jako součást předávací dokumentace.

- Součástí předmětu plnění bude dále provedení provozní zátěžové zkoušky, která ověří požadovanou funkci ve všech provozních stavech.

- Součástí předmětu plnění bude provedení zaškolení provozní obsluhy zadavatele v základním uživatelském rozsahu maximálně 1 MD o ovládání zařízení, včetně výměny servisního modulu.

- Ke každé dodané UPS bude dodán nejméně 1x vytištěný a 1x elektronický uživatelský manuál v českém jazyce, provozní deník a servisní kniha.

- Na závěr implementace předá účastník zadavateli 1x výtisk v papírové podobě a 1x v digitální formě dokumentaci skutečného provedení (implementační a provozní dokumentaci).

# Základní technické požadavky UPS

V rámci serverovny bude instalováno zajištěné napájení pro technologie IT. Zálohované napájení bude řešeno formou zdroje nepřerušitelného napájení UPS.

- Modulární systém true – redundancy / řešení N+1

- Transformace energie dle EN 62040-3 / VFI-SS-111

- Servisní přístup pouze zepředu s možností řadové zástavby

- Připojení veškeré kabeláže spodem

- Montáž na svorkovnice pouze z přední strany

- UPS bude vybavena nezávislým rozhraním s přepínacími bezpotenciálovými kontakty s přípravou pro vyvedení alarmové signalizace do nezávislého systému dohledu – porucha sítě, provoz na střídači, provoz na by-pass, sdružená závada a nízký stav napětí baterií

- UPS bude vybavena čidlem teplotní kompenzace nabíjení baterie

- UPS bude vybavena komunikačním rozhraním MODBUS TCP/IP a SNMP pro komunikaci s nadřazenými systémy, rovněž bude vybavena integrovaným webserverem

- Každý modul bude obsahovat všechny redundantní prvky systému – výkonový usměrňovač, měnič napětí, střídač, elektronický by-pass, dobíječ akumulátorů, řídící mikroprocesorový kontrolér, ovládací displej, komunikační rozhraní paralelní spolupráce, ochranu proti zpětnému napájení

- Moduly budou za provozu vyjímatelné a vykladatelné – typu Hot Swap

- Maximální hmotnost modulu bude do 30 kg, možnost vyjmutí a vložení manuálně, bez dodatečných manipulačních prostředků

- Minimální požadovaná účinnost 97,0 % AC-AC v režimu dvojí konverze při 60% zatížení s lineární zátěží a cos φ = 1. Moduly budou vybaveny systémem hibernace, tedy možností automatické optimalizace účinnosti v závislosti na aktuálním výkonovém zatížení s programovatelným stupněm redundance

- Možnost programovatelného nastavení počtu baterií v sériovém řetězci

- Moduly musí umožňovat programovatelnou volbu systému baterií společné i separované pro každý modul samostatně

- Baterie budou uzavřené, umístěné v nově dodané bateriové skříni. Účastník předloží technický list (datasheet) nabízených baterií, z nichž bude zřejmá doba životnosti v závislosti na jejich zatížení. Je požadována životnost minimálně 10 let při 20°C dle EUROBAT.

- Bateriová skříň bude umožňovat osazení až tří sad baterií v počtu 40 ks (tedy 3 x 40ks) o kapacitě 24-28 Ah každé baterie. V rámci dodávky budou osazeny 2 sady po 40 ks baterií. Každá bateriová sada bude mít v bateriové skříni samostatné jištění. Bateriová skříň bude umožňovat propojení s UPS v konfiguraci společné i separované pro každý modul samostatně.

- Účastník v nabídkové ceně nacení také dodávku třetí sady baterií, kterou může zadavatel objednat v rámci opce po dobu účinnosti smlouvy. Zadavatel v tomto směru uvádí, že opce nemusí být v rámci smlouvy využita. Pokud se zadavatel rozhodne opční právo využít, bude dodavatel povinen dodat sadu baterií do 2 měsíců od písemné výzvy zadavatele k dodávce baterií.

Výkonové moduly musí být vyměnitelné, instalovatelné uživatelem za plného provozu bezvýpadkově, bez nutnosti přepnutí na bypass. Součástí UPS je integrovaný manuální servisní bypass.

Navrhovaný systém předpokládá minimální dobu zálohování z UPS, doba zálohy UPS 12,7 kW/60 min s možností zatížení plného zatížení po dobu 10 minut. Baterie budou instalovány do externí bateriové skříně.

UPS je koncipována v N+1 redundanci, tzn., že případnou závadu jednoho z modulů koncový uživatel neovlivní, protože UPS dokáže dále pracovat a plnit svou funkci i v případě poruchy jednoho z modulů.

O ztrátě redundance či případné závadě dokáže UPS informovat správu IT prostřednictvím e-mailu, SNMP trapu a webového rozhraní. Ethernet karta je součástí UPS. UPS musí umožňovat instalaci dodatečných ethernet karet.

V serverovně bude instalováno bezpečnostní tlačítko EPO (Emergency Power OFF) pro nouzové vypnutí UPS.

Požadované technické parametry zdroje UPS, popř. lepší:

- - vstupní povolené 3-fázové napětí 260V - 480 V (při zatížení více než 95 %: 310 V-480 V)

- - povolená vstupní frekvence: 30-70 Hz

- - vstupní účiník >0,97 při zatížení UPS na 25 %, >0,99 při zatížení UPS na 50 % a více

- - minimální účinnost 97,0 % AC-AC v režimu dvojí konverze při 60% zatížení s lineární zátěží a cos φ = 1

- - systém TNS

- - vstupní THDI bez dodatečných filtrů ≤2 % při zatížení UPS na 100 %

- - Soft-Start: lineární postupný náběh z baterií v celém rozmezí vstupního proudu 0-100 % bez proudových špiček a v rozmezí 15ti sekund

- - výstupní THDU <1 % při lineární zátěži a ≤3 % při nelineární zátěži

- - přetížitelnost:

a) Normální provoz

1) 150 % na 60 sekund

2) 125 % na 10 minut

b) By-pass provoz

1) 200 % na 10 minut

Zadavatel si je vědom, že je povinen postupovat vždy tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z účastníků. Tato zásada ovšem nevylučuje oprávnění zadavatele stanovit přesné podmínky účasti v řízení. Tyto podmínky však musí být zadavatelem vždy stanoveny tak, aby zároveň umožňovaly výběr nejvhodnějšího účastníka. V této rovině by chtěl zadavatel sdělit potencionálním účastníkům, že poptávané zařízení může v rámci ČR dodat několik účastníků, ačkoliv se jedná o jednoznačné a specifické zařízení, které umožňuje efektivní implementaci a nasazení jen se stávajícími technologickými prvky bezpečnosti. Tímto chce předejít zadavatel případným dotazům ze strany účastníků v této oblasti.