OBSAH

1.	POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	2

2.	nAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	2

3.	POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ	2

3.1.	BOURACÍ PRÁCE	2

3.2.	SMĚROVÉ ŘEŠENÍ	2

3.3.	Výškové řešení	3

3.4.	ZEMNÍ PRÁCE	3

3.4.1.	Přípravné práce	3

3.4.2.	Výkop rýhy	3

3.4.3.	Odvedení vody z rýhy a stabilizování podloží	3

3.4.4.	Lože potrubí	3

3.4.5.	Kladení potrubí do rýhy	4

3.4.6.	Obsyp a zásyp potrubí	4

3.5.	Montáž potrubí	5

3.5.1.	Specifikace materiálu	5

3.5.2.	Manipulace s potrubím	5

3.5.3.	Spojování potrubí	5

3.5.4.	Zkoušky potrubí	6

3.5.5.	Převzetí kanalizace	6

3.6.	Revizní šachty gravitační kanalizace	7

3.6.1.	Všeobecně	7

3.6.2.	Doprava	7

3.6.3.	Skladování	7

3.6.4.	Manipulace	8

3.6.5.	Montáž dílců kanalizačních šachet	8

3.6.6.	Zkoušení vodonepropustnosti kanalizačních šachet	8

3.6.7.	Bezpečnost práce	8

3.6.8.	Technologický postup montáže	8

3.6.9.	Dna kanalizačních šachet	9

3.6.10.	Kanalizační poklopy	9

4.	Zásahy do komunikací	9

4.1.	Situace dopravního značení vyplývající ze způsobu provádění prací, vedení trasy a šířkového uspořádání komunikace	10

5.	Provádění stavby	10

6.	Bezpečnost a ochrana zdraví	11

7.	Přílohy	13

7.1.	ZJEDNODUŠENÝ VÝPIS MATERIÁLU	13

7.2.	VÝPIS MONOLITICKÝCH ŠACHET	13

7.3.	VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET	13

# POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb.

Zadávací projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s §1 odst. 3 vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace slouží jako podklad pro zadání stavby na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Obsahově je projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a slouží jako zadávací dokumentace stavby.

Součástí stavby ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY – ÚSEK KOSTOMLATY NAD LABEM je i vyvolaná investice - Přeložka dešťové kanalizace v ul. Doubravská. Stávající kanalizace BETON DN400 je vedena z části v chodníku, v zelením pásu a v kraji komunikace III.tř.. Z důvodu  zhoršeného technického stavu a rekonstrukce celého uličního prostoru musí být dešťová kanalizace stranově přeložena do poloviny jízdního pruhu komunikace III.tř..

Přeložka bude provedena z potrubí plnostěnného PVC-U SN16, délka přeložky je 75,0m (v úseku od č.p. 324 – č.p. 296 na křižovatce ulic Doubravská a Školní).

# nAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Přeložka bude napojena na stávající kanalizaci BETON DN400 – v místě křižovatky ulic Doubravská a Školní. V místě napojení je nutné provést kopanou sondu a ověřit skutečnou dimenzi a hloubku uložení kanalizačního potrubí.

V rámci stavby musí dojít k přepojení veškerého potrubí, které je napojeno na stávající = překládanou kanalizaci.

Do nově umístěné dešťové kanalizace bude napojeno potrubí PVC DN150 z nově osazených uličních vpustí.

# POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ

## BOURACÍ PRÁCE

V rámci stavební připravenosti je uvažováno s následujícími postupy:

- demolice stávající kanalizace BETON DN400 v délce 75m – případně zaplavení popílko-cementem, demolice stávajících revizních šachet – 5ks

## SMĚROVÉ ŘEŠENÍ

Směrové řešení bylo provedeno dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky (vydaná v říjnu 2004, oprava v březnu 2005) a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Směrové řešení vyplynulo ze stávajícího stavu podmíněné polohou stávajících objektů. Přeložka z prostorových důvodů musí být vedena v polovině jízdního pruhu komunikace III.tř./3319.

## Výškové řešení

Výškové řešení vychází také ze stávajícího stavu. Přeložka bude provedena ve stávající niveletě potrubí – musí být zajištěno napojení na stávající úsek kanalizace v křižovatce ulic Doubravská a Školská.

Při ukládání potrubí je nutné dodržovat normu ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení v souvislosti s uložením potrubí a nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti při souběhu podzemních sítí.

## ZEMNÍ PRÁCE

### Přípravné práce

Před zahájením stavby musí investor získat od uživatelů a majitelů dotčených pozemků souhlasy se vstupy na tyto pozemky v trase kanalizace. Dále je nutno před zahájením zemních prací zajistit vyhledání a vytýčení četných podzemních zařízení jejich správci. Sítě je nutno ručně odkopat, při souběhu a křížení dodržet podmínky ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, s majiteli těchto zařízení projednat podmínky křížení.

### Výkop rýhy

Pokládka potrubí se řídí jednotlivými ustanoveními specifikované ČSN EN 1610.

Výkop rýh – ČSN EN 1610 (75 6114) - kap. 6

Výkopy pro uložení potrubí budou provedeny se svislými stěnami prostorově v souladu s ČSN EN 1610, kap. 6. Rýha bude zasypána vhodným materiálem hutněným po vrstvách. Šířka rýhy s použitím pažení bude mít min. šířku 1,30 m.

Výkop pro rýhu a kanalizační šachty bude prováděn se svislými stěnami opatřenými pažením ze středních boxů. Gravitační kanalizace bude uložena s krytím dle podélného profilu.

Zemní práce budou prováděny strojně, v místech s četným výskytem podzemních sítí i ručně. Strojně pouze v místech, kde jednoznačně nedojde ke styku s podzemním zařízením.

Veškerá křížení a souběžná podzemní zařízení budou před zahájením stavby vytýčena.  Před zahájením pokládky potrubí gravitační kanalizace budou v místě křížení se stávajícími podzemními investicemi provedeny kopané sondy pro ověření hloubky uložení sítí.

Při provádění kanalizace ve zpevněných plochách bude výkopek odvezen na trvalou skládku.

### Odvedení vody z rýhy a stabilizování podloží

Podzemní vodu je vždy před pokládáním trub nezbytné odvézt, toto je možné provést např. pomocí drénu z hrubého štěrku frakce 32-63 mm v mocnosti podle místních podmínek (min 100mm). Tento štěrkový polštář rovněž zpevní rozvodněné dno výkopu a zabezpečí dostatečnou únosnost podloží. Do štěrku je vhodné rovněž ještě vložit drenážní potrubí DN 100 mm do rohu výkopu. Drenáž se následně zaústí v nejnižším místě, kde bude voda následně přečerpávána (např. v místech šachet).

### Lože potrubí

Z důvodu uložení potrubí v minimálním spádu bude pokládka provedena na podkladní beton o min. výšce 100 mm. Dno rýhy nesmí být zaplavené vodou, proto v případě výskytu vody v rýze bude ve dně uloženo zaštěrkované drenážní potrubí, které bude po dokončení zemních prací zaslepeno. Voda z rýhy bude odčerpávána kalovým čerpadlem.

Pod hrdla potrubí je nutné v betonovém podkladu vytvoří jamky, tak aby potrubí nebylo položené na hrdlech a nemohlo dojít k průhybům. Následně bude provedeno betonové sedlo tl. 80mm – pod roznášecím úhlem 120°.

### Kladení potrubí do rýhy

Pokládka potrubí se řídí jednotlivými ustanoveními specifikované ČSN EN 1610.

Zásyp a hutnění – ČSN EN 1610 (75 6114) - kap. 11

Zkoušky během výstavby – ČSN EN 1610 (75 6114) - kap. 10 a 12

Kladení potrubí do rýhy se provede takovým způsobem, aby nedošlo k jeho nadměrnému namáhání. Potrubí se ukládá na betonové sedlo tak, aby leželo v celé délce na betonovém podkladu a nesmí se opírat o kameny či jiné tvrdé předměty. Bude provedeno betonové sedlo pro potrubí dle vzorového uložení potrubí ve sklonu odpovídajícímu podélnému sklonu navrhovaného potrubí. Následně bude provedeno dobetonování potrubí pod účinným úhlem 120°  => tl. min. 150mm.

Pohyby mechanismů podél rýhy musí být řízeny tak, aby byla zachována bezpečná vzdálenost od okraje rýhy.

### Obsyp a zásyp potrubí

Po úspěšné zkoušce vodotěsnosti potrubí je možno provést hutněný zásyp rýh. Zásyp musí být zhutněn rovnoměrně v celém profilu rýhy do hodnot únosnosti zeminy. Kontrolu zhutnění zeminy je nutno provádět v souladu s ČSN 72 1006.

Zásyp rýh a jam v prostoru silničního pozemku bude proveden nenamrzavým materiálem hutněným po vrstvách.

O provedení zemních prací se vede stavební deník. Rýha bude po obsypu dosypána výkopovým materiálem.

Zásady pro používání hutnící techniky

Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí se smí použít pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační pěchy.  Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad potrubím.

Statické posouzení

Stupeň zhutnění obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovující pro běžné podmínky.

Výška obsypu nad vrcholem potrubí

Nad vrcholem potrubí je výška obsypu 300 mm.

Způsob hutnění

- Po stranách potrubí doporučujeme hutnit obsyp strojně např. pomocí vibrační desky tak, aby bylo dosaženo zhutnění na hodnotu min 98% PS.

- Nad vrcholem potrubí až do úrovně 300 mm nad troubu používejte k hutnění rovněž pouze lehkou vibrační desku o hmotnosti do 100 kg. Výšku sypané vrstvy zvolte tak, aby po zhutnění vrstvy byla deska max. 150 mm nad vrcholem potrubí. Počet pojezdů provádějte tak dlouho, až změřená hodnota Edef se nebude měnit a zůstane konstantní.

Pro ověření správnosti technologického postupu hutnění je vhodné si postup nejprve vyzkoušet na jednom úseku mezi šachtami a v případě potřeby ho optimalizovat. Optimalizaci skladby frakce kameniva doporučuji konzultovat se specializovanou geotechnikou firmou.

Provádění zásypu potrubí je třeba věnovat maximální pozornost. V první fázi je třeba potrubí zasypávat prosetou zeminou nebo pískem a následně po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku a hutnit. V dalších vrstvách je možno použít materiál hrubozrnný, ovšem stále s řádným hutněním po vrstvách. Zásypový materiál musí mít vlhkost blízkou vlhkosti optimální tak, aby bylo reálné dosáhnout požadovaného stupně hutnění. Řádná realizace zásypu je podmínkou kvalitní a spolehlivé funkce budoucích povrchů.

## Montáž potrubí

### Specifikace materiálu

Hlavní kanalizační stoky budou provedeny z kameninových trub se zvýšenou pevností, glazované s integrovaným polyuretanovým těsněním, o průměru DN 400 a DN 500 mm, s mezní únosností 80 kN/m v souladu s normou ČSN EN 295-1. Potrubí musí být odolné proti mechanickým, chemickým, biologickým vlivům protékajících vod a proti agresivním účinkům okolního prostředí. Materiál potrubí musí také umožnit bezpečné a účinné čištění stok.

Základní specifikace navrhovaného potrubí pro hlavní kanalizační stoky:

Dimenze				DN 300

Kruhová tuhost:			16 kN/m2

Základní materiál potrubí		plnostěnné PVC

Stavba stěny:			kompaktní třívrstvá, vnitřní vrstva světle šedá

Hrdlo:				naformované ve výrobě

Těsnění:				dvoubřité, s výztužným kroužkem

Barva: 				vnitřní stěny světlá

Tvarovky:	provedení tvarovek bude odpovídat požadavkům na potrubí

V rámci výstavby hlavní kanalizační stoky budou provedeny odbočky DN300/150 pro navrhované uliční vpusti v provedení odbočky přes tvarovku v místě stávající přípojky.

### Manipulace s potrubím

Na vytyčenou trasu se po provedení přípravných prací budou přivážet trubky ze skladu zhotovitele stavby. Manipulace a skladování trubek musí být prováděno velice zodpovědně, aby nedošlo k poškození trubek, hadic a jejich znečištění. Při rozvozu, manipulaci a skladování je nutno dodržet ČSN 64 0090 Plasty. Skladování výrobků z plastů, ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti a ČSN-EN 1671 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

### Spojování potrubí

U spojů potrubí gravitační kanalizace je nutné dodržet postup provádění spoje a použití prvků ke spojování podle typu spoje a podle technologických předpisů montáže příslušného potrubí. Dle ČSN 75 6101. Potrubí by se zpravidla mělo klást po úsecích mezi dvěma revizními (lomovými) šachtami. Změny směru jsou řešeny pomocí lomových šachet.

Spojování se provádí pomocí hrdel a gumového těsnění, které je pevně vsazené v hrdle potrubí a zajištěné plastovým kroužkem proti vytlačení. Všechny spoje na trubkách a na tvarovkách včetně šachtové vložky má těsnost až do 2,5 bar.

### Zkoušky potrubí

Zkouška vodotěsnosti potrubí

Po dokončení jednotlivých úseků bude provedena zkouška vodotěsnosti v souladu s kap. 13 normy ČSN EN 1610 (75 6114), a teprve poté bude úsek zasypán.

Ovalita potrubí

Prokázání zachování kruhového průřezu doporučujeme provádět při předání digitální videokamerou. Zde je totiž možné namátkově provézt přesnou kontrolu deformace ve spojích, které budou vykazovat prokazatelnou ovalitu.

Stanovení maximální hodnoty však vždy závisí na požadavcích provozovatele a správce kanalizace, protože v ČR není tato hodnota žádnou ČSN stanovena.

Dovolený průhyb potrubí

Případné průhyby jednotlivých trub (vlivem skladování apod.) kompenzujeme pokládkou tak, že směrová odchylka se projeví v horizontální, nikoliv ve vertikální rovině. Maximální přípustná směrová odchylka pro potrubí do DN 500 by neměla překročit 50 mm.

Těsnost systému

Těsnost potrubí a šachet by měla být vždy prověřena před předáním zkouškou těsnosti vzduchem nebo vodou provedenou podle ČSN EN 1610. Pro jednotlivé úseky bude vždy vystaven protokol prokazující těsnost. Doporučujeme, aby závěrečnou zkoušku provedla nezávislá firma.

Výškové a směrové tolerance

Směrové a výškové vedení a přípustné odchylky popisuje norma ČSN 75 6101:1995, ve článku 7.1.5.10.

Při sklonu potrubí do 10 ‰ může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše ± 10 mm, při sklonu nad 10 ‰ ± 30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Na celém úseku potrubí nesmí však vzniknout protispád. Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami mohou mít směrovou odchylku od přímého směru do DN 500 mm včetně, nejvýše 50 mm, u větších průměru nejvýše 80 mm.

Kontrolu výškové tolerance doporučujeme provést rovněž digitální videokamerou, která umožňuje vypracování protokolu. Protokol vyznačuje křivku předepsaného spádu a křivku uvádějící dodržený spád.

V případě překročení povolené tolerance doporučujeme do technických podmínek stanovit způsob odstranění.

### Převzetí kanalizace

Musí být provedeno v souladu s ČSN EN 1610. Při převzetí se podrobně projde a prověří celé zařízení, včetně všech dokladů připravených zhotovitelem stavby i investorem stavby. O převzetí se podle zjištěných skutečností sepíše záznam.

## Revizní šachty gravitační kanalizace

V projektu jsou navrženy prefabrikované kanalizační betonové šachty DIN 4034.1. Poklop na všech šachtách bude vzhledem k předpokládanému zatížení typu D400. Poklopy budou litinové odvětrané výšky 100mm.

Prefabrikované dílce vstupních šachet musí vyhovovat všem požadavkům ČSN EN 206. Šachty budou na základě kvalifikované objednávky dodány na stavbu v požadovaných skladbách, s prostupy pro potrubí včetně integrovaného těsnění a odpovídajícími žlábky ve dně šachet.

Dna kanalizačních šachet budou celé kompletně průmyslově odlita z jedné betonové směsi, tak aby byly zajištěny konstantní parametry ve všech částech dna.

V případě malého krytí potrubí bude provedeno monolitické dno o vnitřních rozměrech 1000x1000mm  viz VZOROVÁ MONOLITICKÁ ŠACHTA.

Požadavky na provedení monolitických šachtových den:

- min. krytí výztuže je 35 mm.

- zhotovitel zajistí dílenskou dokumentaci šachet se statickým posudkem dle skutečně potřebných rozměrů.

- půdorysný vnitřní rozměr šachty bude (1000 x 1000) mm, vnější rozměr (1500 x 1500) mm, v případě kolize nebo zásahu do op cizích inženýrských sítí lze po dohodě se správcem kanalizace rozměry šachty zmenšit.

### Všeobecně

Šachty slouží k přístupu k potrubí při čištění a revizi. Revizní šachta je stavební objekt pro odpadní kanalizaci nebo odpadní potrubí uložené v zemi. Slouží především k zavzdušnění a odvzdušnění, kontrole, údržbě a čištění, případně k instalaci zařízení na čerpání odpadních dešťových a splaškových vod, k jejich svedení, jakož i ke změnám směru, sklonu nebo průřezu potrubí.

Splňují na základě jejich odzkoušené kvality vysoké požadavky, které jsou dnes na stavební prvky odpadních kanalizací kladeny. Jsou vodotěsné vůči vnitřnímu a vnějšímu tlaku vody, odolné vůči otěru, trvanlivé a hospodárné. Horní část šachty je z betonové konické skruže vysoké 580 mm, která přechází z DN 1000 mm na DN 600 mm, nebo z betonové přechodové desky vysoké 200 mm, která také přechází z DN 1000 mm na DN 600 mm. Na přechodovou skruž, desku a na vyrovnávací prstenec se osazuje litinový silniční poklop s rámem o nosnosti 40 t.

### Doprava

Prefabrikované dílce šachet se ukládají na dopravní prostředek v poloze zabudování tak, aby byly pečlivě zajištěny proti horizontálnímu posunu. V případě uložení více vrstev nižších výrobků na sebe nesmí dojít k poškození, zejména v oblasti profilu spoje. Příjemce přezkoumá před složením každou dodávku co do úplnosti a souhlasu s objednávkou. Kontroluje se jakost (stav), zda nejsou poškozeny dopravou, především v oblasti spoje - dříky. Řádný stav potvrdí oprávnění zástupce odběratele na dodacím listu hůlkovým podpisem.

### Skladování

Prefabrikované dílce šachet se skladují vždy v poloze zabudování. V jiném případě výrobce nepřejímá následnou garanci za vodotěsnost revizních šachet. Při skladování více vrstev nižších výrobků na sobě musí být zamezeno poškození jednotlivých výrobků zejména v oblasti profilu spoje.

### Manipulace

S prefabrikovanými dílci šachet se smí manipulovat pouze pomocí samosvorných kleští. Je nepřípustné šachetní dílce zavěšovat, zvedat a manipulovat za lanový úvaz protažený jednotlivým prvkem nebo stupadlem, či vtokovými a výtokovými otvory. Šachtová dna jsou opatřena šroubovými pouzdry a manipulace s nimi se provádí pomocí lanových závěsů zavěšených na jeřábových hácích (lanové závěsy jsou dodávány výrobcem dle požadavku odběratele). Při manipulaci se musí používat lana o délce min. 3 m.

### Montáž dílců kanalizačních šachet

Před montáží jednotlivých komponentů musí být každý dílec pečlivě prohlédnut a veškeré poškozené nebo jinak nekvalitní kusy musí být vyřazeny. Drobné nerovnosti a prohlubně na povrchu nemají vliv na užitnou hodnotu šachtových dílců (malé vroubky na povrchu nebo nepravidelně probíhající pavučinové trhlinky).

Dno kanalizační šachty se usadí na dno výkopové rýhy, která musí být provedena dle projektové dokumentace. Šachtové dílce jsou vyráběny s hrdlem a hladkým koncem pro použití těsnících prostředků. Těsnění dodávané výrobcem se navlékne na hladký konec (dřík). Provede se kontrola, pečlivé očištění spoje a pomocí kluzného prostředku namazání hrdla usazovaného dílce.   Horní dílec se musí vystředit se spodním dílcem a poté se oba sesadí. Vodotěsnost spojů šachty zajišťuje pryžové těsnění DIN 4060. Pro dokonalé sesazení jednotlivých dílců šachty je nutné použití schváleného neředěného kluzného prostředku, který se nanáší v silné vrstvě na hrdlo jednotlivých dílců šachty, nikoliv na těsnění, usazené na dříku spodního dílce. Použití neschválených typů kluzných prostředků může zapříčinit potíže při spojování, případně netěsnost spoje.

### Zkoušení vodonepropustnosti kanalizačních šachet

Vodotěsnost kanalizačních šachet a potrubí je jedním z nejdůležitějších požadavků pro ochranu podzemních vod a půdy. Sesazené kanalizační šachty je třeba před zasypáním přezkoušet. Pro betonové kanalizační šachty platí norma DIN 4034, díl 1. a DIN 4052. Vodonepropustnost betonu a vodotěsnost kanalizačních šachet se zkouší dle normy ČSN EN 1917 a dle ČSN EN 1610. Garance vodonepropustnosti se vztahuje pouze na kompletní revizní šachtu a smontovanou dle těchto technologických postupů výrobce.

### Bezpečnost práce

Při dopravě, manipulaci a montáži kanalizačních šachet je třeba dbát všech opatření vyplývající ze zákona a příslušných předpisů, zejména pro práce se zavěšeným břemenem ČSN ISO 12.480-1 a práce ve výkopu ČSN EN 1610.

Při ukládání a montáži šachet musí pracovníci dbát všech opatření vyplývajících z příslušných ustanovení zákona a předpisů, zejména pro práce ve výkopech a pro práce pod zavěšeným břemenem. Při nanášení kluzného prostředku je nutno ruce chránit ochrannými rukavicemi.

### Technologický postup montáže

S ohledem na hmotnost dílců je nutné jejich ukládání provádět pomocí jeřábu. Důležitou podmínkou pro montáž je zajištění svislé polohy ukládaných dílů šachty tak, aby byla zaručena zásadní podmínka montáže - vodorovnost stykových ploch. Šachtové dno se ukládá do výkopu. Provedení podkladní vrstvy se řídí statickým posouzením podmínek místa uložení šachty. Po napojení příslušného potrubí je možno sestavovat vlastní šachtu. Každý díl šachty musí být prohlédnut, zda není poškozen dřík nebo spodní hrdlo. Vadné kusy je nutno vyřadit! Není-li již osazeno výrobcem, provede se osazení dodávaného těsnícího profilu na dřík dílce. Potom se těsnící profil a vnitřní část hrdla osazovaného dílce očistí a řádně namaže kluzným prostředkem např. mazlavým mýdlem. Je zakázáno používat oleje a tuky! Tím jsou dílce připraveny pro vlastní sestavení. Svisle zavěšený dílec se spustí do výkopu a přesně v ose se nasadí na hrdlo spodního dílce. Dosednutí hrdla na těsnění nastane vlastní hmotností dílce tak, aby spára mezi jednotlivými dílci byla max. 5 mm rovnoměrně po celém obvodu. Ukončení šachty je provedeno použitím přechodové skruže popř. zákrytové desky. Případné dorovnání výšky šachty, dle okolního terénu, se řeší užitím vyrovnávacích prstenců. Tyto jsou osazovány do maltového lože výšky 1 cm. Tímto způsobem lze vyskládat šachty do hloubky 10 m pro běžné zatěžovací podmínky. Pro vytváření hlubších šachet, popř. ve zvláštních zatěžovacích podmínkách, je nutné individuální statické posouzení.

### Dna kanalizačních šachet

Betonová dna kanalizačních šachet budou osazena kanalizační vložkou pro daný typ a dimenzi potrubí.

Tloušťka stěny kanalizačního dna bude 120mm. Kyneta bude obložena čedičem. Výška kynety do ½ profilu potrubí.

### Kanalizační poklopy

Kanalizační šachty budou uzavřeny poklopem. Poklop musí splňovat požadavky normy ČSN EN124 ve třídě zatížení D40. V projektu je navrženo 3ks nových odvětrávaných litinových poklopů.

Sestava poklopu bude ve variantě:

- rám

- víko ve variantě s odvětráním.

# Zásahy do komunikací

Celá rekonstrukce kanalizace je vedena v komunikaci III.tř. č.3319. Silniční provoz bude zajištěn dopravním značením vždy podle postupu prací.

Výkopové práce budou regulovány tak, aby úsek, kde bude výkop, bylo možno objet, pokud to místní poměry dovolí. Obyvatelé dotčené části – úseku - budou o dopravních omezeních, nemožnosti průjezdu nebo parkování vozidel v předstihu upozorněni.

Obnova tělesa vozovky:

- zřízení zemní pláně vozovky s modulem přetvárnosti min. Edef,2 = 45 MPa (doložit statickou zatěžovací zkouškou)

- šíře rýhy: štěrkopísek / štěrkodrť ŠDA tl. 200 mm s modulem přetvárnosti Edef,2 = 80 MPa (doložit statickou zatěžovací zkouškou)

- šíře rýhy: cementová stabilizace SC C8/10 tl.200mm

- šíře rýhy+250 mm na obě strany: postřik infiltrační PI- množství asfaltového pojiva 1,0 kg/m2

- šíře rýhy+250 mm na obě strany: asfaltový beton podkladní ACP16 tl. 60 mm

- šíře jízdního pruhu: postřik spojovací SPA - množství asfaltového pojiva 0,50 kg/m2

- šíře jízdního pruhu: asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 40 mm

Základní požadavky správce silnice na obnovu konstrukce vozovky po uložení inženýrských sítí do tělesa silnice:

- narušení vozovky bude provedeno naříznutím

- živičná obrusná vrstva bude min. 40 mm

- v případě, že šířka starého krytu k silniční obrubě (nebo okraji živičného krytu) zůstane menší než 0,50 m, bude starý živičný kryt odfrézován až k silniční obrubě nebo okraji živičného krytu,

- veškeré spáry v živičném krytu budou ošetřeny proříznutím a zalitím modifikovanou elastickou zálivkou nebo natavovacím páskem,

- při převzetí zásahu do vozovky budou doloženy k živičným vrstvám zkoušky - tloušťka vrstev, spojitost vrstev, zhutnění vrstev,

- zásyp jam a rýh v silničním pozemku bude proveden nenamrzavým materiálem hutněným po vrstvách, nadzemní objekty nebudou zasahovat do prostoru silničního příkopu

- výškový rozdíl mezi starým a novým povrchem nebude větší jak 4 mm.

## Situace dopravního značení vyplývající ze způsobu provádění prací, vedení trasy a šířkového uspořádání komunikace

Silniční provoz bude zajištěn dopravním značením vždy podle postupu prací střídavě v jednom jízdním pruhu. Výkopové práce budou regulovány tak, aby úsek, kde bude výkop, bylo možno objet, pokud to místní poměry dovolí. Obyvatelé dotčené části - úseku budou o dopravních omezeních, nemožnosti průjezdu nebo parkování vozidel v předstihu upozorněni. Dopravní situaci na místních komunikacích bude nutno vždy řešit podle místních podmínek a postupu prací a individuálně stanovit dopravní omezení pro jednotlivé části úseků, se zajištěním přístupu k jednotlivým objektům.

# Provádění stavby

Před zahájením zemních prací musí být všechna podzemní vedení vytyčena jejich správci. Poloha vedení musí být v terénu trvale vyznačena po celou dobu stavby. Vedení musí být zabezpečena proti poškození. Před zahájením strojních výkopů bude poloha vytyčených podzemních sítí ověřena kopanými sondami. Dále musí být dodrženy podmínky práce v ochranných pásmech všech vedení, a to i nadzemních silových vedení.

Výkopy budou v intravilánu obce prováděny se svislými stěnami, které budou zabezpečeny pažícími boxy s rozepřením. Min. šířka rýhy bude 1,30 m. Trubky se ukládají do výkopu na upravené dno. Zemina se nemusí hutnit. Zónu dna je nutno vytvořit podle spádu terénu. Trubky se nesmí klást na zmrzlou zeminu. Trubky musí na terénu ležet v celé délce, zvláště je nutné zabránit vzniku bodových styků, např. na výčnělcích horniny.

Po montáži potrubí bude proveden částečný obsyp pískem na výšku 300 mm nad vrchol potrubí. V okolí trubky nesmí vzniknout dutiny. Spoje potrubí zůstávají volné, zasypávají se až po úspěšné zkoušce vodotěsnosti potrubí. Provádění zásypu potrubí je třeba věnovat maximální pozornost. V první fázi je třeba potrubí zasypávat pískem a následně po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku a hutnit. V dalších vrstvách je možno použít materiál hrubozrnný, ovšem stále s řádným hutněním po vrstvách. Zásypový materiál musí mít vlhkost blízkou vlhkosti optimální tak, aby bylo reálné dosáhnout požadovaného stupně zhutnění. V případě, že by vykopaný materiál byl zcela nevhodný pro zpětné zásypy, bude pro zásypy použita jiná vhodná zemina. Od 300 mm krytí je možno hutnit i nad trubkou. Podle ČSN 73 6006 (08/2003) bude umístění potrubí označeno fólií nejméně 200 mm nad vrcholem trubky.

Provádění výkopových prací:

1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability.

2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace.

3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením.

4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3.

5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:

a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna,

b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení.

6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.

7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem.

8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly.

9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu.

10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů.

11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů.

12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb.

13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně.

# Bezpečnost a ochrana zdraví

Všichni pracovníci stavby musí být prokazatelně proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZP. Za dodržení a zejména kontrolu jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení.

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné ČSN, zákony a vyhlášky z oblasti o bezpečnosti práce, v platném znění. V prostoru staveniště, kde dojde ke křížení a práci v ochranných pásmech, je třeba před započetím prací nechat od provozovatele vytyčit inženýrské sítě a jejich ochranná pásma a zároveň dodržet podmínky těchto správců inženýrských sítí.

Z vybraných právních předpisů je nutné dodržovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vše ve znění pozdějších předpisů a změn.

Další vybrané právní předpisy a nařízení:

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

- nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- vyhláška č. 192/2005, kterou se mění vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

# Přílohy

## ZJEDNODUŠENÝ VÝPIS MATERIÁLU

## VÝPIS MONOLITICKÝCH ŠACHET

## VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH ŠACHET