Projektová dokumentace řeší ochranu stávající plynovodu PE 110 a to pomocí dvoudílné chráničky (pažnice).

- Pozemky dotčené stavbou

Parcela č. 	190/4, 686/4, 957/20 v k.ú. Kostomlaty nad Labem

Vlastník: 	Středočeský kraj

## Související dokumenty – ČSN ,TPG, Technické instrukce

TPG 700 24	Označování plynovodů a přípojek

TPG 702 01	Plynovody a přípojky z polyetylénu ( 10.2016 )

TPG 905 01	Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

TPG 921 02	Vizuální hodnocení svarových spojů plastů

TPG 927 04	Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné 		způsobilosti

TPG 927 06	Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu 		(nahrazují TPG 927 06 schválená 14. 11. 2002)

ČSN EN 12327 (38 6414)  Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu – Funkční požadavky

ČSN EN 12 007 – 1,2,3,4  (38 6413)   Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně – Část 1: Všeobecné funkční požadavky,  Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně),  Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel,  Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce

ČSN EN 1555 	- 1,2,3,4,5 (646412)  Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv –Polyethylen (PE) – Část 1: Všeobecně,   Část 2: Trubky,  Část 3: Tvarovky, Část 4: Armatury   Část 5: Vhodnost pro použití

ČSN EN 719  (05 0330)  Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti

ČSN EN 970  (05 1180)  Nedestruktivní zkoušení tavných svarů. Vizuální kontrola

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Vyhláška ČUBP č. 309/2006 Sb.

### Metodické pokyny a pravidla pro výstavbu a rekonstrukci STL plynovodů a přípojek vydaných místně příslušným plynárenským podnikem.

- Zemní práce

V předstihu před zahájením zemních prací zajistí investor nebo dodavatel vytýčení všech podzemních sítí  v trase budoucí přeložky plynovodu a jejich nesmazatelné označení v terénu

Zemní práce při hloubení rýhy budou prováděny podle ČSN 73 6133 Vyhlášky ČUBP č. 309/2006 Sb., ČSN EN 12007-1 a 2, Technických pravidlech COPZ G 702 01, G 702 03, ČSN 73 6005, ČSN 73 6006 ČSN a vyhlášek souvisejících.

Zemní práce při hloubení rýhy budou prováděny podle možnosti strojně. V místech křížení a souběhu s ostatními podzemními vedeními budou zemní práce prováděny ručně s co největší opatrností, aby nedošlo k porušení křižovaného podzemního vedení.

Dno rýhy pod plynovodem bude vyrovnáno a zbaveno kamenů aby nedocházelo k bodovému namáhání plynovodu. Stávající plynovod bude obnažen včetně podsypu pod vedením. Obnažená rýha bude s maximální opatrností rovnána a zhutněna. Potrubí bude uloženo do ochranné dvoudílné chráničky (pažnice) např. typu GEONAP TECH – systém INTEGRA dle doporučení GasNet s.r.o. z 29.8.2021 č.j. 5001975432. Pod ochranné pažnice bude poté provedeno betonové lože včetně následné obetonovány z betonu C12/15 XF1s minimálním vrchním krytí 100mm. Během obetonávky bude pažnice prostorově zajištěna proti pohnutí. Zbytek rýhy bude zasypán štěrkopískem tl. 200mm a vhodnými zeminami pro aktivní zónu dle ČSN 73 6133. Možnost použití jiného obsypového materiálu musí být předem konzultována s technikem pro plasty místně příslušného plynárenského podniku prostřednictvím stavebního dozoru investora.

Dodavatel za účasti budoucího provozovatele plynovodu provede kontrolu podsypové vrstvy, jejího zhutnění a hloubku výkopu. Výsledek kontroly se zaznamená do stavebního deníku.

- Všeobecná část

Činnosti budou prováděny bez omezení dodávky v potrubí.

- Technické požadavky

Používané materiály, výrobky a technologie musí splňovat požadavky bezpečnosti a spolehlivosti. Prokazuje se posouzením shody a vydání prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., nebo registrací ve smyslu ČSN EN 45020 ( vhodnost pro použití v plynárenství).

Na každém balonu musí být vyznačeno jméno výrobce, evidenční číslo, PN, DN pro které je možno výrobek použít včetně doby použitelnosti. Technické hodnoty balonu musí být doloženy atestem.

- Montážní práce

Všechny montážní práce musí být prováděny v souladu s TPG 905 01, Část II. Při práci nesmí být balony mechanicky a tepelně ohroženy.

Před zahájením prací na demontáži potrubí s možností iniciace musí být odstavený úsek plynovodu prokazatelně odvzdušněn a odplyněn ( viz ČSN 38 6405).

Před zahájením svařování znovu sestaveného porubí musí být plynovod prokazatelně odvzdušněn a odplyněn.

Zahájení svářečských prací na balonovacím pracovišti je možné po kontrole ovzduší podle TPG 905 01.

v Hradci Králové 		2/2021

Vypracoval:                  	Ing. Tomáš Rak