##### ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

- Úvod

Projekt zdravotních instalací řeší odvodnění splaškových a dešťových vod, zásobování pitnou vodou a zásobování topným plynem.

Vrchbělá je část města Bělá pod Bezdězem v okrese Mladá Boleslav. Původní sídlo vybudovala sovětská vojska s příchodem na české uzemí. Na Vrchbělé vzniklo kompletní městečko jehož součástí byla například škola, sauna, nemocnice, dům kultury, čerpací stanice apod. Po odchodu vojsk začalo toto městečko chátrat, a v současnosti jsou z něj jen ruiny, a hromady suti. Součástí tohoto vojenského prostoru bylo i letiště, které jako jediné zůstalo využíváno a to jak pro letectví, tak pro pořádání automobilových srazů apod. Vrchbělá se nachází se asi 3,1 km na severozápad od Bělé pod Bezdězem. Vesnicí protéká řeka Bělá. Jsou zde evidovány 4 adresy. Trvale zde žije 20 obyvatel. Koupaliště Bělá pod Bezdězem je vzdáleno cca 3 km.

- Stávající stav

Stávající stav technické vybavenosti bývalého vojenského areálu je obecně v nepoužitelném stavu. Z průzkumů technické infrastruktury – vodovodů a kanalizací vyplývá, že se na území vojenského prostoru nenachází žádné provozuschopné vodohospodářské sítě.

- Kanalizace splašková

Bude odvádět odpadní vody ze sociálních zařízení do splaškové kanalizace v areálu, která odvede tyto odpadní vody do centrální bezodtoké jímky.

Splaškové odpadní vody budou znečištěny především organickým znečištěním ze sociálních zařízení. Kvalita vypouštěných odpadních vod ze sociálních zařízení bude splňovat limity pro biologickou ČOV . Tukové odpadní vody ze stravovacího provozu budou před vypuštění do kanalizace předčištěny v gravitačním lapáku tuků LT, kam budou přivedeny separátní tukovou kanalizací.

Materiál:

Celá vnitřní kanalizace je navržena z plastových kanalizačních potrubí, spojované hrdly s gumovým těsněním. Potrubí ukládané do země bude z plastových trub hrdlových. Potrubí pro gastroprovoz bude s odolné teplotám 100°C. Zařizovací předměty budou použity dle výběru investora.

Revizní šachty budou provedeny skružové DN 1000mm.

Venkovní kanalizace bude položena v otevřené rýze. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 100 mm. Obsyp potrubí se provede štěrkopískem 300mm nad vrchol potrubí a zásyp prohozenou zeminou po vrstvách zhutněnou.

Veřejná část  kanalizace a přípojky budou provedeny z obetonovaného kameninového potrubí.

Po dokončení montáže se provede zkouška těsnosti kanalizace.

- Kanalizace dešťová

Dešťové vody jsou tvořeny všemi druhy atmosférických srážek, spadlých na povrch odkanalizovaného území.  Veškeré dešťové vody ze střech a zpevněných ploch bez rizika znečištění ropnými látkami budou do dešťové kanalizace napojeny přes dvorní vtoky s lapači hrubých nečistot a možností napojení dešťového svodu. Zpevněné plochy budou odvodněny systémem uličních vpustí. Odvodnění komunikací je navrženo pomocí otevřených vsakovacích příkopů.

Voda z dešťové kanalizace bude retenována a zasakována.

Materiál:

Celá vnitřní kanalizace je navržena z plastových kanalizačních potrubí, spojované hrdly s gumovým těsněním. Potrubí ukládané do země bude z plastových trub hrdlových.  Revizní šachty budou provedeny skružové DN 1000mm.

Venkovní kanalizace bude položena v otevřené rýze. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 100 mm. Obsyp potrubí se provede štěrkopískem 300mm nad vrchol potrubí a zásyp prohozenou zeminou po vrstvách zhutněnou.

Po dokončení montáže se provede zkouška plynotěsnosti a vodotěsnosti kanalizace.

Bilance dešťových vod:

Odvodňovaná plocha			S = 869 m2

Koeficient odtoku 			ψ = 0,9

Periodicita srážek			p = 0,5

Intenzita srážek				i = 136 l/s/ha

Doba trvání návrhového deště		t = 15 minut  (stanice Semčice)

Qn = S x i x ψ = 0,0869 x 0,9 x 136 = 11 l/s

- Zásobování vodou

Zásobování vodou objektu SO 101 bude z veřejného řadu pomocí nové přípojky

PE63 . Za vodoměrnou soupravou je v suterénu veden rozvod studené vody do kotelny v suterénu. Příprava TUV je navržena centrální pomocí nepřímo topeného zásobníku ( viz, proj. ÚT ), cirkulaci zajišťuje oběhové čerpadlo na potrubí před zásobníkem.

Rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace je vedena pod stropem a ve stěnách k zařizovacím předmětům. Rozvod bude v celém rozsahu tepelně izolován.

Materiál:

Celý vnitřní rozvod vody je navržen z tlakového plastového svařovaného potrubí. Potrubí bude v celém rozsahu tepelně izolováno izolací na bázi pěněného polyetylénu. Vodovodní přípojky jsou navrženy z tlakového plastu, spojovaného svařováním, ukládané do pískového podkladního lože, opatřeno pískovým obsypem.

- Bilance potřeby vody a odpadních vod

|  | SO 101 Centrální objekt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potřeba pitné vody |  |  |  |  |  |
|  | druh odběru | MJ | Počet | spec. potřeba | Potřeba vody |  |
| 1. | Ubytovaní | lůžka | 52 | 200 | 10 400 | l/den |
| 2. | Restaurace | zaměst. | 5 | 450 | 2 250 | l/den |
|  |  |  |  |  |  | l/den |
|  |  |  |  |  |  | l/den |
| 1. | POTŘEBA VODY CELKEM |  |  |  | 12 650,00 | l/den |
|  | Qp = |  |  |  | 12,65 | m3/den |
|  | Qmax.d = 1,25 x Qp |  |  |  | 15,81 | m3/den |
|  | Qmax.h = 1,8 x Qd (provoz cca 12 hod/den) |  |  |  | 0,66 | l/s |
|  | Qrok = 365 x Qp |  |  |  | 4 617 | m3/rok |
| 2. | POTŘEBA TUV |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Qtuv.d = cca40% Qp |  |  |  | 5 060 | l/den |

- Vnitřní plynovod

Zásobování topným plynem bude realizováno z nového veřejného plynovodu PE

d32x3 mm z materiálu PE 100, SDR 11. U objektu bude umístěna skříň s HUPem, regulátorem tlaku a plynoměrem G10, z ní je vedeno samostatně přívodní potrubí  do suterénu, kde bude plynová kotelna .

Potrubí procházející stěnami budou vedena chráničkou. Vnitřní plynovodní rozvod bude z ocelových trub bezešvých, spojovaných svařováním, s ochranným nátěrem proti korozi.

Materiál potrubí přípojky je z tlakového plastu PE s žlutým pruhem užívaný v plynárenství. Potrubí bude ukládáno do země na pískový podklad tl. 100mm a obsypáno pískem 300mm nad vrchol potrubí. Spolu s potrubím bude uložen identifikační vodič pro snadnou identifikaci potrubí plynu. Do výkopu na obsyp se pokládá výstražná folie žluté barvy a následně se provede zásyp po vrstvách cca. 200mm se zhutněním na 95% PS.

- Spotřeba zemního plynu:

SO 101 centrální objekt  – Qmaxh= 11,8m3/hod, Qrok = 24 700m3/rok

8. Závěr

Realizaci musí provádět odborná organizace, musí dodržovat platné ČSN a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

- Zařizovací předměty budou dodány v obvyklém standardu:

- Pisoárové mísy budou dodány jako komplet s automatickým splachovacím zařízením, bezdotykové ovládání optoelektronický snímač, který reaguje na vstup do zóny snímání. Barva bílá střepu bílá včetně integrované zápachové uzávěrky.

- WC mísy v provedení kombi se svislým případně vodorovným odpadem, materiál bude diturvit. Barva střepu bílá. Klozetové sedátko bude plastové, v bílé barvě. Splachovací nádržka bude opatřena pneumatickým tlačítkem (dávkování).

- WC mísa pro tělesně postižené bude dodána jako závěsná s hloubkou 70 cm. Klozetové sedátko bude plastové, ergonomické, v bílé barvě. Prvek pro zavěšení WC bude dodán s vestavěnou nádržkou k zazdění. Splachovací nádržka bude opatřena oddáleným pneumatickým ovládáním splachování WC.

- WC mísa v provedení závěsná bude s nádržkou zabudovanou ve zdi včetně konstrukce. Klozetové sedátko bude plastové, ergonomické, v bílé barvě, včetně nástěnného plastového splachovacího prvku, barvy bílé.

- Umývadla budou z diturvitu, se zápachovou uzávěrkou a krytem na zápachovou uzávěrku. Povrchová úprava bude v bílém provedení. Na umývadle bude instalována jednopáková baterie s keramickou kartuší. Napojení baterie bude přes rohové ventily pod umyvadlem.  Povrchová úprava baterie bude chrom. Rozměry umyvadla 600 / 400mm.

- Umývátko 450 / 300 mm pro tělesně postižené bude opatřeno zapuštěnou zápachovou uzávěrkou, v bílém provedení. Na umyvadle bude instalována jednopáková baterie s prodlouženým ovládacím ramínkem pro tělesně postižené, povrchová úprava bude chrom. Napojení baterie bude přes rohové ventily.

- Výlevka bude instalována v úklidové komoře. Materiál je diturvit, v bílé barvě. Na výlevce bude sklápěcí bílá mříž. Výlevka bude se splachovací nádržkou z plastu uložené na zdi nad výlevkou ve výšce cca 2,0m. Baterie bude nástěnná dřezová jednopáková s prodlouženým ramínkem.

- Nerezový dřez v kuchyňské lince bude opatřen zápachovou uzávěrkou dřezovou DN 50 a jednopákovou dřezovou baterií stojánkovou , jejíž povrch bude proveden v chromu. Napojení na vodovod bude přes rohové ventily pod  dřezem.

- Sprchový kout bude tvořen sprchovou vaničkou a zástěnou. Sprchová vanička bude s integrovanou vpustí včetně zápachové uzávěrky DN 50. Zápachová uzávěrka bude plastová s opatřením proti vyschnutí vody. Baterie sprchová bude nástěnná  jednopáková v  provedení  chrom.

- Vodovodní potrubí je navrženo z tlakových plastových trub PN 16 spojované svařováním včetně uzavíracích armatur a tvarovek.

- Izolace potrubí budou navrženy na bázi pěněného polyetylénu, návlekové. Tloušťky izolací budou v souladu s vyhláškou 193/2007Sb.

- Podlahové vpusti budou dodány s vodorovným odpadem, s vtokovou mřížkou z nerezové oceli 140x140 mm, se zápachovým uzávěrem který zaručí pachotěsnost i v případě vyschnutí.

- vpust v podřadných místnostech bude dodána s plastovou vtokovou mřížkou 100×100 mm, se zápachovou uzávěrkou

- Střešní okapy budou dodávkou klempířských prací po přechod na ležaté potrubí – gaiger s lapačem střešní splavenin v plastovém provedení.

- Potrubí kanalizační včetně tvarovek bude z plastu hrdlového spojovaného pomocí pryžového těsnění

- Potrubí zavěšená pod stropem budou v exponovaných místnostech (restaurace) vedená v podhledech budou provedena z  potrubí s protihlukovou izolací nebo hlukově odolným potrubím.

- Zařizovací předměty pod úrovní kanalizace budou přečerpány pomocí kompaktního čerpacího boxu s automatickým ovládáním, hermeticky uzavřeným a odvětraným potrubím nad střechu.

- Veškeré zařízení kuchyně restaurace bude předmětem výběru provozovatele resp. dodavatele.

- Pro odvodnění tukové kanalizace je navržen před objektem do země gravitační odlučovač tuku. Odlučovač tuku je navržen z želbetonového prefabrikátu. Nádrž je dělená na dva prostory zaklopené jednou deskou se dvěma otvory 600mm. Otvory budou opatřeny těžkými poklopy.

- Odvodnění dešťových vod ze střech bude řešeno vsakem do terénu resp. vyštěrkovaných poldrů.

- Veškerá zařízení, potrubí a armatury budou předmětem výběru na základě vzorků dodavatele.

V Praze 5/2011								ing. Miloš Svoboda