Spojprojekt Praha a.s., BYSTŘICKÁ 9, 140 00  Praha 4

MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

dokumentace k provedení stavby

SO 101        – centrální objekt

část:101.04 – VYTÁPĚNÍ

březen  2014

ÚVODNÍ ÚDAJE

Název akce	MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

Místo stavby:	obec Bělá pod Bezdězem

katastrální území Vrchbělá

okres Mladá Boleslav

pozemky parc. č. viz příloha

Investor:	Středočeský kraj

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

Zástupce investora:	Stanislav  Prokop

projektový a finanční manažer

Odbor regionálního rozvoje

prokop@kr-s.cz

Projektant:	SPOJPROJEKT PRAHA a.s.

Bystřická 1709/9

140 00 Praha 4

Hlavní inženýr projektu:	Ing.arch. Jindřich Sova

jindrich.sova@spojprojekt.cz

tel.: +420 261 004 137

mobil: +420 602 274 063

Zodpovědný projektant :	Ing. Zbyněk Novotný

novotny@tenel.eu

Zpracovatelé části:             TENEL s.r.o.

Královická 32

100 00 Praha 10

Část dokumentace:	             SO 101.04     Centrální objekt -

vytápění

Datum:                                  březen  2014

# ÚVOD

Předmětem řešení této dokumentace projektu pro stavební řízení je zdroj tepla a rozvody teplovodního vytápění v objektu SO101 Centrální objekt, Multifunkčního turistického centra v obci Bělá pod Bezdězem.

## Podklady pro zpracování

Podkladem pro zpracování této dokumentace byla stavební dokumentace s půdorysy a řezy stavební části objektu, investorem dané požadavky na obsluhu jednotlivých místností spolu s konzultačními a koordinačními jednáními se zpracovateli ostatních profesí.

## Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

místo:					Bělá, okr. Mladá Boleslav, Česká republika

nadmořská výška:			230 m.n.m.

výpočtová teplota vzduchu: 	zima – 12 °C

# SEZNAM POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ

Návrh, montáž a provoz systému vytápění musí být v souladu s příslušnými bezpečnostními a protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky, přitom implicitní hodnoty údajů ve výpočtech dále uvažovaných, jakož i předmětné výpočtové metody jsou převzaty zejména z obecně závazných předpisů a norem:

- Nařízení vlády z 18.4.2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Sb.č. 178/2001 částka 68

- Hygienické předpisy sv.39/1978, Směrnice č.46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

- Hygienické předpisy sv.58/1985, Směrnice č.66, kterou se mění Směrnice č.46/1978

- Nařízení vlády z 27.11.2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Sb.č. 502/2000 částka 146

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. O požární prevenci

- ČSN 73 0540 – Tepelné a technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb (12/2000)

- ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž

- ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení pro teplovodní soustavy

- ČSN 13 0020 – Potrubí. Technické předpisy.

# ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ

Pro pokrytí tepelných ztrát v objektu a pro přípravu teplé vody slouží systém vodního vytápění, který přivádí topnou vodu od kotlů do přípojných míst pro jednotlivé smyčky patrových rozvodů tepla resp. k nepřímotopnému ohříváku vody.

Zdrojem tepla je čveřice plynových závěsných kotlů o výkonu 4x 45 kW, kotle jsou uzavřené plynové spotřebiče kategorie „C“ se samostatným přívodem vzduchu a kouřovodem vyvedeným nad střechu objektu. Kotle jsou zapojeny v kaskádě a pracují do společného hydraulického rozdělovače dynamických tlaků a za ním je umístěn rozdělovač pro rozdělení okruhů vytápění, ohřevu TV a ohřevu vzduchotechniky. Všechny okruhy jsou řízeny z regulace kotlů.

Koncové spotřebiče jsou ocelové deskové radiátory a ohříváky vzduchotechnických jednotek. Topná voda je připravovaná centrálně pro celý objekt v ohříváku objemu 1000 l.

Teplotní spád topné vody je v kotlovém okruhu 80/60 °C, v topném okruhu UT 75/60°C, ostatní okruhy 80/60°C. Jednotlivé přípojné body koncových spotřebičů jsou ukončeny uzavírací armaturou a armaturou umožňující omezení a regulaci průtoku teplonosného média. Měření spotřeby tepla a není požadováno a výroba tepla se měří na straně paliva, plynoměrem.

# TECHNICKÉ PARAMETRY

Okruh kotel – koncové spotřebiče

Teplotní spád topné vody					80/60 °C

Výkon zdroje							4x 45kW = 180 kW

Instalované výkony - Vytápění

Teplotní spád topné vody					75/60 °C

Radiátory							70,0 kW

Instalované výkony - Vytápění

Teplotní spád topné vody					80/60 °C

Vzduchotechnika						68,2 kW

Instalované výkony - Vytápění

Teplotní spád topné vody					80/60 °C

Ohřev TUV							80,0 kW

Zabezpečovací zařízení topného systému je řešeno podle ČSN 060830 uzavřenou expanzní nádobou s vakem, hladina konstantního tlaku v topném systému bude udržována ručně dopouštěním z rozvodu studené pitné vody.

Statický tlak v systému 120 kPa.

Max. provozní tlak 250 kPa

Otevírací tlak poj. ventilu 300 kPa

## Přípojná hodnota objektů

QI  = 0,7 x Qtop + 0,7 x Qvet+ Qtuv

QI  = 0,7 x 70 + 0,7 x 68,2+ 80 = 176,74 kW.

Přípojná hodnota objektu							177 kW

Instalovaný výkon kotelny							180 kW

Maximální hodinová spotřeba plynu NTL				20,0 m3/h

Množství spal vzduchu						         220,0 m3/h

## Roční spotřeba tepla a plynu

Roční spotřeba tepla pro vytápění			105,0 MWh/rok	440 GJ/rok

Roční spotřeba tepla pro přípravu TV			165,0 MWh/rok	690 GJ/rok

Roční spotřeba tepla pro VZT				  95,5 MWh/rok	398 GJ/rok

Roční výroba tepla v kotelně			         			         1528 GJ/rok

Roční spotřeba plynu pro vytápění						12.810 m3/rok

Roční spotřeba plynu pro přípravu TV					  	20.130 m3/rok

Roční spotřeba plynu pro VZT						  	11.650 m3/rok

Roční spotřeba plynu pro vytápění a přípravu TV				44.590 m3/rok

## Výpočet pojišťovacího ventilu

Výpočet dle ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ÚT, VZT a ohřev TV pro teplovodní otopnou soustavu.

Pojistný výkon 				Qn=180 kW

Otevírací přetlak 				pot=300 kPa

Minimální průřez sedla ventilu		So=523 mm2

Navržen pojišťovací ventil DUCO MEIBES 1“ x 1.1/4“, o.p. 300 kPa

Skut. průřez sedla ventilu			So=380 mm2

Průměr poj. potrubí d1 i d2		d1=d2=34mm

# POTRUBNÍ TRASY, ZÁVĚSY, ARMATURY, FILTRY

Pro potrubí topné vody ve strojovně vytápění a ve stoupačkách bude použito ocelových trubek bezešvých hladkých a ocelových trubek závitových, jakost materiálu 11 353.1 a 11373.1. Potrubí bude vedeno převážně pod stropem.

Potrubí bude uloženo na izolačních závěsech třmeny pro posuvné uložení nebo konzolami z L profilů (typové prvky závěsů). Dilatace potrubí je přirozeně vytvořenými kompenzátory tvarem trasy, na trasách potrubí budou instalovány pevné body. Spád potrubí min. 0,2%.

Spojování potrubí bude svařováním (vše dle ČSN), konce potrubí budou před svařováním upraveny, zabroušeny a bude dbáno na dodržení předepsaných odchylek přiložení obou konců potrubí, je nepřípustné ponechání okují od dělení potrubí ve svaru. Veškeré napojení, odbočky a rozbočky budou zhotoveny z kolen nebo opatřeny náběhem.

Pro změnu směru budou použity varná kolena a oblouky s poloměrem ohybu R=1,5xD.

Potrubí bude vodivě propojeno v souladu s technickými normami.

Potrubí bude zavěšeno na izolačních závěsech do stropu nebo uloženo na konzolách.

Při přechodu izolovaného potrubí přes stavební konstrukce oddělující požární úseky v budově je prostup potrubí opatřen požární ucpávkou.

Armatury jsou závitové min. pro PN6.

Drobné armatury jsou závitové. Jednotlivé administrativní a obchodní prostory mají potrubní rozvod osazený kulovým kohoutem, dle DN potrubí.

Etážové rozvody topného media budou od stoupaček vedeny v podlaze plastovým potrubím PEX Al s kyslíkovou bariérou, spojovaným lisováním do fitinků.

# REGULACE SPOTŘEBIČŮ, VYVÁŽENÍ SYSTÉMU

Regulace výkonu otopných těles je zajištěna regulačními ventily s termostatickými hlavicemi, základní hydraulické zaregulování sítě pak pevným přednastavením ventilů nebo šroubení. Regulace výkonu ohříváku ve vzduchotechnické jednotce je zajištěna trojcestným ventilem a směšovacím čerpadlem. Tato regulace je součástí dodávky vzduchotechnické jednotky, v přehledu čerpadel v této TZ jsou čerpadla a ventily uvedeny jen jako předpokládaná zařízení. Řízení okruhu zajišťují regulační jednotky VZT jednotek.

# TEPELNÉ IZOLACE

Potrubní rozvody jsou izolované. Jako izolační materiál potrubí vytápění vedeném v interiéru je navržena izolace z minerální plsti nebo jiného vhodného materiálu pro potrubí

DN65 – 50mm

DN50 – 40 mm

DN40 a menší – tl. 30mm

# NÁTĚRY

Potrubí z oceli je pod tepelnou izolací opatřeno dvojnásobným základním nátěrem. Neizolované potrubí, ocelové podpěrné konstrukce a ostatní neupravené povrchy jsou opatřeny dvojnásobným základním a dvojnásobným syntetickým vrchním nátěrem. Použitý odstín (např. RAL 7005, před prováděním nátěrů odsouhlasit s architektem.

# POUŽITÁ MÉDIA A NÁPLNĚ

Výroba a distribuce tepla je uskutečněna pomocí strojních zařízení, pro přenos tepla slouží teplonosná média. Při výrobě tepla a jejich distribuci od zdrojů ke spotřebičům slouží pitná voda.

# ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU

Po montáži rozvodů bude potrubní systém napuštěn, poté bude provedeno vyčištění a proplach systému, spuštěna čerpadla a dle potřeby (cca. 3x) provedeno vyčištění filtru. Teprve po vyčistění (vč. filtrů) a propláchnutí potrubí může být systém naplněn provozním médiem a řádně odvzdušněn. Poté bude provedena kontrola průtoků do jednotlivých podlaží a bude vypracován protokol o vyvážení systému (všech regulačních prvků s jejich popisem a uvedením projektované a skutečné hodnoty nastavení a průtoku teplonosného média). Součástí propláchnutí systému bude odpuštění dostatečného množství vody z každé etážové smyčky (z každého směru) a až poté budou připojena tělesa.

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedené tlakové, dilatační a provozní zkoušky v trvání min. 72 hodin. Při zkouškách je nutné pravidelně kontrolovat tlak v systému.

Seznam nutných kontrol a zkoušek:

- Kontrola prováděných prací a svarů – prováděna během montáže a po montáži

- Vizuální prohlídka celého systému

- Tlaková zkouška těsnosti

- Ověření funkce uzavíracích armatur a pojistných ventilů

- Ověření funkce odvzdušnění a odvodnění

- Kontrola uložení a spádování potrubí

- Dilatační zkouška

- Kontrola těsnosti systému (svary, závitové a přírubové spoje)

- Kontrola dosažení technologických předpokladů projektu (teploty, tlaky, průtoky)

- Kontrola správné funkce měřících a regulačních armatur

- Kontrola zařízení a systému zda dosahuje jmenovité parametry dané projektem

- Přezkoušení elektrických přístrojů a zařízení, kontrola uzemnění a pospojování

# PROVOZ A OBSLUHA SYSTÉMU, PROVÁDĚNÍ KONTROL A REVIZÍ

Bude přesně specifikována v provozním řádu.

# OBECNÁ  USTANOVENÍ

Při návrhu zařízení je dbáno na dodržování platných norem a jsou navrhovány pouze výrobky s příslušnou certifikací pro použití v EU.

# BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Po celou dobu montáže, zkoušek i provozu je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a zásady bezpečnosti práce vztahující se na konkrétní prováděnou činnost. Dále je nutné při všech činnostech používat předepsané ochranné prostředky a potřebné stavební mechanismy a pomůcky s prokazatelnou certifikací či plánem bezpečnostních prohlídek.

Po celou dobu montáže, zkoušek i provozu je nutné dodržovat veškeré předpisy požární bezpečnosti.

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

VZT:

Dodávka ohříváku VZT jednotky a připojení regulačního ventilu jednotky na řídící systém jednotky.

ZTI:

Přívod pitné vody do prostoru strojovny vytápění v 1.PP (min. 3/4“)

Přívod plynu pro kotelnu

ELEKTRIKA:

Silové napájení kotlů a čerpadel.

STAVBA:

Prostupy stavebními konstrukcemi

# ZÁVĚR

Navržené topné zařízení splňuje nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru. Zabezpečuje výrobu a dopravu topné vody ke koncovým spotřebičům při dosažení max. hospodárnosti zařízení. Veškeré změny při realizaci díla musí být zkonzultovány s investorem a odsouhlaseny projektantem profese vytápění.