TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

1.	Úvod	2

2.	Výchozí podklady a parametry	2

3.	Základní návrhové parametry a zadání	3

Parametry vnějšího prostředí	3

Parametry vnitřního prostředí – požadavky na mikroklima	3

4.	Popis navržených větracích systémů a zařízení	3

4.1	  Větrání hygienického zázemí – zařízení č.10	3

5.	Požadavky na ostatní profese	3

Profese - Stavba	3

Profese - Elektro	4

6.	Návrhy doplňujících opatření	4

Protihluková opatření:	4

7.	Bezpečnost práce	4

8.	Závěr – hodnocení z hlediska životního prostředí	4

VÝKRESOVÁ ČÁST:

105.05 / 01 ……………       VZT- PŮDORYS   1.NP

## Úvod

Předmětem projektu vzduchotechniky je větrání prostor hygienického zázemí objektu ZÁZEMÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ Sportovně – rekreačního areálu v lokalitě Bělá pod Bezdězem.

Projekční návrh větrání je vypracován na základě zadávacích podkladů a požadavků investora, v souladu s platnými vyhláškami, předpisy a normami citovanými v kapitole 1.2. a v souladu s požárně-bezpečnostním řešením stavby.

Předmětná projektová dokumentace je zpracována v rozsahu, s náležitostmi a v podrobnostech nutných pro provedení stavby.

Předmětem a cílem  projektu vzduchotechniky je:

- Navrhnout samostatné nucené odvětrání hygienického a sanitárního zázemí ZÁZEMÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ.

- Dosažení a trvalé garantování hlukových parametrů ve smyslu hygienické směrnice a nařízení vlády č.148 / 2006 Sb. a 502/2000 Sb..

## Výchozí podklady a parametry

Zadávacími projektovými podklady byly:

- Stavební výkresy – SPOJPROJEKT,  dat:  11./ 2012)

Z hlediska legislativních podkladů byly při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení použity:

- Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon

- Vyhláška  137/1998 Sb. MMR  „ OTP pro výstavbu...“

- Nařízení vlády č. 502/2000 Sb.,  následně NV č. 148/2006 Sb.  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,

- ČSN 73 0802  ČSN 73 0804 „Požární bezpečnost staveb, v platném znění, ČSN 73 0834 ...změny staveb,

- ČSN 73 0833 – Budovy pro bydlení a ubytování

- ČSN 73 4301 – Obytné budovy

- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení"

a další zákonná ustanovení platná pro jednotlivé provozní celky  a funkce objektu

## Základní návrhové parametry a zadání

## Parametry vnějšího prostředí

Klimatické poměry

minimální výpočtová teplota  (temin)		 -15°C

maximální výpočtová teplota (temax)		+ 30°C

Hluk ve venkovním prostoru

Hladina hluku pozadí /z dopravního hluku/ částečně omezuje přirozené větrání okny.

Normové limity:

venkovního prostředí:	   přes den	LAp       50 dB

v noci	( od 22 do 8hod)	LAp       40 dB

## Parametry vnitřního prostředí – požadavky na mikroklima

Vnitřní teplota v pobytových místnostech: 	 	    (timin)	     není garantována

Relativní vlhkost                                                                           není garantována

Hluk – pobytové místnosti 		LA eq 8h  50 dB

## Popis navržených větracích systémů a zařízení

## Větrání hygienického zázemí – zařízení č.10

10.1 / WC – dívky

10.2 / WC – chlapci

10.3 / WC – muži

10.4 / WC – invalida

V souladu s hygenickými předpisy a zásadami jsou pro výše zmiňované  prostory sociálního a hygienického ZÁZEMÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ navrženy odsávací systémy pro místní odvod vzduchu. Jsou navrženy potrubní diagonální ventilátory do kruhového potrubí.

Jednotkový vzduchový výkon    Vo = 100 - 150 m3/hod

Odsávaný vzduchu je veden potrubím vertikální trasou do půdního prostoru a zakončen výfukovou hlavicí v dostatečné výšce a  vzdálenosti od  ploch a prostor pro návštěvníky

Vzduchová bilance hygienických prostor  je výrazně podtlaková, úhrada vzduchu je realizována z   z volného venkovního prostoru s přivětráváním dveřními průřezy nebo okny

Odvětrávací ventilátor bude spouštěn pomocí pohybového čidla s integrovaným časovým doběhem  V místním spínači (hl. krabici pod omítku) bude zabudován prvek pro řízený časový 10 až 15 minut.

## Požadavky na ostatní profese

## Profese - Stavba

Provedení prostupů střešním pláštěm a obvodovými konstrukcemi pro umístění prvků pro sání a výfuk. Provedení revizního otvoru pro přístup do půdního prostoru.

## Profese - Elektro

Veškeré navrhované elektrické spotřebiče VZT budou napojeny na objektovou jištěnou síť elektrické energie 230V, 50Hz. Připojení bude provedeno v souladu s platnými elektrickými a bezpečnostními normami a předpisy.

Instalované el.příkony VZT :                4 x 29W ………   celkem   120 W

Motory ventilátorů jsou vybaveny impedanční ochranou proti přehřátí, Rozvody budou provedeny s respektováním zapojovacích schémat ventilátorů a časových doběhů.

Bude realizováno:

- provedení kabeláže a zapojení svorkovnic a kontaktů

- nastavení časových doběhů jednotlivých VZT zařízení v souladu s provozními požadavky.

## Návrhy doplňujících opatření

### Protihluková opatření:

Hluk vznikající provozem vzduchotechniky nepřekročí maximální hladiny hluku a limity stanovené „Nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací “ – v platném znění,  deklarované v úvodu TZ.

Předpokládá se, že po realizaci stavby v rámci přípravy na kolaudačního řízení budou provedena nezávislá hluková měření.

## Bezpečnost práce

Při provádění montážních a stavebních prací zajistí jednotliví dodavatelé odborný dohled nad dodržováním bezpečnostních předpisů, ustanovení platných ČSN a podmínek z hlediska BOZ a PO. Staveniště musí být řádně osvětleno a vybaveno pracovními a ochrannými pomůckami. Investor je povinen seznámit před započetím stavby dodavatelské organizace se všemi případnými provizorními vnitřními a vnějšími el.kabelovými vedeními, které by mohly způsobit úraz  nebo ohrozit bezpečnost osob a výstavbu.

## Závěr – hodnocení z hlediska životního prostředí

Tato dokumentace byla zpracována v souladu s platnými a závaznými předpisy, normami a nařízeními, v souladu s aktuálním požárně-bezpečnostním řešením stavby,  na základě zadávacích podkladů investora, poskytnutých STANDARDŮ a zadání  předaných GP-SPOJPROJEKT.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Praze, dne        29.11.2012

Vypracoval:          Ing. Věněk Šilhán

Clipper,  Osadní 26, Praha 7