Spojprojekt Praha a.s., BYSTŘICKÁ 9, 140 00  Praha 4

SPORTOVNĚ – REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ

Dokumentace pro Provedení stavby

SO 105.06 – ZÁZEMÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

SILNOPROUD

LISTOPAD 2012

ÚVODNÍ ÚDAJE

Název akce	SPORTOVNĚ – REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ

Místo stavby:	obec Bělá pod Bezdězem

katastrální území Vrchbělá

okres Mladá Boleslav

pozemky parc. č. viz příloha

Investor:	Středočeský kraj

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

Zástupce investora:	Ing. Martin Šidlo

projektový a finanční manažer

Odbor regionálního rozvoje

sidlo@kr-s.cz

Projektant:	SPOJPROJEKT PRAHA a.s.

Bystřická 1709/9

140 00 Praha 4

Hlavní inženýr projektu:	Ing.arch. Jindřich Sova

jindrich.sova@spojprojekt.cz

tel.: +420 261 004 137

mobil: +420 602 274 063

Zodpovědný projektant :    Jiří Jaroš

Zpracovatel části:               KPM elektro, s.r.o.

Kubelíkova 1224/42

130 00 Praha 3 - Žižkov

Část dokumentace:	             SO 105.06  Zázemí dětského hřiště

silnoproud

Datum:                                  listopad 2012

s e z n a m   d o k u m e n t a c e

a)  textová část :						       F A4

1.   Titulní list	2

2.   Seznam dokumentace	1

3.  Technická zpráva                                  	10

=============================================

Celkem                                                                 13 A4

b)  výkresová část :						      F A4

4.   EL1	           Půdorys 1.NP 		6

5.   EL2	           Schéma rozvodnice RE 		2

6.   EL3	           Schéma rozvodnice RP 		6

7.   EL4           Situace – rozvody VO                           6

8.   EL5	           Uzemňovací soustava 		2

9.   EL6	           Hromosvodová soustava		2

==============================================

Celkem		              		24 A4

F01.7_Technická zpráva

0. 	Základní údaje:

0.1	Předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je provedení elektroinstalace, hromosvodů a uzemnění na

akci Sportovně – rekreační areál Vrchbělá – SO 105.06 – Zázemí dětského hřiště.

Jedná se o objekt s jedním patrem. Výška budovy je 4,5 m. Objekt bude připojen

na rozvod ČEZ novou kabelovou přípojkou NN. Přípojka NN není součástí tohoto projektu.

0.2.	Přehled výchozích podkladů:

Podkladem pro zpracování dokumentace bylo:

a) Podklady dodané projektantem stavební části.

b) Jednání se zástupcem investora

c) Prohlídka místa stavby.

d) Jednání s projektanty ostatních profesí

e) Platné ČSN.

0.3.	Členění stavby:

a) Elektroinstalace

b) Uzemnění a hromosvod

0.4.	Termíny zahájení a dokončení

Předpokládaný termín zahájení stavby je rok 2012 - 2013.

1.		Základní technické údaje:

1.1.	Napájecí napěťová soustava:

Objekt bude napájen ze sítě NN, novou přípojkou NN. Přípojku NN řeší ČEZ.

Proudová soustava na straně NN:  3PEN, 50Hz,  3*400/230V.  TN-C.

K rozdělení soustavy TN-C na TN-S dojde v elektroměrové rozvodnici RE.

1.2.	Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude provedena, v prostorech normálních a nebezpečných, základní, dle ČSN 332000-4-41 ed. 2 – automatickým odpojením od 	zdroje. V prostorech zvlášť nebezpečných bude provedena zvýšená ochrana proti 	nebezpečnému dotyku neživých částí. Stupeň ochrany před nebezpečným dotykovým napětím bude určen v závislosti na působících vnějších vlivech. V závislosti na působení vnějších vlivů v jednotlivých prostorech budou též určeny požadavky na krytí elektrických zařízení instalovaných v jednotlivých prostorech.

El. zařízení bude v prostorech normálních v krytí min IP 20. Ve venkovním prostoru 	bude krytí el. zařízení v krytí  min. IP 43. V prostorech nebezpečných a zvláště 	nebezpečných bude krytí el. instalace a spotřebičů určeno v závislosti na 	působících vnějších vlivech určených v protokolu o stanovení vnějších vlivů.

V koupelnách a umývacích prostorech bude instalace provedena dle ČSN 33 2000-7-	701. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude v koupelnách provedena 	zvýšená proudovými chrániči a doplňujícím  pospojováním dle požadavků výše uvedené 	ČSN 33 2000-7-701.

1.3.	Určení vnějších vlivů:

Jedná se o zázemí dětského hřištrě. Vnější vlivy působící v těchto prostorech jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považovány za normální a není nutno na ně zpracovávat protokol.

2.	Energetická bilance:

2.1.	Energetická bilance rozvodů napájených z distribuční sítě ČEZ,a.s..

Osvětlení                   .                      Pi = 	  2kW		Ps=	 1 kW

Počítačové vybavení			Pi = 	  1kW		Ps=	 1 kW

Slaboproudé rozvody	  		Pi = 	  1kW		Ps=	 1 kW

Boiler			  		Pi = 	  2kW		Ps=	 1,5 kW

Vytápění		  		Pi = 	  5kW	            Ps=	 3,5 kW

Ostatní				Pi = 	  5kW		Ps=	 3 kW

---------------------------------------------------------------- ------------------------------------

CELKEM                                          Pi = 	16kW	  	Ps=	11,0 kW

Soudobý elektrický příkon tohoto objektu bude 11,0 kW.

2.2.	Energetická bilance obvodů napájených z náhradního zdroje napájení.

V objektu se nepočítá s instalací centrálního náhradního zdroje el. energie. Pro záložní

napájení jednotlivých okruhů (počítače) budou napájeny lokáními zdroji UPS,

které jsou součástí dodávky těchto zařízení.

3.	Měření spotřeby elektrické energie, zajištění dodávky el. energie:

3.1.	Způsob měření spotřeby, umístění elektroměrů

Spotřeba el. energie tohoto objektu bude měřena v novém elektroměrovém rozvaděči,

který bude umístěn v obvodovém zdivu tohoto objektu. V rozvaděči bude umístěn hlavní

jistič B25/3 A. – viz vyjádření ČEZ.

3.2. 	Kompenzace jalového příkonu

Dle směrnic ČEZ,a.s. není požadavek na centrální kompenzaci jalového výkonu.

3.3..	Stupeň dodávky el. energie.

Ve smyslu ČSN 34 1610 §16 čl. 107 se jedná o dodávku el. energie 2. stupně.

4.	Předpokládaná roční spotřeba.

Předpokládaná roční spotřeba tohoto objektu bude cca 12 MWh

5. 	Hlavní rozvody popis způsobu napájení:

5.1.	Přípojka NN

Pro novostavbu tohoto objektu bude zřízena nová přípojka NN, která bude realizována

v rámci samostatné akce provozovatele distribuční soustavy ČEZ.

5.2.	Hlavní rozvody

Z elektroměrového rozvaděče bude připojena nová podružná rozvodnice RP, která

bude umístěna v místnosti pokladny. Podružná rozvodnice RP bude napojena samostatným kabelem CYKY 5x10 mm2 z elektroměrového rozvaděče RE.

Společně se silovým kabelem bude do rozvodnice RP veden ovládací kabel CYKY 5x1,5

mm2, který bude sloužit ke spínání blokovaných spotřebičů.

Hlavním vypínačem objektu jsou pojistky osazené v přípojkové pojistkové skříni v obvodovém zdivu pod rozvaděčem RE.

5.3.	Elektroinstalace

5.3.1 Elektroinstalace 1.NP :

Elektroinstalace v 1.n.p. bude napájena z nové podružné rozvodnice RP osazené v

pokladně. Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY uloženými pod omítkou.

Instalace bude provedena v krytí IP 20. Zásuvky budou osazeny 30 cm nad podlahou.

Vypínače budou osazeny 110cm nad podlahou.

5.3.	Hlavní pospojování:

Vedle podružné rozvodnice bude osazená hlavní ochranná přípojnice - HOP. S HOP budou spojeny ochranné vodiče, uzemňovací přívod přípojky inženýrských sítí a PE přípojnice rozvodnice RP, rozvod kovového potrubí v budově 	(vody,

opláštění sdělovacích kabelů), kovové konstrukční části.  Na přípojnici hlavního propojení budou uzemněny přepěťové ochrany. Průřezy jednotlivých připojovacích vodičů bude vycházet z ČSN. Hlavní ochranná 	přípojnice bude spojena s uzemňovací soustavou objektu.

5.4.	Ochrana proti přepětí:

Ochrana proti přepětí je koncipována jako třístupňová. První a druhý stupeň ochrany proti přepětí bude tvořen přepěťovými ochranami B+C. První i druhý stupeň ochrany proti přepětí bude instalován v rozvodnici RP. Třetí stupeň ochrany proti přepětí bude instalován ve vybraných zásuvkách 230V/16A z nichž budou napájeny vybrané spotřebiče.

6. 	Náhradní zdroje el. energie:

6.1.	Zdroje UPS:

V objektu se nepočítá s instalací centrálního náhradního zdroje el. energie. Pro záložní

napájení jednotlivých okruhů (počítače) budou napájeny lokáními zdroji UPS,

které jsou součástí dodávky těchto zařízení.

7.	Osvětlovací soustava:

7.1.	Osvětlení  - všeobecně.

V objektu bude instalováno umělé osvětlení, které vychází z platných ČSN, zejména ČSN

EN 12464-1 (360450).  Hodnoty osvětlenosti a přiřazení jednotlivých místností dle ČSN je

patrno z jednotlivých výkresů.

Ve vybraných místnostech bude provedeno nouzové osvětlení. Umělé osvětlení bude provedeno pomocí zářivkových a žárovkových svítidel osazených na stropě či osazených na stěnách. Svítidla budou rozsvěcena po skupinách pomocí vypínačů nebo pohybových čidel.

El. krytí jednotlivých svítidel musí odpovídat jednotlivým prostorům do kterých budou tato

svítidla instalována.

Hladina umělého osvětlení odpovídá platným ČSN, zejména ČSN EN 12464-1 	(360450).

7.2. 	Ovládání osvětlení:

Umělé osvětlení bude ovládáno pomocí vypínačů umístěných u jednotlivých dveří, nebo pohybových čidel umístěných na stropě.

7.3.	Nouzové osvětlení:

Ve vybraných místnostech bude provedeno nouzové osvětlení pomocí svítidel s vlastním 	zdrojem s dobou svícení 60 min. Svítidla budou svítit při výpadku el. energie.

7.4.	Venkovní osvětlení:

Venkovní prostor kolem objektu bude osvětlen pomocí zavěšených žárovkových svítidel.

Svítidla budou ovládána fotobuňkou přes časové relé osazené v rozvodnici RP.

7.5.	Areálové rozvody venkovního osvětlení

Z rozvaděče RP bude napájeno nové venkovní osvětlení tohoto objektu, z rozvaděče RP

bude napojen nový kabel CYKY 5x6 mm2, který bude postupně zapojen na smyčku

v jednotlivých svorkovnicích nových stožárů VO.

Výška nově osazovaných osvětlovacích stožárů VO bude 6 m a příkon použitých svítidel

bude 70W.

7.6.	Ochranné uzemnění:

V nově osazených stožárech VO bude provedeno a zapojeno ochranné uzemnění. Toto

uzemnění bude provedeno položením uzemňovacího pozinkovaného drátu FeZn 10 mm

v celé délce výkopů a bude spojeno s novým uzemněním u objektu SO103.

Uzemňovací drát bude uložen ve společném výkopu (souběžně) s kabely NN a bude

vzdálen min. 10 cm od těchto kabelů. Ke vzájemnému spojení jednotlivých uzemnění

bude použito svorek SS, spoje budou opatřeny proti korozi (např. asfaltovým nátěrem).

Ke spojení soustavy 	s ochrannými svorkami jednotlivých stožárů VO bude použito

připojovacích svorek SP.

8.	Zásuvkové okruhy :

Jednotlivé zásuvkové okruhy budou napájeny z rozvodnice RP. Na jeden zásuvkový vývod

bude instalováno maximálně 8 kusů zásuvek. Vybrané zásuvky budou napojeny

samostatně z podružné rozvodnice RP. Veškeré okruhy budou chráněny proudovými

chrániči. Ve vrátnici budou vybrané zásuvky dodány s přepěťovou ochranou typu D. Tyto

zásuvky budou určeny pro napájení PC.

9.	Napájení technologií:

9.1.	Napájení vzduchotechniky:

Napájení ventilátorů pro větrání místností bude provedeno z rozvodnice RP a  bude ovládáno pomocí pohybových čidel ovládajících časové relé se zpožděným návratem.

9.2.	Příprava TUV:

V místnosti 1,02 bude nad výlevkou osazen elektrický boiler 230V/2kW, který bude  připojen z rozvodnice RP kabelem CYKY 3x2,5 mm2.

9.3.	Vytápění:

Tento objekt bude vytápěn pomocí přímotopných těles, která budou umístěna v jednotlivých místnostech. Tělesa budou připojena z rozvodnice RP kabelem CYKY 3x2,5 mm2 a budou ovládána prostorovými termostaty, které jsou součástí přímotopných konvektorů.

10.	Napájení požárních systémů:

Nouzové osvětlení bude napájeno ze svítidel s vlastním nouzovým modulem s dobou svícení 60min.

11. 	Napájení slaboproudých systémů:

11.1 	Napájení slaboproudých systémů:

Projekt elektroinstalace neřeší vlastní slaboproudé rozvody, tuto část řeší samostatná část 	PD.  Tento projekt řeší pouze napájení jednotlivých slaboproudých systémů.

V rozvodnici RP budou osazeny 4 ks rezervních jističů B6/1 pro napájení venkovních kamer.

12.	Napájení technologických celků:

V objektu se nevyskytují žádné technologické celky, které nebyly popsány v předchozích

kapitolách.

13. 	Způsob uložení kabelových vedení:

13.1. 	Způsob uložení vedení v 1. NP

Elektroinstalace 1.n.p. :

Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY uloženými pod omítkou. Instalace bude provedena v krytí IP 20.

13.5. 	Požární prostupy.

Při průchodu kabelů mezi jednotlivými požárními úseky bude provedeno protipožární

utěsnění těchto kabelových prostupů některým certifikovaným systémem.

Provedení protipožárních prostupů provede firma jejíž pracovníci jsou pro tuto činnost

proškoleny výrobcem protipožárního systému.

14. 	Rozvodnice, jejich druhy a provedení:

14.1. Elektroměrová rozvodnice RE

Elektroměrová rozvodnice RE bude typová rozvodnice DCK Holoubkov a bude osazena v obvodovém zdivu tohoto objektu. Na jednotlivé komponenty a

na rozvodnici jako celek musí být vydáno prohlášení o shodě.

Zkratová odolnost hlavního jističe bude  10 kA.

Elektroměrová rozvodnice bude mít podružnou část, ze které bude napájena podružná

rozvodnice RP.

14.2. Podružná rozvodnice RP

Jedná se o rozvodnici Schrack M2000 2U-18, rozměry a provedení rozvodnice je patrné z jednotlivých schémat. Rozvaděč bude osazen komponenty některého renomovaného výrobce. Z rozvodnice budou napájeny jednotlivé okruhy. Zkratová odolnost jednotlivých komponentů bude 10 kA. Náplň rozvaděčů je patrná z jednotlivých výkresů.

15.	Uzemnění a hromosvod.

15.1. 	Uzemňovací soustava - popis

Uzemnění bude společné pro celý objekt (pro silová zařízení a hromosvod). V objektu budou  navzájem spojeny do tzv. hlavního propojování (HOP): ochranné vodiče, uzemňovací přívod, rozvod kovového potrubí v budově (vody),  kovové konstrukční části, ústřední topení, klimatizace atd. Na přípojnici hlavního propojení budou uzemněny přepěťové ochrany.

Propojení zemnící soustavy s okolními objekty bude provedeno páskem FeZn 30/4 mm uloženým v trasách venkovních rozvodů elektro. Navíc bude zemnící síť připojena k uzemňovací soustavě ČEZ.

Uzemňovací soustava tohoto objektu bude tvořena páskem FeZn 30/4 mm uloženým v základovém betonu. S touto uzemňovací soustavou bude spojena nová jímací soustava. Jednotlivé uzemňovací svody budou na úrovni země vzájemně spojeny páskou FeZn 30/4.  S uzemňovací soustavou bude spojena nová jímací soustava přes tři nové svody, které budou tvořeny rovněž vedením FeZn 8.

S uzemňovací soustavou bude spojena přípojnice hlavního pospojení.

15.2. 	Hromosvodová soustava

Hromosvodová soustava bude provedena dle řady norem ČSN EN 62305-1 až 4.

Tento objekt je zařazen do III. třídy ochrany před bleskem ( LPS III ). Počet svodů a vlastní provedení jímací soustavy vychází z  ČSN EN 62305-2 Ochrana před bleskem–Řízení rizika.

Při návrhu hromosvodové soustavy bylo pro ochranu před bleskem použito kombinace metod ochranného úhlu a metody valící se koule.

Jímací soustava bude realizována jako hřebenová soustava provedená drátem FeZn pr.8mm, doplněná pomocnými jímači.

Drát FeZn. pr. 8mm bude uložen na typových podpěrách. Na střeše bude jímací soustava doplněna pomocnými jímači délky 0,5m.

Jímací soustava bude spojena, přes zkušební svorky, pomocí 3 nových svodů provedených drátem FeZn prům.8mm s uzemňovací soustavou. Svody budou chráněny před mechanickým poškozením ochrannými úhelníky.

Hodnota uzemnění by neměla překročit 10 ohmů.

16. 	Zkoušky a revize.

Stavba bude uvedena do zkušebního provozu v návaznosti na komplexním vyzkoušení po 	předchozím vyhotovení výchozí revize.

17.	Závěr.

Stavba bude provedena dle platných ČSN, a ostatních elektrotechnických  předpisů. Při stavbě je nutno dbát na dodržování bezpečnostních předpisů souvisejících s prováděnou stavbou. Před zahájením prací zajistí investor předání staveniště. Práce mohou být zahájeny po nabytí právní moci stavebního povolení.

Všechny práce musí být provedeny odbornou firmou, s odbornou péčí a řemeslnou  	kvalitou,  dle platných ČSN v souladu s návody na instalaci jednotlivých zařízení.

V Pacově – listopad 2012

Vypracoval:                      Karel Rokos

Odpovědný projektant:     Jiří Jaroš