TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

1.	Úvod	- 2 -

2.	Výchozí podklady a parametry	- 3 -

3.	Základní návrhové parametry a zadání	- 3 -

Parametry vnějšího prostředí	- 3 -

Parametry vnitřního prostředí – požadavky na mikroklima	- 3 -

4.	Popis navržených větracích systémů a zařízení	- 4 -

4.1	Stravovací provoz  – zař.č. 1/1A, 3A	- 4 -

4.2	Dochlazování sálu – GALERIE  a  RECEPCE – zař.č. 2	- 5 -

4.3	Větrání RECEPCE – zař.č. 4	- 5 -

4.4	Větrání  hygienického zázemí WC  – zař.č. 4A, 4B, 4C, 4D	- 6 -

4.5	Větrání  pokojů v ubytovací části 2. a 3.NP – zař.č. 5 /  odvod	- 7 -

4.6	Větrání půdního prostoru – zař.č. 6 /  odvod	- 7 -

5.	Požadavky na ostatní profese	- 7 -

Profese - Stavba	- 7 -

Profese – Elektro / MaR	- 7 -

Profese - UT	- 7 -

Profese – ZTI / kanalizace	- 7 -

6.	Návrhy doplňujících opatření	- 8 -

Protihluková opatření:	- 8 -

Protipožární opatření:	- 8 -

Tepelné isolace:	- 8 -

7.	Bezpečnost práce	- 8 -

8.	Závěr – hodnocení z hlediska životního prostředí	- 8 -

PŘÍLOHY  - TAB č.1 / Tabulka výkonů vzduchotechnických zařízení

- TAB č.4 / Tabulka protipožárních klapek

VÝKRESOVÁ ČÁST:

101.05 / 01 ……………       VZT- PŮDORYS   1.PP

101.05 / 02 ……………       VZT- PŮDORYS   1.NP

101.05 / 03 ……………       VZT- PŮDORYS   2.NP

101.05 / 04 ……………       VZT- PŮDORYS   3.NP

101.05 / 05 ……………       VZT- PŮDORYS   PŮDA-KROV

101.05 / 06 ……………       VZT- PŮDORYS   STŘECHA

## Úvod

Předmětem projektu vzduchotechniky je větrání prostor CENTRÁLNÍHO OBJEKTU Multifunkčního turistického centra v lokalitě Bělá pod Bezdězem.

Projekční návrh větrání je vypracován na základě zadávacích podkladů a upřesňujících požadavků investora, v souladu s platnými vyhláškami, předpisy a normami citovanými v kapitole 1.2. a v souladu s požárně-bezpečnostním řešením stavby.

Předmětná projektová dokumentace je zpracována v rozsahu, s náležitostmi a v podrobnostech pro provedení stavby.

Předmětem projektu vzduchotechniky je:

- Návrh samostatného nucené  odvětrání  prostoru teplé přípravy jídel podle gastronomických parametrů (tepelné a vlhkostní zátěže)  ve smyslu výpočtové směrnice VDI 2052 a v souladu s platnými hygienickými požadavky, včetně prostor pro přípravu a výdej jídel.

- Návrh nuceného větrání v prostoru jídelny a bufetu a v prostorách připravena zázemí GASTRO..

- Návrh samostatného nucené odsávání nad varným ostrovem GASTRO, KONVEKTOMATEM a MYČKOU s využitím indukčního zákrytu s přívodem vzduchu.

- Návrh samostatného nuceného odvětrání hygienického zázemí personálu a restauračního prostoru.

- Návrh samostatného nuceného větrání prostor recepce, přiléhajících chodeb a provozního zázemí.

- Návrh dochlazovacího systému (tepelné čerpadlo) pro sál –galerii v 1.NP

- Navrhnout samostatné nucené odvětrání WC a koupelen v  ubytovacích jednotkách 2. a 3.NP prostoru.

- Odvětrání půdního prostoru

- Dosažení a trvalé garantování hlukových parametrů ve smyslu hygienické směrnice a nařízení vlády č.148 / 2006 Sb. a 502/2000 Sb..

## Výchozí podklady a parametry

Zadávacími projektovými podklady byly:

- Stavební výkresy – SPOJPROJEKT,  dat:  06./ 2012)

Z hlediska legislativních podkladů byly při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení použity:

- Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon

- Vyhláška  268/2009 Sb. MMR  „ OTP pro výstavbu...“

- Vyhláška MZ č. 602/2006 Sb. „o hygienických požadavcích na stravovací služby…..“

- Nařízení vlády č. 502/2000 Sb.,  následně NV č. 148/2006 Sb.  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,

- ČSN 73 0802,  ČSN 73 0804, ČSN 73 0810/Z1 „Požární bezpečnost staveb…“, v platném znění, ČSN 73 0833 – Budovy pro bydlení a ubytování

- ČSN 73 4301 – Obytné budovy

- ČSN 73 0872 -  Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení"

- ČSN 734108  - Šatny, umývárny a záchody,

- ČSN 33 2000-5-51   Elektrická zařízení,

a další zákonná ustanovení platná pro jednotlivé provozní celky  a funkce objektu

## Základní návrhové parametry a zadání

## Parametry vnějšího prostředí

Klimatické poměry

minimální výpočtová teplota  (temin)		 -15°C

maximální výpočtová teplota (temax)		+ 30°C

Hluk ve venkovním prostoru

Hladina hluku pozadí /z dopravního hluku/ částečně omezuje přirozené větrání okny.

Normové limity:

venkovního prostředí:	   přes den	LAp       50 dB

v noci	( od 22 do 8hod)	LAp       40 dB

## Parametry vnitřního prostředí – požadavky na mikroklima

Vnitřní teplota v pobytových místnostech: 	 	    (timin)	     není syst.VZT garantována

Relativní vlhkost                                                                                 není syst.VZT garantována

Hluk – pobytové místnosti /pracoviště	LA eq 8h  60 dB

Hluk – pobytové místnosti /pokoje	LA eq 8h  40 dB

Garantované parametry vnitřního vzduchu jsou navrženy a budou celoročně garantovány v souladu se zadanými (deklarovanými) požadavky a výpočtovými hodnotami  a v souladu s hygienickými předpisy a vyhláškami. Základní tepelné ztráty místností jsou plně hrazeny systémem ústředního vytápění.

Výměna vzduchu:

- pracoviště 					min. 50 m3/h/osoba

- sklady, chodby technické prostory			1 až 6 -násobná výměna

- vybrané prostory s vývinem škodlivin,

tepla a vlhkosti					dle zadání GASTRO / VDI 2052

- šatny						20 m3/h/skříňku

- WC /mísa					50 m3/h

- umývárny - výtok teplé vody			30 m3/h

- sprcha				150 až 200 m3/h

- chodby						2 až 4-násobná výměna

## Popis navržených větracích systémů a zařízení

## Stravovací provoz  – zař.č. 1/1A, 3A

Pro celkové větrání společných prostor jídelny a provozů GASTRO je navržena kompaktní čerstvovzdušná bloková vzduchotechnická jednotka 1/1A s rotačním rekuperátorem tepla, základní filtrací (F5/F7) a vodním ohřívačem. Ventilátory jsou vybaveny nízkoenergetickými EC motory umožňující  regulaci otáček podle požadovaného konstantního vzduchového výkonu v závislosti na stupeň zanesení filtru,  na požadované větrací režimy – plný / tlumený provoz a na návaznosti chodu ostatních zařízení.

.

Jednotka je z dispozičních důvodů  navržena ve vertikálním provedení – všechny čtyři vzduchové průřezy se nacházejí v horním panelu zařízení.

1/1A …..Celkový vzduchový výkon - přívod: Vp = 5700 m3/hod

- odvod: Vo = 2900 m3/hod

3A………Celkový vzduchový výkon - odvod: Vo = 3200 m3/hod

V místnosti kuchyně je navržen centrální indukční odsávací zákryt o půdorysu cca  2700x2200 mm situovaný nad předpokládanými dominantními tepelnými a vlhkostními zdroji soustředěnými do  varného ostrova gastro-technologie.

Celkové množství odsávaného vzduchu bylo stanoveno výpočtem na základě zadaných výkonů (kW) a podle VDI 2052 a činí 3200 m3/hod.

Zákryt je vybaven na odtahové straně filtry-tukovými lapači umožňující hygienickou sanaci a oplach a okapničkou pro svod kondenzátu. Zákryty jsou navrženy vnitřním osvětlením a vlastním  indukčními ventilátorovým systémem s tryskovým prouděním přívodního (cirkulačního)  vzduchu.

Kromě centrálního odsávacího zákrytu jsou navrženy zákryty nad dominantní technologické zařízení kuchyně – konvektomat, myčka. Oba tyto zákryty jsou navrženy s indukčním systémem – bez vnitřního osvětlení.

Vzduchová bilance kuchyňských provozů je výrazně podtlaková. Bilanční vzduch je hrazen z prostorů jídelny a větrané chodby zázemí. Současně se počítá s možností přivětrávání okny.

Distribuce přívodního vzduchu je navržena pomocí stropních vířivých vyústí, odvod vzduchu je řešen zejména přes odsávací zákryty zbytkový objem přes odsávací vyústku situovanou na stěně.

Sání čerstvého vzduchu je realizováno přes protidešťovou žaluzii situovanou v úrovni 1.NP v dostatečné výšce nad terénem (min 0,6 m). Společný výfuk je situován taktéž nad terénem v dostatečné vzdálenosti od místa sání a ostatních větracích otvorů objektu. Sací i výfuková komora je vybavena buňkovými tlumiči hluku.

Centrální větrací jednotka je vybavena  vlastními prvky regulace a propojeným vestavěným řídícím systémem včetně teplotních čidel a externího ovladače.

Jednotka je kompletována příslušenstvím tvořeném  hydraulickým topným uzlem, regulačními klapkami se servopohony (24V) na sání a výfuku.

Spouštění ventilátorů 1/1A,   v režimu A – klidový stav varna  bude řešeno samostatnými spínačem situovaným na vhodném místě kuchyňského provozu.

Režim B – representovaný špičkovou varnou zátěží a spuštěním centrálního odsávacího zákrytu 3A včetně integrovaného osvětlení a indukčního ventilačního systému  bude řešeno samostatným spínačem tamtéž. Ventilátory 1/1A přejdou na základě řídícího signálu (vazba chodu)  do žádaného výkonového stupně.

## Dochlazování sálu – GALERIE  a  RECEPCE – zař.č. 2

Sál  -GALERIE je větrán přirozeně okny s mechanickou aretací výklopné části okna.

RECEPCE a její zázemí je větráno VZT systémem – zař.č. 4/4C …..viz dále

Pro účely výstavních a přednáškových akcí jsou navržena dvě  dochlazovací zařízení (tepelné čerpadlo) representované MULTISPLIT SYSTÉMY  s inverterem.

Dimenzování klimatizačního zařízení a dílčích  nástěnných jednotek odpovídá předpokládanému počtu  osob 50  při přednáškovém provozu a větrací tepelné zátěži při přirozeném větrání sálu.

Jsou zvoleny dva  multilt. systémy  o jmenovitém chladícím výkonu   2x (6,3 – 15,3)kW

Doplňkový režim representovaný tepelným čerpadlem disponuje v topným výkonem 2x (5,7-18,0)kW

Venkovní jednotky jsou umístěny ve vnějším prostoru stavby pro tento účel připravené  zděné nice situované na severní fasádě v úrovni 1.PP

Jako vnitřní dochlazovací jednotky jsou u každého systému navrženy tři nástěnné jednotky, přičemž pro SÁL-GALERII je určeno celkem 5 jednotek, zbývající šestá jednotka bude situována do prostor recepce.

Výška umístění jednotek v sále by měla respektovat interiér prostoru např. horní hranu výstavního panelů nebo praktikáblů případně horní hranu rámů vystavovaných děl.. Doporučená výška pro umístění všech nástěnných jednotek v sále  SHR 2.500mm. V případě recepce doporučená SHR jednotky činí 2.200 mm.

Rozvody chladiva (R410A) jsou vedeny pod stropem 1.PP odtud průrazem do podlahové drážky vedené SÁLEM-GALERIE  drážkou ve stěně k příslušné nástěnné jednotce. Obdobně je vedena trasa i k jednotce v recepci, s tím ,  že trasa chladiva vystoupá na hranici sálu drážkou ve zdivu a průrazem nad podhledy 1.NP.

Všechny vnitřní nástěnné jednotky musí být připojeny na svody kondenzátu, které budou svedeny do 1.PP a dále trasovány k blízkému systému kanalizace.

## Větrání RECEPCE – zař.č. 4

Pro celkové větrání prostoru recepce, chodeb a provozního zázemí je navržena samostatná přívodní jednotka se základní filtrací a vodním ohřevem vzduchu, pokrývající svým vzduchovým výkonem prostory 1.PP, 1.NP a 2. a 3.NP.

Celkový vzduchový výkon - přívod: Ap. = 2400 m3/hod

Rozvod vzduchu je realizován v převládajícím rozsahu  kruhovým potrubím SPIRO situovaným nad podhledem místností. Distribuce vzduchu je navržena pomocí stropních vířivých vyústí, kruhovými ventily nebo vyústkami.

Sání čerstvého vzduchu je realizováno přes tlumící žaluzii situovanou v úrovni 1.NP v dostatečné výšce nad terénem (min 0,6 m).

Pro odvod vzduchu z předmětných prostor nebo jejich hygienického zázemí jsou navrženy samostatné větrací zařízení: 4A,  4B, 4C, 4D tvořené potrubními ventilátory o příslušném vzduchovém výkonu a dispozičního tlaku.

Větrací jednotka bude vybavena vlastními prvky regulace,  regulátorem otáček a společným řídícím rozvaděčem. Spouštění přívodní jednotky (4) a  ventilátorů (4A,  4B, 4C, 4D) bude řešeno samostatnými spínači situovanými na vhodném místě centrální recepce se zajištěním vazby chodu 4/ 4C a vazby chodu na zař.č.4A, 4B v nízkých otáčkách.

## Větrání  hygienického zázemí WC  – zař.č. 4A, 4B, 4C, 4D

Odvětrání hygienického zázemí – WC provozní zázemí, personál a pro hosty restaurace  jsou navrženy  odsávací ventilátory do kruhového potrubí a vlastní regulací výkonu pomocí doplňkových regulátorů otáček (nízké/vysoké).

zař.č. 4A  / Co = 350 m3/hod…..vazba chodu – reléový modul …zař.4/4A…..dod VZT

(otáčky 2/5..horní otáčky budou iniciovány čidlem pohybu      m.č.1.2.07 s časovým doběhem  min 10min …..prvky regulace dod.MaR

zař.č. 4B  / Vo = 300 m3/hod…..vazba chodu – reléový modul …zař.4/4A…..dod VZT

(otáčky 2/5..horní otáčky budou iniciovány čidlem pohybu      m.č.1.2.01 s časovým doběhem  min 10min …..prvky regulace dod.MaR

zař.č. 4C  / Vo = 700 m3/hod ) vazba chodu – reléový modul …zař.4/4A…..dod VZT

zař.č. 4D1/ Vo = 150 m3/hod (otáčky 2/4..horní otáčky budou iniciovány čidlem pohybu m.č.01.2.02

s časovým doběhem  min 10min..prvky regulace dod.MaR

zař.č. 4D1/ Vo = 150 m3/hod (otáčky 2/4..horní otáčky budou iniciovány čidlem pohybu m.č.01.2.06

s časovým doběhem  min 10min..prvky regulace dod.MaR

Vzduchová bilance hygienických prostor  je mírně podtlaková, s úhradou vzduchu přívodem (4) do předsíní hygienického zázemí. Stejně tak je to řešeno v případě provozních místností sousedících s CHUC, u kterých není z požárního důvodu možně počítat s přivětráváním nechráněnými průřezy, je vzduchová bilance vyrovnaná a je zde zajištěn přívod vzduchu (4).

Vzduchová bilance prostoru recepce a přilehlých chodeb je mírně přetlaková, přebytek vzduchu je realizován do prostoru restaurace prostřednictvím podříznuté spáry vstupních dveří (2cm) nebo dveřními průřezy do venkovního prostředí.

Odsávaný vzduch od každého zařízení  4A, 4B, 4C, 4D je veden potrubím  samostatně šachtami a v půdním prostoru jsou potrubí vodorovně trasována a zaústěna do společného potrubního systému s výfukem nad střechu objektu.

## Větrání  pokojů v ubytovací části 2. a 3.NP – zař.č. 5 /  odvod

Pro místní odvětrání hygienického a sanitárního zázemí hotelových jednotek je navrženo zařízení pro nucený odvodu vzduchu pomocí stropního radiálního ventilátorku o vzduchovém výkonu Vo = 50 až 80m3/hod s možností přednastavení tří stupňů vzduchového výkonu.

Vzduchová bilance prostoru je výrazně podtlaková, úhrada vzduchu je realizována přivětráváním okny.

Odsávaný vzduchu z hotelové jednotky je veden společným potrubím vertikální šachtou do půdního prostoru, které zde bude dále trasováno  v krovu a zaústěno do společného potrubního systému s výfukem nad střechu objektu.

Odvětrávací ventilátorky budou spouštěny místně společným spínačem místního osvětlení. Součástí ventilátoru je i nastavitelný časový doběh 2-20min.

## Větrání půdního prostoru – zař.č. 6 /  odvod

Pro přirozené větrání půdního prostoru jsou navrženy 4 rotační výfukové hlavice, sjednocující svým tvarem a uspořádáním zbývající čtyři výfukové hlavice od zař. č. 4A, 4B, 4C, 4D.

## Požadavky na ostatní profese

## Profese - Stavba

Provedení prostupů základovými obvodovými konstrukcemi pro umístění tlumících žaluzií a ostatních prvků pro sání a výfuk.

## Profese – Elektro / MaR

Veškeré navrhované elektrické spotřebiče VZT budou napojeny na objektovou jištěnou síť elektrické energie ~3x400V, 50Hz. Připojení bude provedeno v souladu s platnými elektrickými a bezpečnostními normami a předpisy.

Instalované el.příkony VZT :             viz příloha TZ /Tabulka č. 1

Rozvody a doplňující elektro-výzbroj rozvaděče budou provedeny včetně zapojení tepelných ochran ventilátorů s respektováním zapojovacích schémat ventilátorů, regulátorů průtoků a časových doběhů.

Bude realizováno:

- doplnění  příslušné výzbroje a komponentů rozvaděče o prvky regulace otáček a vazby chodu,

- provedení kabeláže a zapojení svorkovnic a kontaktů dle tabulky spotřebičů včetně tepelných ochran a časových doběhů příslušných ventilátorů,

- nastavení časových doběhů jednotlivých VZT zařízení v souladu s provozními požadavky.

## Profese - UT

Pro ohřev vzduchu zař.č. 1 a 4 bude zajištěna topná voda 70°/50°C ze systému UT. Hydraulické regulační okruhy před výměníky tepla jsou součástí dodávky VZT.

Instalované top.příkony VZT :                celkem   68,2 kW  …. viz příloha TZ /Tabulka č. 1

## Profese – ZTI / kanalizace

Na vhodném místě v blízkosti zavěšení odsávacích zákrytů a vertikálního odsávacího potrubí z hotelových pokojů je požadováno provést organizovaný svod kondenzátu DN 1/2“ až 3/4“ se sifonovou smyčkou zaúsťující do objektové kanalizace.

## Návrhy doplňujících opatření

### Protihluková opatření:

Hluk vznikající provozem vzduchotechniky nepřekročí maximální hladiny hluku a limity stanovené „Nařízením vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací “ – v platném znění,  deklarované v úvodu TZ.

Předpokládá se, že po realizaci stavby v rámci přípravy na kolaudačního řízení budou provedena nezávislá hluková měření.

### Protipožární opatření:

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby a v souladu požárními zásadami vyplývajícími z ustanovení týkající se ochrany staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

V tomto ohledu jsou v projektu navrženy adekvátní protipožární opatření sestávající:

Protipožární uzávěry – PPK 90

Protipožární isolace EI-30

### Tepelné isolace:

Potrubní systémy VZT budou opatřeny na vybraných úsecích tepelnou isolací zabraňující  současně  i kondenzaci par uvnitř potrubí (kuchyně).

## Bezpečnost práce

Při provádění montážních a stavebních prací zajistí jednotliví dodavatelé odborný dohled nad dodržováním bezpečnostních předpisů, ustanovení platných ČSN a podmínek z hlediska BOZ a PO. Staveniště musí být řádně osvětleno a vybaveno pracovními a ochrannými pomůckami. Investor je povinen seznámit před započetím stavby dodavatelské organizace se všemi případnými provizorními vnitřními a vnějšími el.kabelovými vedeními, které by mohly způsobit úraz  nebo ohrozit bezpečnost osob a výstavbu.

## Závěr – hodnocení z hlediska životního prostředí

Tato dokumentace byla zpracována v souladu s platnými a závaznými předpisy, normami a nařízeními, v souladu s aktuálním požárně-bezpečnostním řešením stavby,  na základě zadávacích podkladů investora, poskytnutých STANDARDŮ a zadání  předaných GP-SPOJPROJEKT.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Praze, dne        29.června 2012

Vypracoval:          Ing. Věněk Šilhán

Clipper,  Osadní 26, Praha 7