## Stavba
| Soupis prací |  |  |  |  | Datum: | 2016-07-25
| Stavba : | 1116 | Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov
| Objednatel : | Integrovaná střední škola technická Benešov |  |  |  | IČO :
|  | Černoleská 1997 |  |  |  | DIČ :
Benešov25601
| Zhotovitel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Za zhotovitele : |  |  |  |  | Za objednatele :
| _______________ |  |  |  |  | _______________
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
SO 01 | Vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 02 | Domovní plynovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 03 | Vrty pro TČ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 04 | Měření a regulace TČ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 05 | Stavební úpravy atria |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 06 | Hromosvod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 07 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 08 | Vzduchotechnika - elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 09 | Vzduchotechnika - měření a regulace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 10 | Vzduchotechnika - ZTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 11.1 | Stavební přípomoce VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 11.2 | Stavební přípomoce VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 11.3 | Stavební přípomoce VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 11.4 | Stavební přípomoce VZT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
SO 01 | 1 Vytápění |  |  | 6117908.225 | 0 | 5056122.5 | 1061785.725
SO 02 | 1 Domovní plynovod |  |  | 201554.54 | 0 | 166574 | 34980.54
SO 03 | 1 Vrty pro TČ |  |  | 3035077.485 | 0 | 2508328.5 | 526748.985
SO 04 | 1 Měření a regulace TČ |  |  | 534457 | 0 | 441700 | 92757
SO 05 | 1 Stavební úpravy atria |  |  | 372141.5258 | 0 | 307554.98 | 64586.5458
SO 06 | 1 Hromosvod |  |  | 17847.5 | 0 | 14750 | 3097.5
SO 07 | 1 Vzduchotechnika |  |  | 9665269.46 | 0 | 7987826 | 1677443.46
SO 08 | 1 Vzduchotechnika - elektroinstalace |  |  | 390116.1 | 0 | 322410 | 67706.1
SO 09 | 1 Vzduchotechnika - měření a regulace |  |  | 910283 | 0 | 752300 | 157983
SO 10 | 1 Vzduchotechnika - ZTI |  |  | 72931.54 | 0 | 60274 | 12657.54
SO 11.1 | 1 Stavební přípomoce VZT |  |  | 480895.7208 | 0 | 397434.48 | 83461.2408
SO 11.2 | 1 Stavební přípomoce VZT |  |  | 246632.4608 | 0 | 203828.48 | 42803.9808
SO 11.3 | 1 Stavební přípomoce VZT |  |  | 314704.9675 | 0 | 260086.75 | 54618.2175
SO 11.4 | 1 Stavební přípomoce VZT |  |  | 140166.4242 | 0 | 115840.02 | 24326.4042
Celkem za stavbu |  |  |  | 22499985.9491 | 0 | 18595029.71 | 3904956.2391
Rekapitulace stavebních dílů
Číslo a název dílu |  |  | % | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0.3676 | 68355.756 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání |  | 13.4892 | 2508328.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 1.3193 | 245330.6466 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0.15651 | 29102.84 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 0.0078112 | 1452.5 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0.87855 | 163367.55 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0.0086164 | 1602.216 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0.11527 | 21434.82 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Živičné krytiny |  | 0.10313 | 0 | 19177.9602 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0.022875 | 0 | 4253.5364 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0.32414 | 0 | 60274 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0.00048077 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 27.1907 | 0 | 5056122.5 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0.8958 | 0 | 166574 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0.13019 | 0 | 24209.11 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0.31886 | 0 | 59292.445 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0.3315 | 0 | 61642.2617 | 0 | 0 | 0
769 | Otvorové prvky z plastu |  | 0.15014 | 0 | 27918 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0.021519 | 0 | 4001.4242 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0.47519 | 0 | 88361.6274 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0.29013 | 53949.8804 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0.12572 | 23377 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0.49549 | 92136.8652 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0.64523 | 119981.0923 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0.060912 | 11326.5816 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0.86911 | 161610.3509 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 1.8229 | 0 | 0 | 0 | 338960 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 42.962 | 0 | 0 | 0 | 7988796.85 | 0
M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  | 6.4211 | 0 | 0 | 0 | 1194000 | 0
Celkem za stavbu |  |  | 100 | 3501356.599 | 5571916.2648 | 0 | 9521756.85 | 0
Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů
Název vedlejšího nákladu | [5 empty] | Cena celkem
Celkem za stavbu | [5 empty] | 0

## SO 01 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Vytápění | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 01 |  | Vytápění |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1116 |  | Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Integrovaná střední škola technická Benešov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 01 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 01 Vytápění |  |  | Vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 01 1 Pol
Soupis prací
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 01 Vytápění |  | Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [8 empty] | 1
1 | 731 RR00 | Vytápění dle samostaného soupisu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 02 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Domovní plynovod | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 02 |  | Domovní plynovod |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1116 |  | Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Integrovaná střední škola technická Benešov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 02 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 02 Domovní plynovod |  |  | Domovní plynovod
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 01 1 Pol UT
Rozpočet
Investiční akce: | Instalace tepelných čerpadel a vzduchotechnických jednotek nuceného větrání s rekuperací hlavní budovy ISŠT Benešov
Investor: | Integrovaná střední škola technická, Černoleská 1997, 256 01 Benešov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s. , Křenova 438/3, Praha 6 | Vypracoval: |  | Lukáš Diviš
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant |  | Ing. Luboš Knor
DPH 21 % | 0 | Stupeň: |  | DVZ
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | květen 2016
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 01 - Vytápění
Primární okruh
Poznámka: | VEŠKERÉ TVAROVKY PRIMÁRNÍHO OKRUHU TČ (VSUVKY, ŠROUBENÍ, NÁTRUBKY APOD.) NUTNO POUŽÍT MOSAZNÉ, NESMÍ BÝT POUŽITA ČERNÁ OCEL, LITINA
Zařízení
1 | Napojení TČ na primární okruh | 6 | kpl |  | 0
2 | Expanzní nádoba primárního okruhu tepelných čerpadel země-voda, V=60 l, včetně nastavení tlakových poměrů | 6 | ks |  | 0
3 | Přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
Oběhová čerpadla
4 | Čerpadlo oběhové primárního okruhu, přírubové, s automatickou regulací výkonu, LED displej, indikace dopravní výšky, průtoku, příkonu, Q=4000 kg/h, Hmax=9,1m, P=762 W/230V, včetně protipřírub a těsnění, rozvod chladné vody | 6 | ks |  | 0
5 | Přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
Armatury-mosaz
6 | Pojistný ventil primárního okruhu tepelného čerpadla země-voda, 3/4"-1", ot. přetlak 0,3 Mpa | 6 | ks |  | 0
7 | Regulátor průtoku přírubový DN 80- pro vyvažování, včetně měření průtoku a zaregulování, zavírací funkce, včetně protipřírub a těsnění, rozvod chladné vody | 2 | ks |  | 0
8 | Klapka uzavírací mezipřírubová- nerez, DN80, PN16/90°C, včetně protipřírub a těsnění | 2 | ks |  | 0
9 | Kohout kulový-voda, DN 50,t=120°C, PN16 | 18 | ks |  | 0
10 | Kohout kulový-voda, DN 25,t=120°C, PN16 | 2 | ks |  | 0
11 | Filtr topenářský, závitový DN 50,120°C, PN16 | 6 | ks |  | 0
12 | Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 50, 120°C, PN15 | 6 | ks |  | 0
13 | Manometr technický 0-4 bar, včetně smyčky | 6 | ks |  | 0
14 | Teploměr technický -20 až +40°C, včetně jímky | 12 | ks |  | 0
15 | Kohout kulový s odvodněním-voda, DN 20,t=120°C, PN16 | 6 | ks |  | 0
16 | Přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
Potrubí
17 | Potrubí Pe-RC 100, PN10, rozměr 125x7,4, včetně tvarovek, spojovacího materiálu a konzol | 48 | m |  | 0
18 | Potrubí Pe-RC 100, PN10, rozměr 90x5,4, včetně tvarovek, spojovacího materiálu a konzol | 2 | m |  | 0
19 | Potrubí měděné rozměr 54x2,0, včetvě mosazných tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | 48 | m |  | 0
20 | Přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
Tepelné izolace
21 | Tep. Izolace kaučuková, na potrubí chlazení., parotěsná, včetně lepených tvarovek, vniřní pr./tl. 125/19 mm | 48 | m |  | 0
22 | Tep. Izolace kaučuková, na potrubí chlazení., parotěsná, včetně lepených tvarovek, vniřní pr./tl. 90/19 mm | 2 | m |  | 0
23 | Tep. Izolace kaučuková, na potrubí chlazení., parotěsná, včetně lepených tvarovek, vniřní pr./tl. 54/19 mm | 48 | m |  | 0
24 | Tep. Izolace kaučuková tl. 19, armatur, oběhových čerpadel, včetně doplňkového materiálu | 1 | kpl |  | 0
25 | Přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
Sekundární okruh
Zařízení
26 | Plynové tepelné čerpadlo země/voda pro vnitřní instalaci, topný výkon nominální Qt=40,6 kW při parametrech B0/W35, účinnost využití plynu-161% (B0/W35), vysokoteplotní provedení, maximální výstupní teplota topné vody, tmax=65°C | 6 | ks |  | 0
27 | Digitální regulátor pro řízení kaskády tepelných plynového čerpadel země/voda, napájení 230V/10A, 24VAC, komunikační linka MOD-BUS pro externí řízení nadřazenou regulací a monitoring teplot, stavů a poruch včetně kabeláže, čidel teploty a zprovoznění, včetně digitálního centrálního ovladače pro řízení a diagnostiku zdroje | 1 | kpl |  | 0
28 | Komunikátor GPRS pro TČ, vč. napájecího zdroje a krátké antény | 1 | kpl |  | 0
29 | Komunikační kabel (CAN-BUS 1*2*20/19AWG+1*,75) | 35 | m |  | 0
30 | Ovládací rozhraní (interface) pro rozšíření řídícího systému tepelných čerpadel | 1 | ks |  | 0
31 | Senzor teploty výstupní vody | 1 | ks |  | 0
32 | Senzor teploty vstupní vody | 1 | ks |  | 0
33 | Návarky pro jímky čidel teploty | 2 | ks |  | 0
34 | Návarek pro čidlo tlaku | 1 | ks |  | 0
35 | Pružná připojovací příruba k TČ | 36 | ks |  | 0
36 | Příslušenství TČ pro vnitřní instalaci (antivibrační podložky, hadice pro odvod kondenzátu atd. ) | 1 | kpl |  | 0
37 | Uvedení kaskády TČ do provozu | 1 | kpl |  | 0
38 | Odpojení stávajících plynových kondenzačních kotlů od stávajících rozvodů ÚT, plynovodu, elektrorozvodů, rozvodů MaR a ZTI | 2 | ks |  | 0
39 | Připojení stávajících plynových kondenzačních kotlů na nové rozvody ÚT nastavení provozních parametrů, uvedení kotle do provozu | 2 | ks |  | 0
Odkouření- plynové kondenzační kotel
Exteriér- nerez DN200, tl. izolace 25 mm, nerez
40 | Stěnová konzola stavitelná | 2 | ks |  | 0
41 | Zakládací prvek pro mezivzpěry s upínacími hrdly | 2 | ks |  | 0
42 | Koleno 93° s rev. otvorem | 2 | ks |  | 0
43 | Roura 1080 mm | 30 | ks |  | 0
44 | Přechodka spalinovod/komín se zakrytím izolace | 2 | ks |  | 0
45 | Stěnová rozeta | 2 | ks |  | 0
46 | Kontrolní prvek nízkoteplotní | 2 | ks |  | 0
47 | Komínové ukončení kónické | 2 | ks |  | 0
48 | Stěnový držák stavitelný; 50-90mm | 6 | ks |  | 0
49 | Těsnící, kotvící a instalační materiál | 1 | kpl |  | 0
Interiér- nerez DN200
50 | Roura 1080 mm | 6 | ks |  | 0
51 | Roura 540 mm | 2 | ks |  | 0
52 | Koleno 45°s revizním otvorem- bokem | 2 | ks |  | 0
53 | Koleno 93°s revizním otvorem | 2 | ks |  | 0
54 | Těsnící, kotvící a instalační materiál | 1 | kpl |  | 0
Odkouření- kaskáda TČ
Exteriér- nerez DN160, tl. izolace 25 mm, nerez
55 | Stěnová konzola stavitelná | 2 | ks |  | 0
56 | Zakládací prvek pro mezivzpěry s upínacími hrdly | 2 | ks |  | 0
57 | Koleno 93° s rev. otvorem | 2 | ks |  | 0
58 | Roura 1080 mm | 30 | ks |  | 0
59 | Přechodka spalinovod/komín se zakrytím izolace | 2 | ks |  | 0
60 | Stěnová rozeta | 2 | ks |  | 0
61 | Kontrolní prvek nízkoteplotní | 2 | ks |  | 0
62 | Komínové ukončení kónické | 2 | ks |  | 0
63 | Stěnový držák stavitelný; 50-90mm | 6 | ks |  | 0
64 | Těsnící, kotvící a instalační materiál | 1 | kpl |  | 0
Interiér- nerez DN160
65 | Roura 1080 mm | 12 | ks |  | 0
66 | Kaskádový T-kus 45° | 6 | ks |  | 0
67 | Koleno 45°s revizním otvorem- bokem | 4 | ks |  | 0
68 | Koleno 45° | 6 | ks |  | 0
69 | Spalinová klapka DN80 | 6 | ks |  | 0
70 | Připojovací kus odvodu kondenzátu | 2 | ks |  | 0
71 | Těsnící, kotvící a instalační materiál | 1 | kpl |  | 0
72 | Nerezové spalinové potrubí pro TČ nerez DN80, včetně tvarovek, spojovacího, instalačního materiálu a připojení TČ | 6 | m |  | 0
Potrubí přívodu spalovacího vzduchu
73 | Potrubí přívodu spalovacího vzduchu pro TČ PPr DN80, včetně tepelné izolace (Pe tepelně izolační návleky), tvarovek, spojovacího a instalačního materiálu | 18 | m |  | 0
74 | Potrubí přívodu spalinového vzduchu pro TČ, PPr DN160, včetně tepelné izolace (Pe tepelně izolační návleky), tvarovek, spojovacího a instalačního materiálu a napojení na fasádní sací mřížku | 14 | m |  | 0
75 | Potrubí přívodu spalinového vzduchu pro plynový kondenzační kotel, PPr DN150, včetně tepelné izolace (Pe tepelně izolační návleky), tvarovek, spojovacího a instalačního materiálu a napojení na fasádní sací mřížku | 6 | m |  | 0
76 | Akumulační nádrž V=1500 l, připojovací rozměr 4xDN100, 2xDN65, návarky pro teploměr, tlakoměr, snímač regulace, odkalení a odvzdušnění, povrchová úprava základním nátěrem, PN 0,6 MPa | 1 | ks |  | 0
77 | Tepelná izolace akumulační nádrže V=1500 l | 1 | ks |  | 0
78 | Termohydraulický oddělovač, Qmax= 12 m3/h, včetně tepelné izolace- PUR tl. 30 mm, stojanu, odkalení a odvzdušnění, připojovací rozměry 4xDN80 | 1 | ks |  | 0
79 | Kombinovaný rozdělovač sběrač, Q=10,2 m3/h, přívod DN65, vývody- 4xDN65, včetně návarků pro termomanometry, vypouštění, tepelné izolace, konzol, instalačního materiálu | 2 | ks |  | 0
80 | Kombinovaný rozdělovač sběrač, Q=10,2 m3/h, přívod DN65, vývody- 2xDN65,2xDN50,6xDN40 včetně návarků pro termomanometry, vypouštění, tepelné izolace, konzol, instalačního materiálu | 1 | ks |  | 0
81 | Kombinovaný rozdělovač sběrač, Q=26,0 m3/h, přívod DN100, vývody- 2xDN65,6xDN50,2xDN40,2xDN25, včetně návarků pro termomanometry, vypouštění, tepelné izolace, konzol, instalačního materiálu | 1 | ks |  | 0
82 | Tlaková expanzní nádoba ÚT, V=80 l/0,6 MPa | 2 | ks |  | 0
83 | Tlaková expanzní nádoba ÚT, V=50 l/0,6 MPa | 1 | ks |  | 0
84 | Sestava jednočerpadlového expanzního automatu, včetně řídící jednotky, základní beztlaké nádoby, V=500 l a plnícího setu, po=1,5bar, pv=3bar, Vsoustavy=10,5 m3, tmax=90°C | 1 | ks |  | 0
85 | Souprava měřiče tepla ultrazvukového, přírubového DN65, Qn=25 m3/h,dp=5 kPa, včetně kalorimetrického počítadla, fluidikového průtokoměru, jímek a odporových teploměrů, protipřírub a těsnění | 1 | ks |  | 0
86 | Souprava měřiče tepla ultrazvukového, závitového DN20, Qn=0,6 m3/h,dp=3 kPa, včetně kalorimetrického počítadla, fluidikového průtokoměru, jímek a odporových teploměrů, šroubení a těsnění | 1 | ks |  | 0
87 | Neutralizační zařízení, Vmax=210l/hod, včetně náplně | 1 | ks |  | 0
88 | Úpravna topné vody-automatický změkčovací filtr, Q=0,3-1,5 m3/h(kapacita změkčit při tvrdosti 1,93 mmol/l 4,2 m3 vody mezi dvěma regeneracemi),včetně bypasového montážního bloku, ochranný předfiltr(filtrace min. 100μm), automatického dávkování inhibitoru koroze-dávkovací čerpadlo+ zásobník inhibitoru, včetně připojovacích armatur, měřiče vodivosti a dávkovacího zařízení | 1 | ks |  | 0
89 | Deskový výměník tepla, trvalý výkon teplé vody při 70/50 °C – 160 kW (ohřev TV z 10 na 60 °C), průtok teplé vody o teplotě 60 °C – 46 l/min, dp=20 kPa, max. provozní tlak 30 bar topná voda / 10 bar pitná voda), včetně tepelné izolace, konzol, instalačního a spojovacího materiálu | 1 | ks |  | 0
90 | Zásobník TV- bez integrovaného trubkového výměníku, včetně hořčíkové anody, návlekové tepelné izolace z rouna s krycí plastovou fólií, V=1000 l | 1 | ks |  | 0
91 | Tlaková expanzní nádoba, V=100 l/1,0 MPa, vnitřní povrchová úprava pro pitnou vodu | 1 | ks |  | 0
92 | Přesun hmot horizontální | 1 | kpl |  | 0
93 | Pronájem jeřábu, přesun hmot vertikální do výšky 12 m(transport zařízení kotelny) | 1 | kpl |  | 0
94 | Montáž a pronájem lešení lehkého, šířka 1,2 m, do výšky 12 m(pro montáž komína) | 30 | m2 |  | 0
95 | Demontáž lešení lehkého, šířka 1,2 m, do výšky 12 m | 30 | m2 |  | 0
96 | Roznášecí vrstva na stávající střešní krytin pro montáž lešení(dřevovláknitá deska+geotextilie) | 8 | m2 |  | 0
Oběhová čerpadla
97 | Čerpadlo oběhové přírubové, s automatickou regulací výkonu, LED displej, indikace dopravní výšky, průtoku, příkonu, Q=3,2m3/h, Hmax=6,1m, P=144W/230V, DN32 včetně protipřírub a těsnění | 6 | ks |  | 0
98 | Čerpadlo oběhové přírubové, s automatickou regulací výkonu, Q=10,2m3/h, Hmax=6,0m, P=265W/230V, DN40, včetně protipřírub a těsnění | 1 | ks |  | 0
99 | Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, Q=5,4m3/h, Hmax=5,5m, P=144W/230V, DN32, včetně šroubení a těsnění | 1 | ks |  | 0
100 | Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, Q=5,7m3/h, Hmax=5,2m, P=144W/230V, DN32, včetně šroubení a těsnění | 1 | ks |  | 0
101 | Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, Q=5,0m3/h, Hmax=6,0m, P=144W/230V, DN32, včetně šroubení a těsnění | 2 | ks |  | 0
102 | Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, Q=0,4m3/h, Hmax=5,0m, P=163W/230V, DN32, včetně šroubení a těsnění | 1 | ks |  | 0
103 | Demontáž a opětovná montáž stávajícího oběhového čerpadla přírubového s elektronickou regulací výkonu, včetně odpojení a opětovného připojení na rozvody MaR a Ele, včetně protipřírub a těsnění | 2 | ks |  | 0
104 | Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, Q=1,1 m3/h, hmax=3,5 m, P=45 W/230 V, DN 25, včetně šroubení a těsnění | 1 | ks |  | 0
105 | Čerpadlo oběhové přírubové, s automatickou regulací výkonu, Q=6,9 m3/h, hmax= 5,0 m, P= 178 W/230 V, DN40 včetně protipřírub a těsnění | 1 | ks |  | 0
106 | Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, Q=2,8 m3/h, hmax=6 m, P=220 W/230 V, bronz, pro pitnou vodu, DN32, včetně šroubení a těsnění | 1 | ks |  | 0
107 | Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, Q=2,1 m3/h, hmax=9 m, P=200 W / 230 V, bronz, pro pitnou vodu, DN32, včetně šroubení a těsnění | 1 | ks |  | 0
108 | Přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
Armatury
109 | Montáž - Trojcestný ventil přepínací, přírubový, DN40, kvs=44, včetně servopohonu 230 V (dodávka MaR) | 4 | ks |  | 0
110 | Montáž - Trojcestný ventil směšovací, přírubový, DN40, kvs=44, včetně servopohonu 230 V (dodávka MaR) | 2 | ks |  | 0
111 | Montáž - Trojcestný ventil směšovací, závitový, DN40, kvs=25, včetně servopohonu 230 V (dodávka MaR) | 3 | ks |  | 0
112 | Montáž - Trojcestný ventil směšovací, závitový, DN20, kvs=2,5, včetně servopohonu 230 V (dodávka MaR) | 1 | ks |  | 0
113 | Pojistný ventil ÚT, 3/4"-1", ot. přetlak 0,3 Mpa | 8 | ks |  | 0
114 | Pojistný ventil sekundárního okruh ohřevu TV | 1 | ks |  | 0
115 | Klapka uzavírací mezipřírubová- litina, DN100, PN16/90°C, včetně protipřírub a těsnění | 6 | ks |  | 0
116 | Klapka uzavírací mezipřírubová- litina, DN65, PN16/90°C, včetně protipřírub a těsnění | 24 | ks |  | 0
117 | Kohout kulový-voda, DN 50,t=120°C, PN16 | 42 | ks |  | 0
118 | Kohout kulový-voda, DN 25,t=120°C, PN16 | 4 | ks |  | 0
119 | Kohout kulový s odvodněním-voda, DN 20,t=120°C, PN16 | 3 | ks |  | 0
120 | Filtr topenářský, přírubový, DN 65, 120°C, PN16, včetně protipřírub a těsnění | 4 | ks |  | 0
121 | Filtr topenářský, závitový DN 50,120°C, PN16 | 8 | ks |  | 0
122 | Filtr topenářský, závitový DN 25,120°C, PN16 | 1 | ks |  | 0
123 | Klapka zpětná pružinová, přírubová, DN 65, 120°C, PN16, včetně protipřírub a těsnění | 4 | ks |  | 0
124 | Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 50, 120°C, PN15 | 10 | ks |  | 0
125 | Klapka zpětná pružinová, závitová, DN25, 120°C, PN15 | 1 | ks |  | 0
126 | Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16 | 12 | ks |  | 0
127 | Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16 | 28 | ks |  | 0
128 | Teploměr technický 0-120°C, včetně jímky | 42 | ks |  | 0
129 | Manometr technický 0-4 bar, včetně smyčky | 9 | ks |  | 0
130 | Pružné připojení VZT jednotky, DN40 | 2 | ks |  | 0
131 | Přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
Potrubí
132 | Potrubí ocelové bezešvé DN100, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | 40 | m |  | 0
133 | Potrubí ocelové bezešvé DN65, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | 76 | m |  | 0
134 | Potrubí ocelové bezešvé DN50, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | 42 | m |  | 0
135 | Potrubí ocelové bezešvé DN25, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | 62 | m |  | 0
136 | Napojení nových rozvodů na stávající ocelové rozvody do DN80, včetně instalačního a spojovacího materiálu | 10 | ks |  | 0
137 | Napojení teplovodního ohřívače VZT jednotky na rozvody ÚT- pružné připojení, včetně spojovacího a instalačního materiálu | 1 | ks |  | 0
138 | Přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
Tepelné izolace
139 | Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 114/60 mm | 40 | m |  | 0
140 | Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 76/60 mm | 76 | m |  | 0
141 | Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 54/50 mm | 42 | m |  | 0
142 | Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 34/30 mm | 62 | m |  | 0
143 | Přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
ZTI
144 | Kanalizační PPR potrubí DN40, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, dopojení neutralizačního zařízení | 32 | m |  | 0
145 | Kanalizační PPR potrubí DN50, včetně spojovacího a kotvícího materiálu | 2 | m |  | 0
146 | Podlahová vpusť průchozí DN50, včetně nerezové mřížky a napojení na stávající kanalizaci, stavební začištění po montáži | 1 | ks |  | 0
147 | Podlahová vpusť DN50, včetně nerezové mřížky a napojení na stávající kanalizaci, stavební začištění po montáži | 1 | ks |  | 0
148 | Trychtýřový zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu, DN40- plast | 8 | ks |  | 0
149 | Trychtýřová zápachová uzávěrka pro přepad od pojistného ventilu, DN40- plast | 14 | ks |  | 0
150 | PPr potrubí 25x3,5- přepad od pojistného ventilu, včetně tvarovek, spojovacího a kotvícího materiálu | 8 | m |  | 0
151 | Svedení kondenzátu spalinového potrubí do odpadního potrubí PPr- do DN40 | 10 | ks |  | 0
152 | Připojení úpravny topné vody na stávající rozvody studené vody - PPr potrubí 32x5,4(Pe tepelně izolaní návleky), včetně tepelné izolace, spojovacího a kotvícího materiálu | 3 | m |  | 0
153 | Propojení úpravny vody s expanzním automatem s doplňovací a odplyňovací funkcí- PPr potrubí 32x5,4(Pe tepelně izolaní návleky), včetně tepelné izolace, spojovacího a kotvícího materiálu | 3 | m |  | 0
154 | Napojení nových rozvodů ZTI- PPr potrubí na stávající PPr rozvody do DN65, včetně instalačního a spojovacího materiálu | 3 | ks |  | 0
155 | PPr potrubí 63x10,5(PN20), včetně spojovacího, instalačního a kotvícího materiálu | 76 | m |  | 0
156 | Tep. izolace z minerálního vlákna- teplá voda, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 63/40 mm | 40 | m |  | 0
157 | Tep. izolace z PE návleků- studená voda, včetně instalačního a spojovacího materiálu- lepidlo, vniřní pr./tl. 63/13 mm | 36 | m |  | 0
158 | PPr potrubí 40x6,7, včetně spojovacího, instalačního a kotvícího materiálu | 36 | m |  | 0
159 | Tep. izolace z minerálního vlákna- cirkulace, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 40/30 mm | 36 | m |  | 0
160 | Připojení zásobníku TV, včetně spojovacího, instalačního a kotvícího materiálu | 1 | kpl |  | 0
161 | Připojení deskového výměníku na rozvody ZTI, včetně spojovacího, instalačního a kotvícího materiálu | 1 | kpl |  | 0
162 | Kohout kulový-voda, DN50,t=120°C, PN16 | 5 | ks |  | 0
163 | Kohout kulový-voda, DN32,t=120°C, PN16 | 2 | ks |  | 0
164 | Filtr topenářský, závitový DN32,120°C, PN16 | 1 | ks |  | 0
165 | Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 50, 120°C, PN15 | 1 | ks |  | 0
166 | Klapka zpětná pružinová, závitová, DN32, 120°C, PN15 | 1 | ks |  | 0
167 | Ostatní nespecifikovaný materiál, tvarovky, armatury, spojovací, kotvící materiál apod. | 1 | kpl |  | 0
168 | Přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
169 | Zkouška tlaku | 1 | kpl |  | 0
170 | Proplach a dezinfekce | 1 | kpl |  | 0
Provizorní zapojení ohřevu TV
171 | Přípojení stacionárního plynového kotle na rozvody ÚT z ocelových trub bezešvých, spojovaných svařováním | 1 | kpl |  | 0
172 | Potrubí ocelové bezešvé DN65, včetvě tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | 36 | m |  | 0
173 | Napojení potrubí ÚT z ocelových trub bezešvých na stávající rozvody- svařováním, do DN80 | 2 | ks |  | 0
174 | Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 76/60 mm | 36 | m |  | 0
175 | Připojení stávajícího teplotního čidla v zásobníkovém ohřívači TV na svorkovnici stávajícího stacionárního plynového kotle | 1 | kpl |  | 0
176 | Nastavení paramtrů integrovaného regulátoru stacionárního plynového kotle pro potřeby ohřevu TV, uvedení kotle do provozu servisním technikem | 1 | kpl |  | 0
177 | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 | 1 | kpl |  | 0
178 | Propláchnutí systému | 2 | kpl |  | 0
179 | Demontáž potrubí ocelového bezešvého DN65, včetvě tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | 36 | m |  | 0
180 | Demontáž tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 76/60 mm | 36 | m |  | 0
181 | Revize stávající tlakové expanzní nádoby, V=200 l | 1 | ks |  | 0
182 | Koordinace prací s ostatními profesemi a s provozovatelem | 1 | kpl |  | 0
183 | Přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
Přeložka potrubí ÚT v části 01
184 | Potrubí ocelové bezešvé DN50, včetvě tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | 80 | m |  | 0
185 | Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 54/50 mm | 80 | m |  | 0
186 | Demontáž potrubí ÚT v budovách, včetně konzol a tepelné izolace do DN50, včetně likvidace | 80 | m |  | 0
187 | Napojení potrubí ÚT z ocelových trub bezešvých na stávající rozvody- svařováním, do DN80 | 2 | ks |  | 0
188 | Vypuštění stávající otopné soustavy | 2 | m3 |  | 0
189 | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 | 1 | kpl |  | 0
190 | Propláchnutí systému | 2 | kpl |  | 0
191 | Napuštění a odvzdušnění otopné soustavy | 2 | m3 |  | 0
192 | Pojízdné lešení lehké do výšky 3 m- montáž a pronájem | 1 | kpl |  | 0
Demontáže
193 | Demontáž plynového kotle stacionárního Q< 500 kW, včetně hořáku na zemní plyn, kouřovodu, odpojení od rozvodu plynu, elektrorozvodů, rozebrání pro potřeby transportu a likvidace | 1 | ks |  | 0
194 | Demontáž tlakové expanzní nádoby V=200l, včetně likvidace | 2 | ks |  | 0
195 | Demontáž úpravny vody, včetně odpojení od rozvodů ZTI, likvidace | 1 | ks |  | 0
196 | Demontáž trubkového rozdělovače do DN300, do l=3 m, včetně konzol, tepelné izolace a likvidace | 6 | ks |  | 0
197 | Demontáž stávajícího expanzního automatu kompresorového, včetně rozřezání vzdušníku, odpojení od rozvodů ÚT, elektrorozvodů a včetně likvidace | 1 | kpl |  | 0
198 | Demontáž teplovzdušné vytápěcí jednotky nástěnné, včetně odpojení od rozvodů ÚT, elektrorozvodů a včetně likvidace | 1 | ks |  | 0
199 | Demontáž nepřímotopného zásobníkové ohřívače TV, včetně teplné izolace, rozřezání pro potřeby transportu, likvidace, V=4 m3 | 2 | ks |  | 0
200 | Demontáž nepřímotopného zásobníkové ohřívače TV, včetně teplné izolace, rozřezání pro potřeby transportu, likvidace, V=2,5 m3 | 2 | ks |  | 0
201 | Demontáž oběhových čerpadel přírubových v kotelnách a strojovnách, včetně odpojení od elektrorozvodů a likvidace | 1 | kpl |  | 0
202 | Demontáž armatur přírubových v kotelnách a strojovnách, včetně likvidace | 1 | kpl |  | 0
203 | Demontáž spalinového potrubí v kotelnách do DN300, včetně likvidace | 8 | m |  | 0
204 | Demontáž komínového tělesa fasádního třísložkového, do DN300, včetně likvidace | 10 | m |  | 0
205 | Odpojení stacionárního plynového kotle od rozvodů ÚT, MaR, vnitřního plynovodu, ZTI | 2 | ks |  | 0
206 | Odpojení VZT jednotky od rozvodů ÚT | 3 | ks |  | 0
207 | Demontáž potrubí ÚT v kotelnách a strojovnách, včetně konzol a tepelné izolace do DN50, včetně likvidace | 90 | m |  | 0
208 | Demontáž potrubí ÚT v kotelnách a strojovnách, včetně konzol a tepelné izolace DN50-DN200, včetně likvidace | 65 | m |  | 0
209 | Demontáž potrubí v instalačních kanálech a šachtách, včetně konzol a tepelné izolace do DN50-DN200, včetně likvidace | 18 | m |  | 0
210 | Přesun hmot a uložení na skládku | 1 | kpl |  | 0
Stavební úpravy
211 | Bourání ŽB základu, včetně transportu suti a uložení na skládku | 3.5 | m3 |  | 0
212 | Bourání příček z cihel na MVC, včetně transportu suti a uložení na skládku | 1.8 | m2 |  | 0
213 | Vybudování prostupů obvodovým zdivem z cihel na MVC, zatepleného kontaktním zateplovacím systémem- jádrové vrtání, Ć 280 mm, včetně povrchových úprav, začištění a malby po montáži | 2 | ks |  | 0
214 | Vybudování prostupů obvodovým zdivem z cihel na MVC, zatepleného kontaktním zateplovacím systémem- jádrové vrtání, Ć 230 mm, včetně povrchových úprav, začištění a malby po montáži | 2 | ks |  | 0
215 | Vybudování prostupů obvodovým zdivem z cihel na MVC, zatepleného kontaktním zateplovacím systémem- řezání+ ruční dobourání, 450x250 mm, včetně povrchových úprav, začištění a malby po montáži | 1 | ks |  | 0
216 | Protipožární zatěsnění prostupu třísložkového spalinového potrubí obvodovým zdivem s kontaktním zateplovacím systémem z EPS, dle předpisu výrobce komínového systému | 4 | ks |  | 0
217 | Zazdění stávajícího nevyužitého prostupu ve zdivu z cihel na MVC, zatepleného kontaktním zateplovacím systémem, včetně povrchových úprav, začištění a malby, 300x300 mm | 1 | ks |  | 0
218 | Zazdění stávajícího nevyužitého prostupu ve zdivu z cihel na MVC, zatepleného kontaktním zateplovacím systémem, včetně povrchových úprav, začištění a malby, Ć 150 mm | 1 | ks |  | 0
219 | Vybudování prostupů pro potrubí primárního okruhu TČ stropem ze ŽB dutinových panelů- jádrové vrtání do Ć 180 | 6 | ks |  | 0
220 | Protipožární manžeta pro potrubí Pe, Ć125 primárního okruhu TČ, včetně štítku, povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 8 | ks |  | 0
221 | Vybudování prostupů pro potrubí primárního okruhu TČ zdivem tl. 250 mm, z cihel na MVC- jádrové vrtání do Ć 180 | 2 | ks |  | 0
222 | Vybudování prostupů pro potrubí ÚT do rozměru Ć180 příčkami z cihel na MVC, do tloušťky 150 mm | 6 | ks |  | 0
223 | Protipožární ucpávka pro potrubí ÚT do rozměru Ć76, včetně štítku, povrchových úprav | 2 | ks |  | 0
224 | Protipožární ucpávka pro stávající potrubí ÚT do rozměru Ć76, včetně štítku, povrchových úprav | 8 | ks |  | 0
225 | Dozdění prostupů pro potrubí ÚT do rozměru Ć76+50-iz příčkami z cihel na MVC, do tloušťky 150 mm, včetně povrchových úprav, zapravení a malby po montáži | 4 | ks |  | 0
226 | Vybudování prostupů pro PPr potrubí ZTI do rozměru Ć180 příčkami z cihel na MVC, do tloušťky 150 mm | 9 | ks |  | 0
227 | Protipožární manžeta pro potrubí ZTI do rozměru potrubí PPr Ć63, včetně štítku, povrchových úprav | 9 | ks |  | 0
228 | Zazdění stávajících nevyužitých prostupů po demontovaném potrubí ÚT, ZTI, ve zdivu z cihel plných na MVC, tl. do 250 mm, včetně povrchových úprav, zapravení a malby | 5 | m2 |  | 0
229 | Demontáž VZT mřížky 300x300 mm, včetně likvidace | 2 | ks |  | 0
230 | Demontáž výplně okna plastového, plast-PUR-plast, včetně likvidace | 2.1 | m2 |  | 0
231 | Dodávka a osazení skleněné výplně do stávající rámu plastového okna, Uw= max. 0,8 W/m2K | 2.1 | m2 |  | 0
232 | Dodávka a osazení výplně do stávající rámu plastového okna, plast-PUR-plast Uw= max. 0,8 W/m2K, včetně otvoru 315x400 mm pro VZT mřížku | 2.1 | m2 |  | 0
233 | Vybudování ŽB základu,včetně výztuže, napojení na stávající konstrukce | 1.5 | m3 |  | 0
234 | Dřevěné bednění pro montáž ŽB základu, včetně odstranění po betonáží | 4 | m2 |  | 0
235 | Cementový potěr- povrchová úprava ŽB základu | 9 | m2 |  | 0
236 | Dvojitý epoxidový nátěr na betonový povrch, barva šedá, včetně penetrace | 19 | m2 |  | 0
237 | Výmalba stropu kotelny a technické místnosti- penetrace+ 2x disperzní nátěr | 150 | m2 |  | 0
238 | Vyrovnání nerovností podlahy po bourání- odmaštění, penetrace+ cementový potěr tl. do 20 mm | 10 | m2 |  | 0
239 | Ocelová nosná konstrukce horizontální části spalinového potrubí, dle detailu ve výkresové dokumentci, povrchová úprava žárovým zinkováním | 0.16 | t |  | 0
240 | Montážní a spojovací materiál ocelové nosné konstrukce(šroubové spoje apod.)- povrchová úprava žárovým zinkováním | 1 | kpl |  | 0
241 | Vyrovnání patky pod ocelovou konstrukci do rozměru 0,3 x 0,3 m nesmrštinou zálivkou na vyrovnaný povrch, do výšky 10 cm | 4 | ks |  | 0
242 | Distanční podložka z XPS 300 SF, tl. 50 mm do rozměru 0,3 x 0,3 m, včetně usazení | 4 | ks |  | 0
243 | Chemická kotva včetně závitové tyče M12, navrtání, instalace, pomocného materiálu | 16 | ks |  | 0
244 | Obnažení zateplovacího systému a hydroizolace ploché střechy pro potřeby instalace ocelové nosné konstrukce, do 0,6 x 0,6 mm | 4 | ks |  | 0
245 | Obnova zateplovacího systému a hydroizolace ploché střechy po montáži ocelové nosné konstrukce, do 0,8 x 0,8 m | 4 | ks |  | 0
246 | Hydroizolační manžeta pro prostup střešní PVC fólií, pro průměr potrubí 76x5 mm, včetně montáže | 4 | ks |  | 0
247 | SDK krycí konstrukce jednoplášťová, včetně ocelového nosného rastru, povrchových úprav, začištění a malby po montáži | 7.5 | m2 |  | 0
248 | Sekání drážek do zdiva z cihel na MVC- vytvoření instalační niky | 0.9 | m3 |  | 0
249 | Povrchová úprava niky, včetně napojení na stávající konstrukce, začištění a malby | 8.8 | m2 |  | 0
250 | Vybourání instalačního otvoru do stávající šachty- zdivo tl. 150 mm z cihel na MVC | 2 | m2 |  | 0
251 | Zpětné zazdění instalačního otvoru do stávající šachty- cihly na MVC, včetně napojení na stávající konstrukce, povrchových úprav, začištění a malby | 2 | m2 |  | 0
VZT
252 | VZT mřížka 300x400 mm(pletivo)- pozink, včetně osazení na stávající VZT potrubí a stavebního začištění | 1 | ks |  | 0
253 | VZT protidešťová žaluzie 400x315 mm- pozink, včetně osazení do otvoru v PUR okenní výplni | 1 | ks |  | 0
254 | VZT protidešťová žaluzie 400x200- pozinkovaná, včetně osazení na fasádu a začištění po montáži | 1 | ks |  | 0
255 | Fasádní mřížka pro sání spalovacího vzduchu, pro napojení kruhového potrubí DN150, včetně osazení na fasádu, začištění | 2 | ks |  | 0
256 | VZT potrubí pozinkované, včetně spojovacího, kotvícího a instalačního materiálu | 2.2 | m2 |  | 0
257 | Tepelná izolace VZT potrubí, včetně spojovacího materiálu | 2.5 | m2 |  | 0
258 | Připojovací box VZT 400x200 mm pro napojení PPr potrubí 2xDN160, včetně napojení potrubí, osazení na fasádu, začištění | 1 | ks |  | 0
Ostatní
259 | Havarijní potrubí pro odvod čpavku, ocelové potrubí bezešvé DN32, včetně tvarovek, spojovacího a instalačního materiálu, napojení na vývod TČ | 12 | m |  | 0
260 | Nátěry syntetické potrubí ocelového do DN 100, barva základní antikorozní | 220 | m |  | 0
261 | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 | 1 | kpl |  | 0
262 | Propláchnutí systému | 2 | kpl |  | 0
263 | Vypuštění stávající otopné soustavy | 5 | m3 |  | 0
264 | Napuštění a odvzdušnění otopné soustavy | 5 | m3 |  | 0
265 | Vyregulování otopné soustavy | 1 | kpl |  | 0
266 | Přesuny hmot | 1 | kpl |  | 0
267 | Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x email | 1 | kpl |  | 0
268 | Označovací štítky na potrubí | 30 | ks |  | 0
269 | Zaškolení obsluhy, uvedení systému do provozu | 1 | kpl |  | 0
Provozní vlivy
270 | Provozní vlivy- dle provádění prací v otopné sezóně/mimo otopnou sezónu- dle harmonogramu stavby | 1 | kpl |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## SO 02 1 Pol
Soupis prací
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 02 Domovní plynovod |  | Domovní plynovod
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [8 empty] | 1
1 | 733 RR00 | Vnitřní plynovod dle samostaného soupisu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 03 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Vrty pro TČ | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 03 |  | Vrty pro TČ |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1116 |  | Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Integrovaná střední škola technická Benešov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 03 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 03 Vrty pro TČ |  |  | Vrty pro TČ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
2 | Základy a zvláštní zakládání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 02 1 Pol Plyn
Rozpočet
Investiční akce: | Instalace tepelných čerpadel a vzduchotechnických jednotek nuceného větrání s rekuperací hlavní budovy ISŠT Benešov
Investor: | Integrovaná střední škola technická, Černoleská 1997, 256 01 Benešov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s. , Křenova 438/3, Praha 6 | Vypracoval: |  | Ing. Jiří Procházka
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant |  | Ing. Jiří Procházka
DPH 21 % | 0 | Stupeň: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | květen 2016
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 02 - Domovní plynovod
Demontáže
1 | potrubí z ocelových trubek DN 150 | 1.5 | m |  | 0
2 | potrubí z ocelových trubek DN 100 | 12 | m |  | 0
3 | potrubí z ocelových trubek DN 80 | 2 | m |  | 0
4 | potrubí z ocelových trubek do DN 32 | 25 | m |  | 0
5 | filtr FO 25F-Z | 2 | ks |  | 0
6 | přírubová armatura do DN 80 | 2 | ks |  | 0
7 | závitová armatura do DN 32 | 6 | ks |  | 0
8 | zaslepení potrubí DN 100 | 3 | ks |  | 0
9 | odpojení kotle | 3 | kpl |  | 0
10 | bourací práce (otvor nad hl. uzávěrem plynu), odvoz suti | 1 | kpl |  | 0
11 | přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
Skříň regulace
12 | STL regulátor R72 18/2 kPa, průtok 20m3/hod, šroubení | 1 | kpl |  | 0
13 | filtr FO 32F-Z, šroubení | 1 | kpl |  | 0
14 | kulový kohout DN 32 | 1 | ks |  | 0
15 | tlakoměr o 100, 0 - 40 kPa, kohout, smyčka | 2 | ks |  | 0
16 | tlakoměr o 100, 0 - 6 kPa, kohout, smyčka | 1 | ks |  | 0
17 | napojení regulátoru na odfuk, hadice | 1 | kpl |  | 0
18 | potrubí DN 50 | 1 | m |  | 0
19 | potrubí DN 32 | 6 | m |  | 0
20 | potrubí DN 25 | 9 | m |  | 0
21 | napojení DN 32 na DN 150 | 1 | kpl |  | 0
22 | chránička DN 50, vrtání zdi do tl. 500 mm | 0.5 | m |  | 0
23 | chránička DN 65 | 0.5 | m |  | 0
24 | chránička DN 80 | 0.5 | m |  | 0
25 | R 25/32 | 1 | ks |  | 0
26 | R 25/50 | 1 | ks |  | 0
27 | koleno 90°, DN 32 , PN 16 | 8 | ks |  | 0
28 | koleno 90°, DN 50 , PN 16 | 2 | ks |  | 0
29 | skříň regulace | 1 | kpl |  | 0
30 | montážní materiál | 1 | kpl |  | 0
Vnitřní rozvod - instalace havarijního uzávěru před kotelnou
31 | bezpečnostní membránový uzávěr plynu, DN100, PN-16, přírubový, bez napětí UZAVŘEN (NC) , pracovní přetlak: 5 - 50 kPa (ST), provedení- SOLO, 230V 50Hz, prostředí obyčejné, pracovní poloha: vodorovná | 1 | ks |  | 0
32 | 2x příruba, těsnění, šrouby | 1 | kpl |  | 0
33 | odvětrání uzávěru -potrubí DN 15, tvarovky | 5 | m |  | 0
34 | napojení odvětrání na regulátor | 1 | kpl |  | 0
35 | potrubí DN 100 | 2 | m |  | 0
36 | koleno 90°, DN 100 | 3 | ks |  | 0
37 | R 100/150 | 1 | ks |  | 0
38 | montážní materiál | 1 | kpl |  | 0
39 | chránička DN 125 | 0.2 | m |  | 0
40 | chránička DN 25, vrtání zdi do tl. 500 mm | 0.5 | m |  | 0
41 | zazdění otvoru | 1 | kpl |  | 0
Vnitřní rozvod - ze skříně regulace k TČ
42 | kulový kohout DN 32 | 6 | ks |  | 0
43 | kulový kohout DN 20 | 2 | ks |  | 0
44 | kulový kohout DN15 + zátka | 1 | ks |  | 0
45 | tlakoměr o 100, 0 - 6 kPa, kohout, smyčka | 1 | ks |  | 0
46 | potrubí DN 100 | 5 | m |  | 0
47 | potrubí DN 50 | 15 | m |  | 0
48 | potrubí DN 32 | 28 | m |  | 0
49 | potrubí DN 25 | 15 | m |  | 0
50 | potrubí DN 20 | 1 | m |  | 0
51 | potrubí DN 15 | 0.5 | m |  | 0
52 | napojení DN 32 na DN 100 | 6 | ks |  | 0
53 | koleno 90°, DN 100 | 1 | ks |  | 0
54 | zaslepení potrubí DN 100 | 3 | ks |  | 0
55 | koleno 90°, DN 50 , PN 16 | 6 | ks |  | 0
56 | koleno 90°, DN 32 , PN 16 | 12 | ks |  | 0
57 | pružná hadice DN 25 + R25/20 | 6 | ks |  | 0
58 | R 25/32 | 6 | ks |  | 0
59 | R 25/20 | 1 | ks |  | 0
60 | chránička DN 80 , 0,3 m, vč. vybourání ve zdi do 300 mm | 1 | kpl |  | 0
61 | zazdění chráničky | 1 | kpl |  | 0
62 | napojení TČ | 6 | kpl |  | 0
63 | montážní materiál | 1 | kpl |  | 0
Vnitřní rozvod - úprava zapojení stávajících kotlů
64 | demontáž a opětovná montáž filtru FO 25F-Z | 2 | ks |  | 0
65 | demontáž a opětovná montáž kulového kohoutu DN 25 | 2 | ks |  | 0
66 | potrubí DN 25 | 3 | m |  | 0
67 | potrubí DN 20 | 16 | m |  | 0
68 | potrubí DN 15 | 0.5 | m |  | 0
69 | tlakoměr o 100, 0 - 40 kPa, kohout, smyčka | 2 | ks |  | 0
70 | kulový kohout DN 20 | 2 | ks |  | 0
71 | kulový kohout DN15 + zátka | 1 | ks |  | 0
72 | chránička DN 32, vrtání zdi do tl. 500 mm | 0.5 | m |  | 0
73 | připojení kotle | 2 | kpl |  | 0
74 | montážní materiál | 1 | kpl |  | 0
Ostatní
75 | revize, zkoušení potrubí | 1 | kpl |  | 0
76 | nátěry potrubí, armatur, kolen, redukcí | 1 | kpl |  | 0
77 | těsnění potrubí v chráničkách (bez požární odolnosti) | 1 | kpl |  | 0
78 | napuštění plynu | 1 | kpl |  | 0
79 | zařízení staveniště | 1 | kpl |  | 0
80 | odvzdušnění potrubí | 1 | kpl |  | 0
81 | stavební přípomoci | 1 | kpl |  | 0
82 | vodorovný přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
83 | svislý přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
84 | dopravní náklady | 1 | kpl |  | 0
85 | lešení | 1 | kpl |  | 0
86 | proškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## SO 03 1 Pol
Soupis prací
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 03 Vrty pro TČ |  | Vrty pro TČ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [8 empty] | 1
1 | 220RR00 | Vrty pro TČ dle samostaného výkazu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 04 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Měření a regulace TČ | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 04 |  | Měření a regulace TČ |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1116 |  | Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Integrovaná střední škola technická Benešov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 04 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 04 Měření a regulace TČ |  |  | Měření a regulace TČ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 03 1 Pol Vrty
Rozpočet
Investiční akce: | Instalace tepelných čerpadel a vzduchotechnických jednotek nuceného větrání s rekuperací hlavní budovy ISŠT Benešov
Investor: | Integrovaná střední škola technická, Černoleská 1997, 256 01 Benešov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s. , Křenova 438/3, Praha 6 | Vypracoval: |  | Mgr. Michal Havlík
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant |  | Mgr. Michal Havlík
DPH 21 % | 0 | Stupeň: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | květen 2016
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 03 - Vrty pro TČ
Provedení a vystrojení vrtů pro tepelná čerpadla (20 x 125bm)
1 | Prohlídka staveniště stanovení parametrů zakázky | 1 | soubor |  | 0
2 | Hlášení prací na OBÚ | 1 | soubor |  | 0
3 | Doprava vrtných souprav a ostatních vozidel | 100 | km |  | 0
4 | Doprava materiálu | 100 | km |  | 0
5 | Doprava osob | 100 | km |  | 0
6 | Ustavení vrtných souprav, zřízení a likvidace dočasných nájezdů a komunikací | 1 | soubor |  | 0
7 | Zařízení staveniště ( wc, oplocení, sklad materiálu, buňkoviště, označení stavby, přípojky, záchytné jímky…) | 1 | soubor |  | 0
8 | Spotřeba energií ( voda, elektrika ) | 1 | soubor |  | 0
9 | Vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem o průměru 140mm | 2500 | bm |  | 0
10 | Pažení nezpevněných hornin, nutné zvětšení vrtného průměru | 400 | bm |  | 0
11 | Kontejnery pro odsazení vody a odvoz odvrtku s uložením na skládku včetně poplatku za skládku ( zasakování vody na hřišti) | 10 | ks |  | 0
12 | Osazení geotermální vertikální sondy | 20 | soubor |  | 0
13 | Geotermální vertikální sonda ( GVS ) PE - RC 4x32x2,9 ( dvě smyčky na vrt ) délka 125m | 20 | ks |  | 0
14 | Závaží pro zavedení sondy do vrtu | 20 | ks |  | 0
15 | Injektážní potrubí d 25mm délka 125m | 20 | ks |  | 0
16 | Tlaková injektáž od počvy k ústí vrtu pomocí injektážního potrubí | 20 | soubor |  | 0
17 | Bentonitocementová směs o min. vodivosti 0,6W/mK ( např. dle VDI4640/2 bentonit/cem./voda 25/25/50% ) | 20 | soubor |  | 0
18 | TRT test - zkouška tepelné vodivosti hornin včetně základního vyhodnocení na jednom vystrojeném pilotním vrtu | 1 | soubor |  | 0
19 | Teplotní profily vrtu – měření tepelného gradientu vrtu | 1 | soubor |  | 0
20 | Aktualizace dimenzování potřebné hloubky vrtů podle energetických požadavků na vytápění/chlazení a výsledků TRTtestu, závěrečná zpráva | 1 | soubor |  | 0
21 | Tlaková a průtočná zkouška na vrtu před a po injektáži vrtu | 40 | soubor |  | 0
22 | Geodetické zaměření vrtů před zahájením a po dokončení vrtných prací | 40 | bodů |  | 0
23 | Závěrečná technická zpráva vrtných prací (kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby) | 1 | soubor |  | 0
24 | Dopravní náklady technického dozoru realizace vrtů | 1 | soubor |  | 0
25 | Sled a řízení prací technikem | 1 | soubor |  | 0
26 | Dozor projektanta primárního okruhu | 1 | soubor |  | 0
27 | Geologický dozor zpracovatele hg. posudku | 1 | soubor |  | 0
28 | Zpracování veškeré potřebné dílenské dokumentace, prováděcího/realizačního projektu a další dokumentace primárního okruhu TČ | 1 | soubor |  | 0
Vodorovné teplovodní potrubní vedení a sběrných jímek
29 | Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) • redukce 2 x Ø 32 → 1 x Ø 40mm, PE 100 RC, PN16 • 2 x elektrospojka d 32mm • 1 x elektrospojka d 40mm | 40 | ks |  | 0
30 | Potrubí pro horizontální vedení ( HV - vedení od vrtů k jímkám ) PE-RC (včetně prořezu 10%) • Ø 40 x 3,7 mm, PN 16 | 1200 | m |  | 0
31 | Elektrospojka: Ø 40mm, PE 100 | 40 | ks |  | 0
32 | Kaučuková izolace (chladírenská): Ø 40 x 13mm | 220 | m |  | 0
33 | Chránička izolace: na izolaci Ø 40x13mm | 220 | m |  | 0
34 | Plně vystrojená jímka - vývody 8/8 vodotěsná • 1 x rozdělovač kulové kohouty DN25 - 8 vývodů • 1 x sběrač výstupy 5/4´´ - 8 vývodů • 16 x průtokový regulátor • 2 x odvzdušňovací ventil • 2 x napouštěcí / vypouštěcí kohout • 16 x vývod z jímky – potrubí Ø 40mm • 2 x vývod z jímky – potrubí Ø 90mm • 2 x uzavírací klapka DN 90 | 1 | ks |  | 0
35 | Plně vystrojená jímka - vývody 12/12 vodotěsná • 1 x rozdělovač kulové kohouty DN25 - 12 vývodů • 1 x sběrač výstupy 5/4´´ - 12 vývodů • 24 x průtokový regulátor • 2 x odvzdušňovací ventil • 2 x napouštěcí / vypouštěcí kohout • 24 x vývod z jímky – potrubí Ø 40mm • 2 x vývod z jímky – potrubí Ø 90mm • 2 x uzavírací klapka DN 90 | 1 | ks |  | 0
36 | Potrubí pro páteřní vedení ( PV - vedení od šachty do technického podlaží 1.PP) • Ø 90 x 5,4mm, PE 100, PN 16 | 216 | m |  | 0
37 | Elektrospojka: Ø 90mm, PE 100 | 20 | ks |  | 0
38 | Elektrokoleno 90° : Ø 90mm, PE 100 | 6 | ks |  | 0
39 | Kaučuková izolace (chladírenská): Ø 90 x 13mm | 210 | m |  | 0
40 | Chránička izolace: na izolaci Ø 90 x13mm | 160 | m |  | 0
41 | Ukončení v technickém podlaží 1.PP : 4 ks uzavírací klapky na páteřním vedení a montáž (podrobnosti provedení dle požadavků navazující části stavby - kotelna TČ) | 1 | soubor |  | 0
42 | Protažení páteřního potrubí do objektu- prostup pro potrubí PE-RC 80*5,4 mm betonovým základovým pasem pod úrovní terénu- jádrové vrtání, včetně obnovy hydroizolace, dozdění, povrchových úprav a začištění | 4 | ks |  | 0
43 | Nemrznoucí kapalina koncentrát (pouze orig. atestovaná teplosměnná kapalina) • teplosměnná antikorozní kapalina, uvažováno ethanol-voda příp. upřesnit dle požadavků topenáře | 2300 | litrů |  | 0
44 | Montážní práce - pokládka potrubí a svařování potrubí | 1 | soubor |  | 0
45 | Doprava materiálu a osob na lokalitu | 400 | km |  | 0
46 | Osazení sběrných jímek na betonovou podkladní desku | 2 | soubor |  | 0
47 | Tlaková zkouška celého systému po zapojení | 1 | soubor |  | 0
48 | Plnění celého systému vč. sběrných jímek a páteřního vedení nemrznoucí kapalinou | 1 | soubor |  | 0
49 | Bourání zpevněných asfaltových ploch a rekonstrukce v místě výkopů pro propojovací potrubí | 18 | m2 |  | 0
50 | Sejmutí drnu tl. do 10cm s přemístěním do 50 m | 50 | m2 |  | 0
51 | Rozebrání dlažby betonové | 10 | m2 |  | 0
52 | Hloubení rýh, šířky do 60 cm, v hor. 3 do 100 m3 (výkopové práce pro uložení potrubí) | 175 | m3 |  | 0
53 | Hloubení rýh, šířky do 200 cm, v hor. 3 do 100 m3 (výkopové práce pro sběrnou jímku) | 8 | m3 |  | 0
54 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3 | 183 | m3 |  | 0
55 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m | 183 | m3 |  | 0
56 | Odvoz a likvidace nezhutnitelných zemin z výkopu (20%) | 37 | m3 |  | 0
57 | Písek kopaný (podsyp potrubí 0,1m pod a zásyp 0,3 m nad) | 50 | m3 |  | 0
58 | Dovoz zeminy zhutnitelné pro zásyp rýh | 37 | m3 |  | 0
59 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | 175 | m3 |  | 0
60 | Přesun hmot pro zemní úpravy | 10 | % |  | 0
61 | Kladení dlažby do lože z písku | 10 | m2 |  | 0
62 | Rekonstrukce travnaté plochy (plošná úprava terénu, zalolžení trávníku, hnojení) | 50 | m2 |  | 0
63 | Rekonstrukce zpevněných asflatových ploch, včetně štěrkového podsypu, zhutnění a napojení na stávající konstrukce | 18 | m2 |  | 0
64 | Geodetické zaměření primárního okruhu | 1 | soubor |  | 0
65 | Závěrečná technická zpráva primárního okruhu (kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu ) | 1 | soubor |  | 0
66 | Dopravní náklady technického dozoru realizace dopojení vrtů | 400 | km |  | 0
67 | Sled a řízení prací technikem | 1 | soubor |  | 0
68 | Dozor projektanta primárního okruhu | 1 | soubor |  | 0
69 | Zdokumentování stavu okolních studní za účasti jejich vlastníků před a po realizaci vrtných prací | 1 | kus |  | 0
70 | Zpracování veškeré potřebné dílenské dokumentace, prováděcího/realizačního projektu a další dokumentace primárního okruhu TČ | 1 | soubor |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## SO 04 1 Pol
Soupis prací
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 04 Měření a regulace TČ |  | Měření a regulace TČ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení | [8 empty] | 1
1 | M36 RR00 | MaR pro TČ dle samostaného výkazu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M36 Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 05 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Stavební úpravy atria | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 05 |  | Stavební úpravy atria |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1116 |  | Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Integrovaná střední škola technická Benešov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 05 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 05 Stavební úpravy atria |  |  | Stavební úpravy atria
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 04 1 Pol MaR
Rozpočet
Investiční akce: | Instalace tepelných čerpadel a vzduchotechnických jednotek nuceného větrání s rekuperací hlavní budovy ISŠT Benešov
Investor: | Integrovaná střední škola technická, Černoleská 1997, 256 01 Benešov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s. , Křenova 438/3, Praha 6 | Vypracoval: |  |  | Filip Račák DiS.
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant |  |  | Ing. Jiří Ondřej
DPH 21 % | 0 | Stupeň: |  |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  |  | květen 2016
Položka | Název | Množství | MJ | Úkon | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 04 - Měření a regulace TČ
VYTÁPĚNÍ
Rozvaděč RA1 - kotelna
RA1 | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=800x2000x400 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 50A/400V, jističe, relé, signálky, ovladače | 1 | ks | DMP |  | 0
| Další příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230V/24V/160VA, napěťový zdroj 24VDC/3A, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové svorky, kabelové průchodky, přepěťová ochrana III.st. atd. | 1 | ks | DMP |  | 0
| Podružný digitální jednotarifní třífázový elektroměr 25A/400V. Pozn: Elektroměr bude měřit spotřebu plynových tepelných čerpadel, oběhových čerpadel zemních vrtů a oběhových čerpadel sekund. okruhů TČ | 1 | ks | DMP |  | 0
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 | Vývod pro napájení plynového tepelného čerpadla země/voda P=470W/230V. V sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství | 6 | ks | DMP |  | 0
7.1, 7.2 | Vývod pro napájení plynového kotle 230V včetně modulačního čerpadla v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství | 2 | ks | DMP |  | 0
1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 | Vývod pro elektronický motor čerpadla do 750W/230V. V sestavě: motorový spouštěč + jednotka pomoc.kontaktů, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství | 6 | ks | DMP |  | 0
10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 16.2 | Vývod pro elektronický motor čerpadla do 265W/230V. V sestavě: motorový spouštěč + jednotka pomoc.kontaktů, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství | 8 | ks | DMP |  | 0
| Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
1.4 | Vývod pro napájení DDC regulátoru tepelných čerpadel 24VAC: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
9.1 | Vývod pro napájení aut. dopouštěcího zařízení 230V/50Hz: V sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
Z1 | Vývod pro zásuvku GPRS komunikátoru, 230V, v sestavě: jistič 16A/1B, proudový chránič 30mA, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
Z7 | Vývod pro zásuvku elektromagnetického čerpadla úpravny vody, 230V, v sestavě: jistič 16A/1B, proudový chránič 30mA, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
| Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
| Vývod rezervní v sestavě: jistič 16A/1B, montážní příslušenství | 2 | ks | DMP |  | 0
| Vývod pro ochranné pospojování /kotelna, strojovna/ pr. 6mm2 Cu | 1 | ks | DMP |  | 0
Řídící systém (RA1)
| DDC regulátor, komunikace Modbus, komunikace Ethernet, displej, klávesnice, 10xAO, 28xDI, 16xDO, 22xAI, webový server | 1 | ks | DMP |  | 0
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA1
Okruh tepelného čerpadla č.1 a akumulace vody ÚT
1.1 | Plynové tepelné čerpadlo země/voda, vnitřní instalace, napájení 470W/230V, včetně teplotních čidel a vlastní regulace - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
1.2 | Čerpadlo oběhové elektronické o výkonu 762W, 230V, 50Hz - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
1.3 | Čerpadlo oběhové elektronické o výkonu 144W, 230V, 50Hz - dodávka ÚT, připojení do tepelného čerpadla | 1 | ks | P |  | 0
1.4 | Digitální regulátor pro řízení kaskády šesti tepelných plynových čerpadel země/voda, napájení 24VAC/40VA, komunikační linka MOD-BUS pro externí řízení nadřazenou regulací a monitoring teplot, stavů a poruch včetně kabeláže a zprovoznění - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
pozn: | Digitální regulátor TČ je možné osadit do dveří rozvaděče RA1, rozměry cca 165x155x50
1.5 | Komunikační rozhraní pro rozšíření řídícího systému tepelných čerpadel - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
1.6 | Senzor teploty výstupní vody (AY) - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
1.7 | Senzor teploty vstupní vody (AY) - dodávka ÚT | 1 | ks | MP |  | 0
1.8, 1.9 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, do jímky, rozsah -30 až +120st.C, krytí IP54 | 2 | ks | DMP |  | 0
1.8, 1.9 | Jímka nerezová 120mm | 2 | ks | D |  | 0
Okruh tepelného čerpadla č.2
2.1 | Plynové tepelné čerpadlo země/voda, vnitřní instalace, napájení 470W/230V, včetně teplotních čidel a vlastní regulace - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
2.2 | Čerpadlo oběhové elektronické o výkonu 750W, 230V, 50Hz - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
2.3 | Čerpadlo oběhové elektronické o výkonu 144W, 230V, 50Hz - dodávka ÚT, připojení do tepelného čerpadla | 1 | ks | P |  | 0
Okruh tepelného čerpadla č.3
3.1 | Plynové tepelné čerpadlo země/voda, vnitřní instalace, napájení 470W/230V, včetně teplotních čidel a vlastní regulace - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
3.2 | Čerpadlo oběhové elektronické o výkonu 750W, 230V, 50Hz - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
3.3 | Čerpadlo oběhové elektronické o výkonu 144W, 230V, 50Hz - dodávka ÚT, připojení do tepelného čerpadla | 1 | ks | P |  | 0
Okruh tepelného čerpadla č.4
4.1 | Plynové tepelné čerpadlo země/voda, vnitřní instalace, napájení 470W/230V, včetně teplotních čidel a vlastní regulace - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
4.2 | Čerpadlo oběhové elektronické o výkonu 750W, 230V, 50Hz - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
4.3 | Čerpadlo oběhové elektronické o výkonu 144W, 230V, 50Hz - dodávka ÚT, připojení do tepelného čerpadla | 1 | ks | P |  | 0
Okruh tepelného čerpadla č.5
5.1 | Plynové tepelné čerpadlo země/voda, vnitřní instalace, napájení 470W/230V, včetně teplotních čidel a vlastní regulace - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
5.2 | Čerpadlo oběhové elektronické o výkonu 750W, 230V, 50Hz - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
5.3 | Čerpadlo oběhové elektronické o výkonu 144W, 230V, 50Hz - dodávka ÚT, připojení do tepelného čerpadla | 1 | ks | P |  | 0
Okruh tepelného čerpadla č.6
6.1 | Plynové tepelné čerpadlo země/voda, vnitřní instalace, napájení 470W/230V, včetně teplotních čidel a vlastní regulace - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
6.2 | Čerpadlo oběhové elektronické o výkonu 750W, 230V, 50Hz - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
6.3 | Čerpadlo oběhové elektronické o výkonu 144W, 230V, 50Hz - dodávka ÚT, připojení do tepelného čerpadla | 1 | ks | P |  | 0
Okruh plynových kotlů
7.1, 7.2 | Stávající plynový kondenzační kotel, napájení 230V/665W, možnost řízení výkonu kotle signálem 0-10V, signalizace poruchy kotle, zpětné hlášení výkonu signálem 0-10V | 2 | ks | P |  | 0
7.3, 7.4 | Stávající modulační čerpadlo plynového kotle, napájení 230V/435W, zapojení do desky plynového kotle | 2 | ks | P |  | 0
7.5, 7.6, 7.7, 7.8 | Třícestný rozdělovací ventil, DN40, kvs=44, montáž profese ÚT | 4 | ks | D |  | 0
7.5, 7.6, 7.7, 7.8 | Servopohon ventilu včetně adaptéru, napájení 24V, ovládání 3-bodové | 4 | ks | DMP |  | 0
7.9, 7.10, 7.11, 7.12 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 4 | ks | DMP |  | 0
Poruchová signalizace
8.1 | Houkačka, signálka 230V/50Hz v plastové skříni | 1 | ks | DMP |  | 0
8.2 | Plynový ventil kotelny, napájení 230V/50Hz, 50W, bez napětí uzavřen - dodávka plynoinstalace | 1 | ks | P |  | 0
8.3 | Detektor zemního plynu dvoustupňový, 2x výstupní relé 230V, napájení 230V/50Hz, IP54 | 1 | ks | DMP |  | 0
8.4 | Regulátor teploty prostorový, výstupní přepínací kontakt 230V, IP54, 20°C až +60°C | 1 | ks | DMP |  | 0
8.5 | Hřibové tlačítko červené s aretací v plastové skříni, kontakty 1/1, 230V, tlačítko s ochranným krytem - sklem proti nahodilé manipulaci | 1 | ks | DMP |  | 0
8.6 | Snímač tlaku, rozsah 0-6bar, napájení 24V, výstupní signál 0-10V, IP54, montáž profese ÚT | 1 | ks | DP |  | 0
8.6 | Manometrický kohoutek G1/2, návarek G1/2, těsnění, montáž profese ÚT | 1 | ks | D |  | 0
8.7a, 8.7b | Snímač zaplavení, s reléovým výstupem, montáž na DIN lištu, výstup OUT E, relé, napájení 24VDC nebo 24VAC + vodivostní sonda | 2 | ks | DMP |  | 0
8.8 | Kapilárový termostat, 0 až 90°C, kapilára 10cm, rozpínací kontakt | 1 | ks | DMP |  | 0
Okruh expanzního automatu
9.1 | Expanzní automat s automatickým doplňováním a odplyňováním napájení 1100W/230V, regulace tlaku v rozsahu 0,4bar, výstupní kontakt signalizace poruchy automatu - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
Okruh úpravny vody
9.2 | Elektromagnetické dávkovací čerpadlo s impulsním vodoměrem a a čidlem pro hlídání hladiny, napájení 230V/18W, zapojení do zásuvky - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
Ekvitermní okruh ÚT - sever-západ
10.1 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz, Pmax=265W | 1 | ks | P |  | 0
10.2 | Třícestný směšovací ventil závitový DN40, Kvs=44, montáž profese ÚT | 1 | ks | D |  | 0
10.2 | Servopohon ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V DC, včetně montážní sady | 1 | ks | DMP |  | 0
10.3 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, do jímky, rozsah -30 až +120st.C, krytí IP54 | 1 | ks | DMP |  | 0
10.3 | Jímka nerezová 70mm | 1 | ks | D |  | 0
10.4, 10.5 | Odporový snímač teploty venkovní, Ni1000/6180ppm, IP54, -50 až +70°C | 2 | ks | DMP |  | 0
Ekvitermní okruh ÚT - jih-východ
11.1 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz, Pmax=144W | 1 | ks | P |  | 0
11.2 | Třícestný směšovací ventil závitový DN40, Kvs=25, montáž profese ÚT | 1 | ks | D |  | 0
11.2 | Servopohon ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V DC, včetně montážní sady | 1 | ks | DMP |  | 0
11.3 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 1 | ks | DMP |  | 0
Ekvitermní okruh ÚT - internát západ
12.1 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz, Pmax=144W | 1 | ks | P |  | 0
12.2 | Třícestný směšovací ventil závitový DN40, Kvs=25, montáž profese ÚT | 1 | ks | D |  | 0
12.2 | Servopohon ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V DC, včetně montážní sady | 1 | ks | DMP |  | 0
12.3 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 1 | ks | DMP |  | 0
Ekvitermní okruh ÚT - internát východ
13.1 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz, Pmax=144W | 1 | ks | P |  | 0
13.2 | Třícestný směšovací ventil závitový DN40, Kvs=25, montáž profese ÚT | 1 | ks | D |  | 0
13.2 | Servopohon ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V DC, včetně montážní sady | 1 | ks | DMP |  | 0
13.3 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 1 | ks | DMP |  | 0
Ekvitermní okruh ÚT - byt školníka
14.1 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz, Pmax=163W | 1 | ks | P |  | 0
14.2 | Třícestný směšovací ventil závitový DN20, Kvs=2,5, montáž profese ÚT | 1 | ks | D |  | 0
14.2 | Servopohon ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V DC, včetně montážní sady | 1 | ks | DMP |  | 0
14.3 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 1 | ks | DMP |  | 0
Okruh TUV - primár
15.1 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz, Pmax=178W | 1 | ks | P |  | 0
15.2 | Trojcestný směšovací ventil závitový DN40, Kvs=44, montáž profese ÚT | 1 | ks | D |  | 0
15.2 | Servopohon ventilu, napájení 24V, ovládání 0-10V DC, včetně montážní sady | 1 | ks | DMP |  | 0
15.3 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | 1 | ks | DMP |  | 0
Okruh TUV - sekundár
16.1 | Cirkulační čerpadlo TUV, napájení 230V, 50Hz, Pmax=200W | 1 | ks | P |  | 0
16.2 | Čerpadlo TUV deskového výměníku, napájení 230V, 50Hz, Pmax=220W | 1 | ks | P |  | 0
16.3, 16.4 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, do jímky, rozsah -30 až +120st.C, krytí IP54 | 2 | ks | DMP |  | 0
16.3, 16.4 | Jímka nerezová 120mm | 2 | ks | D |  | 0
16.5 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, do jímky, rozsah -30 až +120st.C, krytí IP54, jímka je v dodávce ÚT | 1 | ks | DMP |  | 0
TUV | Ohřev TUV a zajištění dodávky TUV po celou dobu provádění zakázky (zajištění provizorního napájení plynového kotle, čerpadel ohřevu TUV a cirkulace TUV) | 1 | ks | DMP |  | 0
Stavební elektroinstalace
Z1 | Zásuvka IP44, 250V~, 16A, pro GPRS modul | 1 | ks | DMP |  | 0
Z2 | Zásuvka IP44, 250V~, 16A, zásuvkový okruh v kotelně | 2 | ks | DMP |  | 0
Z3 | Zásuvka IP44, 250V~, 16A, zásuvkový okruh ve strojovně | 2 | ks | DMP |  | 0
Z4 | Zásuvka IP44, 250V~, 16A, zásuvkový okruh ve strojovně VZT | 1 | ks | DMP |  | 0
Z5 | Zásuvka IP44, 400V~, 16A, zásuvkový okruh v kotelně | 1 | ks | DMP |  | 0
Z6 | Zásuvka IP44, 400V~, 16A, zásuvkový okruh ve strojovně VZT | 1 | ks | DMP |  | 0
Z7 | Zásuvka IP44, 250V~, 16A, pro čerpadlo úpravny vody | 1 | ks | DMP |  | 0
S1 | Přepínač schodišťový IP44, 250V~, 10A | 2 | ks | DMP |  | 0
S2 | Přepínač schodišťový IP44, 250V~, 10A | 2 | ks | DMP |  | 0
S3 | Přepínač schodišťový IP44, 250V~, 10A | 2 | ks | DMP |  | 0
S4 | Vypínač IP44, 250V~, 10A | 1 | ks | DMP |  | 0
| Celoplastové zářivkové svítidlo, 1x36W, T8/G13, IP65, včetně trubic T8 a starterů (osvětlení místností) | 22 | ks | DMP |  | 0
Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, S1, S2, S3, S4 | Vývody pro tyto okruhy jsou v dodávce elektroinstalace a jsou zahrnuty v rozvaděči R-EI. Profese elektroinstalace zajistí dodávku a montáž jističů, proudových chráničů a ostatních zařízení a příslušenství pro instalaci do rozvaděče. Profese MaR zajistí kabeláže, dodávku zařízení (zásuvky, svítidla, vypínače) a následné připojení.
Montážní materiál
| Drátěný žlab 100x50 včetně montážního příslušenství | 20 | m |  |  | 0
| Drátěný žlab 50x50 včetně montážního příslušenství | 40 | m |  |  | 0
| PVC žlab 40x40 včetně montážního příslušenství | 60 | m |  |  | 0
| PVC trubka ohebná DN25 včetně příchytek | 40 | m |  |  | 0
| Kabelové štítky plastové s popisem kabelu včetně upevnění na kabel | 220 | ks |  |  | 0
| Elektroinstalační krabice vč. svorek a průchodek | 14 | ks |  |  | 0
| Drobný instalační materiál - sada | 1 | ks |  |  | 0
| Protipožární kabelové ucpávky - dle PBŘ | 1 | kpl |  |  | 0
Kabely
| JYTY 2Dx1 | 650 | m |  |  | 0
| JYTY 4Dx1 | 200 | m |  |  | 0
| CYKY 3Jx1,5 | 560 | m |  |  | 0
| CYKY 3Jx2,5 | 80 | m |  |  | 0
| CYKY 5Jx1,5 | 20 | m |  |  | 0
| CYKY 5Jx2,5 | 35 | m |  |  | 0
| JY(St)Y 2x2x0,8 | 20 | m |  |  | 0
| UTP 4x2x0,6 | 25 | m |  |  | 0
| UTP CAT5e | 40 | m |  |  | 0
| CYA6 žz | 60 | m |  |  | 0
Služby
| Projekt skutečného provedení | 1 | ks |  |  | 0
| Montážní dokumentace /schéma zapojení rozvaděče/ | 1 | ks |  |  | 0
| Software DDC regulátoru a webového serveru | 1 | ks |  |  | 0
| Montážní práce EI a MaR | 1 | ks |  |  | 0
| Demontáž stávající instalace EI+MaR a ekologická likvidace | 1 | ks |  |  | 0
| Výchozí revize el. zařízení | 1 | ks |  |  | 0
| Uvedení do provozu | 1 | ks |  |  | 0
| Funkční zkouška 72hod. | 1 | ks |  |  | 0
| Zaškolení obsluhy, návod k obsluze | 1 | ks |  |  | 0
| Doprava | 1 | ks |  |  | 0
VYSVĚTLIVKY: (PLATÍ POUZE PRO MaR)
D - DODÁVKA
M - MONTÁŽ
P - PŘIPOJENÍ
P - PŘIPOJENÍ

## SO 05 1 Pol
Soupis prací
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 05 Stavební úpravy atria |  | Stavební úpravy atria
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce | [9 empty] | 1
1 | 111212131R00 | Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem | m2 | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | označení 11:40+10+5 |  | 55 | [6 empty] | označení 11:40+10+5
2 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | -0.225 | -1.125 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | zámková dlažba k opětovnému použití:5 |  | 5 | [6 empty] | zámková dlažba k opětovnému použití:5
3 | 113107420R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | -0.44 | -2.2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | zámková dlažba k opětovnému použití:5 |  | 5 | [6 empty] | zámková dlažba k opětovnému použití:5
4 | 113109425R00 | Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 25 cm | m2 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -28.8 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | označení 04 - cihelná dlažba včetně bet. podkladu 15 cm:48 |  | 48 | [6 empty] | označení 04 - cihelná dlažba včetně bet. podkladu 15 cm:48
5 | 122201102R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 43.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | odkop zeminy v atriu: |  | 0 | [6 empty] | odkop zeminy v atriu:
|  | výměra změřena kreslícím programem:43,8 |  | 43.8 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:43,8
6 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 13.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | odkop zeminy v atriu: |  | 0 | [6 empty] | odkop zeminy v atriu:
|  | výměra změřena kreslícím programem 30 %:43,8*0,3 |  | 13.14 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem 30 %:43,8*0,3
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 43.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | odvoz přebytečného výkopku: |  | 0 | [6 empty] | odvoz přebytečného výkopku:
|  | odkop zeminy v atriu:43,8 |  | 43.8 | [6 empty] | odkop zeminy v atriu:43,8
8 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 43.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | odvoz přebytečného výkopku: |  | 0 | [6 empty] | odvoz přebytečného výkopku:
|  | odkop zeminy v atriu:43,8 |  | 43.8 | [6 empty] | odkop zeminy v atriu:43,8
9 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 43.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | odvoz přebytečného výkopku: |  | 0 | [6 empty] | odvoz přebytečného výkopku:
|  | odkop zeminy v atriu:43,8 |  | 43.8 | [6 empty] | odkop zeminy v atriu:43,8
10 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 5.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | označení 10:11,5*0,5 |  | 5.75 | [6 empty] | označení 10:11,5*0,5
11 | 189970111R00 | Vrstva geotextilie ochranné standart | m2 | 11.5 |  | 0 | 0.0005 | 0.00575 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | označení 10:11,5 |  | 11.5 | [6 empty] | označení 10:11,5
12 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 43.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | odvoz přebytečného výkopku: |  | 0 | [6 empty] | odvoz přebytečného výkopku:
|  | odkop zeminy v atriu:43,8 |  | 43.8 | [6 empty] | odkop zeminy v atriu:43,8
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0.00575 |  | -32.125 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [9 empty] | 1
13 | 311271115R00 | Zdivo nosné z cihel vápenopískových doplnění pilířů | m3 | 0.9 |  | 0 | 1.3283 | 1.1955 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | 0,9 |  | 0.9 | [6 empty] | 0,9
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1.1955 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [9 empty] | 1
14 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 5 |  | 0 | 0.2205 | 1.1025 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | zámková dlažba k opětovnému použití:5 |  | 5 | [6 empty] | zámková dlažba k opětovnému použití:5
15 | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 5 |  | 0 | 0.05545 | 0.27725 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | zámková dlažba k opětovnému použití:5 |  | 5 | [6 empty] | zámková dlažba k opětovnému použití:5
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  | 1.3798 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [9 empty] | 1
16 | 627452111R00 | Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel | m2 | 6.4736 |  | 0 | 0.01722 | 0.11148 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | (0,5*2+0,36)*2*2,38 |  | 6.4736 | [6 empty] | (0,5*2+0,36)*2*2,38
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0.11148 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [9 empty] | 1
17 | 94111RR00 | Mtž+dmtž+pronájem mobilního oplocení atria dovoz a odvoz, pronájem 3 měsíce | m | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
18 | 9419000000RR0 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro veškeré pomocné práce | kus | 1 |  | 0 | 0.00121 | 0.00121 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.00121 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [9 empty] | 1
19 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 14.46 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | -28.92 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | označení 01:0,45*0,8*6 |  | 2.16 | [6 empty] | označení 01:0,45*0,8*6
|  | označení 03:24*0,15 |  | 3.6 | [6 empty] | označení 03:24*0,15
|  | označení 05:0,4*0,75*21,8 |  | 6.54 | [6 empty] | označení 05:0,4*0,75*21,8
|  | označení 09:0,4*0,75*7,2 |  | 2.16 | [6 empty] | označení 09:0,4*0,75*7,2
20 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | -2.4 | -14.4 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | označení 03:24*0,25 |  | 6 | [6 empty] | označení 03:24*0,25
21 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 8.9672 |  | 0 | 0.00128 | 0.011478 | -1.8 | -16.141 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | označení 02:4*2,38*0,36 |  | 3.4272 | [6 empty] | označení 02:4*2,38*0,36
|  | označení 05:0,4*0,4*21,8 |  | 3.488 | [6 empty] | označení 05:0,4*0,4*21,8
|  | označení 09:0,3*0,95*7,2 |  | 2.052 | [6 empty] | označení 09:0,3*0,95*7,2
22 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 1.62 |  | 0 | 0.00147 | 0.0023814 | -2.4 | -3.888 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | označení 01:0,45*0,6*6 |  | 1.62 | [6 empty] | označení 01:0,45*0,6*6
23 | 966044RR00 | Odstranění zahradního kanálu včetně lit. mříže betonové šachty, zaslepení kan. potrubí, zásyp | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | označení 13:1 |  | 1 | [6 empty] | označení 13:1
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.013859 |  | -63.349 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [9 empty] | 1
24 | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | zámková dlažba k opětovnému použití:5 |  | 5 | [6 empty] | zámková dlažba k opětovnému použití:5
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [9 empty] | 1
25 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 2.7076 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [9 empty] | 1
26 | 767995102R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg | kg | 148.122 |  | 0 | 6e-05 | 0.0088873 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu zámečnických výrobků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu zámečnických výrobků:
|  | Z02 - 80/40/3:18*5,343 |  | 96.174 | [6 empty] | Z02 - 80/40/3:18*5,343
|  | Z02 - D 12:58,5*0,888 |  | 51.948 | [6 empty] | Z02 - D 12:58,5*0,888
27 | 767995110S00 | Žárové zinkování | kg | 155.5281 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle výpisu zámečnických výrobků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu zámečnických výrobků:
|  | Z02 - 80/40/3:18*5,343 |  | 96.174 | [6 empty] | Z02 - 80/40/3:18*5,343
|  | Z02 - D 12:58,5*0,888 |  | 51.948 | [6 empty] | Z02 - D 12:58,5*0,888
|  | Mezisoučet |  | 148.122 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 5 %:148,122*0,05 |  | 7.4061 | [6 empty] | 5 %:148,122*0,05
28 | 767995RR00 | D+M kotevních, spojovacích a pomocných materiálů a prací ke zhotovení Z02 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle výpisu zámečnických výrobků: |  | 0 | [6 empty] | dle výpisu zámečnických výrobků:
|  | Z02 :1 |  | 1 | [6 empty] | Z02 :1
29 | 14587576 | Profil obdélníkový uzavřený 11 343.0 80x40x3 mm | T | 0.101 |  | 0 | 1 | 0.101 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 14587576 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | Z02 - 80/40/3:18*5,343/1000*1,05 |  | 0.101 | [6 empty] | Z02 - 80/40/3:18*5,343/1000*1,05
30 | 15514218 | Ocel tažená kruhová 11600 D 12 mm | t | 0.0545 |  | 0 | 1 | 0.0545 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 15514218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | hmotnost 0,88 kg/m: |  | 0 | [6 empty] | hmotnost 0,88 kg/m:
|  | Z02 - D 12:58,5*0,888/1000*1,05 |  | 0.0545 | [6 empty] | Z02 - D 12:58,5*0,888/1000*1,05
31 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.16439 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.16439 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 1
32 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 95.573 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
33 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 191.1459 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
34 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 95.573 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
35 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 382.2918 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
36 | 979990000R00 | Poplatek za skládku smíšené stavební suti | t | 95.573 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 06 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Hromosvod | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 06 |  | Hromosvod |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1116 |  | Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Integrovaná střední škola technická Benešov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 06 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 06 Hromosvod |  |  | Hromosvod
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 06 1 Pol
Soupis prací
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 06 Hromosvod |  | Hromosvod
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | M21 | Elektromontáže | [8 empty] | 1
1 | M21 RR00 | Hromosvod dle samostaného výkazu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 07 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Vzduchotechnika | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 07 |  | Vzduchotechnika |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1116 |  | Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Integrovaná střední škola technická Benešov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 07 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 07 Vzduchotechnika |  |  | Vzduchotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 06 1 Pol Hrom
Rozpočet
Investiční akce: | Instalace tepelných čerpadel a vzduchotechnických jednotek nuceného větrání s rekuperací hlavní budovy ISŠT Benešov
Investor: | Integrovaná střední škola technická, Černoleská 1997, 256 01 Benešov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s. , Křenova 438/3, Praha 6 | Vypracoval: |  | Vladimír Bárta
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant |  | Ing. Petr Slabihoudek
DPH 21 % | 0 | Stupeň: |  | DSP
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | květen 2016
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 06 - Hromosvod
1 | Drát AlMgSi Zn 8 mm vč. podpěr | 30 | m |  | 0
2 | Svorka spojovací | 21 | ks |  | 0
3 | Jímací tyč 1,5m vč.podstavce,držáku | 3 | ks |  | 0
4 | Jímací tyč 2m vč.podstavce,držáku | 2 | ks |  | 0
5 | Pomocné montážní práce, demontáž | 3 | hod |  | 0
6 | Revize hromosvodu | 1 | ks |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## SO 07 1 Pol
Soupis prací
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 07 Vzduchotechnika |  | Vzduchotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [8 empty] | 1
1 | M24 1 RR00 | VZT dle samostaného výkazu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 08 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Vzduchotechnika - elektroinstalace | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 08 |  | Vzduchotechnika - elektroinstalace |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1116 |  | Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Integrovaná střední škola technická Benešov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 08 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 08 Vzduchotechnika - elektroinstalace |  |  | Vzduchotechnika - elektroinstalace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 07 1 Pol VZT
Rozpočet
Investiční akce: | Instalace tepelných čerpadel a vzduchotechnických jednotek nuceného větrání s rekuperací hlavní budovy ISŠT Benešov
Investor: | Integrovaná střední škola technická, Černoleská 1997, 256 01 Benešov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s. , Křenova 438/3, Praha 6 | Vypracoval: |  | Bc. David Vančura
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant |  | Ing. Luděk Tóth, Ph.D.
DPH 21 % | 0 | Stupeň: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | květen 2016
Pozice | Název | MJ | množství | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 07 - Vzduchotechnika
1 | Vzduchotechnická jednotka vertikální s možností připojení VAV boxů (regulace konstantního tlaku), objemový průtok vzduchu 1000 - 1300 m3/h při dopravním tlaku 200 Pa o rozměru 1860x925x1411 mm s horními hrdly 500x300 mm, Specifikace VZT jednotky: musí splňovat ErP 2016, možnost rovnotlakého větrání, elektrický ohřev vzduchu, EC ventilátory, protiproudý rekuperační deskový výměník se suchou účinností rekuperace 80 % dle ČSN EN 308, max. SFP = 1,65 kW/(m3/s), filtr přívod , filtr odvod, by-pass, hrdla budou opatřeny průžnými manžetami, dodána v dílech (sestavena až na místě), manometry filtrů vzduchu, základový rám, podstavné nohy, regulátor otáček ventilátorů, hlavní vypínač, čidlo venkovní teploty (umístěno v jednotce), výstupy pro ovládání uzavírací klapky na sání a výfuku, možnost připojení pohybových čidel a čidel koncentrace CO2 a možnost napojení a komunikace s regulačními boxy, včetně prokabelování, dynamické snímání tlakové ztráty filtru, protimrazová ochrana (VZT jednotka bude uchycena přes pryžové kompenzátory chvění)(zajistit otvor pro transport o minimálních rozměrech 925x1411 mm až do m.č. 2.20). !!!Vzduchotechnická jednotka bude dodána včetně příslušenství v podobě náhradních filtrů a ovladače s nástěným regulátorem!!! | ks | 3 |  | 0
2 | Vzduchotechnická jednotka horizontální v podstropním provedení s možností připojení VAV boxů (regulace konstantního tlaku), objemový průtok vzduchu 400 - 600 m3/h při dopravním tlaku 200 Pa o rozměru 2220x1600x350 mm s bočními kruhovými hrdly Ø 250 mm, Specifikace VZT jednotky: musí splňovat ErP 2016, možnost rovnotlakého větrání, elektrický ohřev vzduchu, EC ventilátory, protiproudý rekuperační deskový výměník se suchou účinností rekuperace 80 % dle ČSN EN 308, max. SFP = 1,95 kW/(m3/s), filtr přívod , filtr odvod, by-pass, hrdla budou opatřeny průžnými manžetami, dodána v dílech (sestavena až na místě),manometry filtrů vzduchu, regulátor otáček ventilátorů, hlavní vypínač, čidlo venkovní teploty (umístěno v jednotce), výstupy pro ovládání uzavírací klapky na sání a výfuku, možnost připojení pohybových čidel a čidel koncentrace CO2 a možnost napojení a komunikace s regulačními boxy, včetně prokabelování, dynamické snímání tlakové ztráty filtru, protimrazová ochrana (VZT jednotka bude uchycena přes pryžové kompenzátory chvění)(zajistit otvor pro transport o minimálních rozměrech 1600x350 mm). !!!Vzduchotechnická jednotka bude dodána včetně příslušenství v podobě náhradních filtrů a ovladače s nástěným regulátorem!!! | ks | 5 |  | 0
3 | Vzduchotechnická jednotka horizontální v podstropním provedení s možností připojení VAV boxů (regulace konstantního tlaku), objemový průtok vzduchu 650 - 750 m3/h při dopravním tlaku 200 Pa o rozměru 2220x1600x350 mm s bočními kruhovými hrdly Ø 250 mm, Specifikace VZT jednotky: musí splňovat ErP 2016, možnost rovnotlakého větrání, elektrický ohřev vzduchu, EC ventilátory, protiproudý rekuperační deskový výměník s účinností rekuperace 80 % dle ČSN EN 308, max. SFP = 1,95 kW/(m3/s), filtr přívod , filtr odvod, by-pass, hrdla budou opatřeny průžnými manžetami, dodána v dílech (sestavena až na místě),manometry filtrů vzduchu, regulátor otáček ventilátorů, hlavní vypínač, čidlo venkovní teploty (umístěno v jednotce), výstupy pro ovládání uzavírací klapky na sání a výfuku, možnost připojení pohybových čidel a čidel koncentrace CO2 a možnost napojení a komunikace s regulačními boxy, včetně prokabelování, dynamické snímání tlakové ztráty filtru, protimrazová ochrana (VZT jednotka bude uchycena přes pryžové kompenzátory chvění)(zajistit otvor pro transport o minimálních rozměrech 1600x350 mm). !!!Vzduchotechnická jednotka bude dodána včetně příslušenství v podobě náhradních filtrů a ovladače s nástěným regulátorem!!! | ks | 7 |  | 0
4 | Vzduchotechnická jednotka vertikální, objemový průtok vzduchu 300 - 400 m3/h při dopravním tlaku 200 Pa o rozměru 675x564x765 mm s horními kruhovými hrdly Ø 180 mm, Specifikace VZT jednotky: musí splňovat ErP 2016, možnost rovnotlakého větrání, elektrický ohřev vzduchu, EC ventilátory, protiproudý rekuperační deskový výměník s účinností rekuperace 80 % dle ČSN EN 308, max. měrný příkon při referenčním průtoku SEL = 0,24 W/(m3/h), filtr přívod , filtr odvod, by-pass, hrdla budou opatřeny průžnými manžetami, manometry filtrů vzduchu, regulátor otáček ventilátorů, hlavní vypínač, čidlo venkovní teploty (umístěno v jednotce), výstupy pro ovládání uzavírací klapky na sání a výfuku, možnost připojení pohybových čidel a čidel koncentrace CO2, včetně prokabelování, protimrazová ochrana (VZT jednotka bude uchycena přes pryžové kompenzátory chvění)(zajistit otvor pro transport o minimálních rozměrech 564x675 mm). !!!Vzduchotechnická jednotka bude dodána včetně příslušenství v podobě náhradních filtrů a ovladače s nástěným regulátorem!!! | ks | 4 |  | 0
5 | Vzduchotechnická sestavná jednotka vertikální pro větrání kuchyně a jídelny, objemový průtok vzduchu 13950 m3/h při dopravním tlaku 600 Pa o rozměru 5898x1932x2824 mm (délka x šířka x výška) s bočními čtyřhrannými hrdly o rozměru 1828x1218 mm, Specifikace VZT jednotky: musí splňovat ErP 2016, možnost rovnotlakého větrání, teplovodní ohřev vzduchu (bude pracovat s teplotním spádem vody 70/50 °C a objemovým průtokem vody registrem 1,1 m3/h, tlaková ztráta na straně vody 1,5 kPa), musí obsahovat jeden volný díl pro budoucí osazení registru chladiče, přívodní ventilátor (elektrický příkon 5 kW), odvodní ventilátor (elektrický příkon 6 kW) , protiproudý rekuperační deskový výměník se suchou účinností rekuperace 77 % dle ČSN EN 308, max. SFP = 1,33 kW/(m3/s), kapsové filtry M5, tukový filtr, by-pass, hrdla budou opatřeny průžnými manžetami, manometry filtrů vzduchu, regulátor otáček ventilátorů (VZT jednotka bude pracovat ve 3 režimech a to: 6000, 10 000 a 13 950 m3/h), hlavní vypínač, čidlo venkovní teploty (umístěno v jednotce), základový rám (Bude po celém obvodu VZT jednotky po dohodě ze statikem, pro lepší rozložení sil do konstrukce podlahy), výstupy pro ovládání uzavírací klapky na sání a výfuku, možnost připojení pohybových čidel a čidel koncentrace CO2, včetně prokabelování, protimrazová ochrana (VZT jednotka bude uchycena přes pryžové kompenzátory chvění)(zajistit otvor pro transport o minimálních rozměrech 1950x1350 mm). !!!Vzduchotechnická jednotka bude dodána po dílech z důvodu transportu, včetně příslušenství v podobě náhradních filtrů a ovladače!!! Hmotnost VZT jednotky musí být maximálně 3000 kg, VZT jednotka bude sestavena až ve strojovně. Zajistit odvod kondenzátu od jednotlivých dílů VZT jednotky (kondenzát bude odveden do kanalizace přes mechanické sifony s kuličkou). | ks | 1 |  | 0
ČÁST 1
1.1 | Uzavírací klapka s připraveností na servopohon na kruhové potrubí Ø250 mm (součást dodávky VZT jednotek) včetně prokabelování | ks | 22 |  | 0
1.2 | Tlumič hluku přímý, pro kruhové přívodní potrubí, o délce 1200 mm na kruhové potrubí Ø250 mm s vnějším průměrem 465 mm (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 5, 10, 23, 37, 41, 26, 14, 11 ) | ks | 5 |  | 0
1.3 | Tlumič hluku přímý, pro kruhové odvodní potrubí, o délce 1200 mm na kruhové potrubí Ø250 mm s vnějším průměrem 465 mm (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 7, 9, 20, 25, 34, 30, 13, 11 ) | ks | 2 |  | 0
1.4 | Tlumič hluku přímý, pro kruhové odvodní potrubí, o délce 900 mm na kruhové potrubí Ø250 mm s vnějším průměrem 465 mm (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 4, 8, 17, 27, 30, 21, 11, 9 ) | ks | 1 |  | 0
1.5 | Tlumič hluku přímý, pro kruhové přívodní potrubí, o délce 1200 mm na kruhové potrubí Ø315 mm s vnějším průměrem 510 mm (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 7, 12, 27, 39, 50, 50, 45, 27 ) | ks | 6 |  | 0
1.6 | Tlumič hluku přímý, pro kruhové odvodní potrubí, o délce 1200 mm na kruhové potrubí Ø315 mm s vnějším průměrem 510 mm (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 7, 9, 23, 30, 38, 47, 37, 25 ) | ks | 3 |  | 0
1.7 | Tlumič hluku kolenový, pro kruhové odvodní potrubí, na kruhové potrubí Ø250 mm s vnějším průměrem 465 mm (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 3, 5, 11, 15, 28, 22, 26, 21 ) | ks | 3 |  | 0
1.8 | Tlumič hluku kolenový, pro kruhové odvodní potrubí, na kruhové potrubí Ø315 mm s vnějším průměrem 510 mm (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 2,4,10,15,20,17,22,17 ) | ks | 2 |  | 0
1.10 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do kruhového potrubí pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vertikálními i horizontálními včetně instalačního rámečku (horizontálně i vertikálně nastavit s ohledem na zavěšené plátno a vnitřní vybavení) o rozměru 825x75 mm s volným průřezem 0,045 m2 | ks | 4 |  | 0
1.11 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do kruhového potrubí pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vertikálními i horizontálními včetně instalačního rámečku (horizontálně i vertikálně nastavit s ohledem na zavěšené plátno a vnitřní vybavení) o rozměru 825x125 mm s volným průřezem 0,074 m2 | ks | 14 |  | 0
1.12 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do kruhového potrubí pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vertikálními i horizontálními včetně instalačního rámečku (horizontálně i vertikálně nastavit s ohledem na zavěšené plátno a vnitřní vybavení) o rozměru 825x150 mm s volným průřezem 0,093 m2 | ks | 4 |  | 0
1.14 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do čtyřhranného potrubí o rozměru 700x300 mm pro odvod vzduchu včetně instalačního rámečku s volným průřezem 0,13 m2 | ks | 2 |  | 0
1.15 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do čtyřhranného potrubí o rozměru 800x300 mm pro odvod vzduchu včetně instalačního rámečku s volným průřezem 0,14 m2 | ks | 9 |  | 0
1.16 | Přechod čtyřhranného potrubí 700x300 mm na kruhové potrubí Ø250 mm s přípravou pro mřížku (pozice 1.14) | ks | 2 |  | 0
1.17 | Přechod čtyřhranného potrubí 800x300 mm na kruhové potrubí Ø250 mm s přípravou pro mřížku (pozice 1.15) | ks | 4 |  | 0
1.18 | Přechod čtyřhranného potrubí 800x300 mm na kruhové potrubí Ø315 mm s přípravou pro mřížku (pozice 1.15) | ks | 5 |  | 0
| Spojka vnitřní pro kruhové potrubí Ø250 mm | ks | 39.8667 |  | 0
| Spojka vnitřní pro kruhové potrubí Ø315 mm | ks | 43.3333 |  | 0
1.20 | Spojka vnější pro kruhové potrubí Ø250 mm | ks | 73 |  | 0
1.21 | Spojka vnější pro kruhové potrubí Ø315 mm | ks | 17 |  | 0
1.23 | Přechod symetrický na kruhové potrubí Ø250/Ø315 mm | ks | 11 |  | 0
1.24 | Oblouk kruhového potrubí 90° Ø250 mm | ks | 18 |  | 0
1.25 | Oblouk kruhového potrubí 90° Ø315 mm | ks | 25 |  | 0
1.26 | Oblouk kruhového potrubí 45° Ø250 mm | ks | 16 |  | 0
1.27 | Oblouk kruhového potrubí 30° Ø250 mm | ks | 13 |  | 0
1.28 | Oblouk kruhového potrubí 30° Ø315 mm | ks | 8 |  | 0
1.29 | Oblouk kruhového potrubí 15° Ø250 mm | ks | 5 |  | 0
1.30 | Oblouk kruhového potrubí 15° Ø315 mm | ks | 12 |  | 0
1.32 | Spiro potrubí Ø250 mm | m | 92 |  | 0
1.33 | Spiro potrubí Ø315 mm | m | 100 |  | 0
1.35 | Uzavírací klapka vzduchotěsná s připraveností na servopohon, instalace dle požadavku výrobce, s připojením na čtyřhranné potrubí 900x300 mm | ks | 1 |  | 0
1.36 | Uzavírací klapka vzduchotěsná s připraveností na servopohon, instalace dle požadavku výrobce, s připojením na čtyřhranné potrubí 1000x300 mm | ks | 1 |  | 0
1.37 | Protidešťová protihluková žaluzie pro potrubí o rozměrech 900x900x300 mm s volným průřezem min. 0,5 m2 společná pro obě sací potrubí instalována do okenního rámu | ks | 2 |  | 0
1.38 | Záslepka kruhové potrubí Ø250 mm | ks | 4 |  | 0
1.39 | Záslepka kruhové potrubí Ø315 mm | ks | 6 |  | 0
1.41 | Protidešťová výfuková hlavice čytřhranná s připojením na čtyřhranné potrubí o rozměru 600x600 mm s vnějším půdorysným rozměrem hlavice 750x750 mm a výškou hlavice 300 mm | ks | 2 |  | 0
1.42 | Nástavec pro odvod kondenzátu s připojením na čtyřhranné potrubí o rozměru 500x400 mm | ks | 1 |  | 0
1.43 | Nástavec pro odvod kondenzátu s připojením na čtyřhranné potrubí o rozměru 600x400 mm | ks | 1 |  | 0
| Mechanický sifon s kuličkou | ks | 13 |  | 0
| Čtyřhranné potrubí ocelové pozinkované včetně tvarovek a záslepek | m2 | 244.44 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí sání a výfuku v tloušťce 50 mm (ideálně ve dvou vrstvách 2x25 mm) | m2 | 268.884 |  | 0
| Ostatní spojovací materiál, závěsy, hmoždinky, šrouby, vruty, tepelná izolace na dodatečné izolování tvarovek, přírubové lišty, rohovníky, svorky, těsnící páska, tmely, atd | kpl | 1 |  | 0
ČÁST 2
2.1 | Uzavírací klapka s připraveností na servopohon na kruhové potrubí Ø250 mm (součást dodávky VZT jednotek) včetně prokabelování | ks | 1 |  | 0
2.2 | Uzavírací klapka s připraveností na servopohon na čtyřhranné potrubí o rozměru 500x300 mm (součást dodávky VZT jednotek) včetně prokabelování | ks | 6 |  | 0
2.4 | Tlumič hluku přímý, pro kruhové přívodní potrubí, o délce 1200 mm na kruhové potrubí Ø250 mm s vnějším průměrem 465 mm (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 5, 10, 23, 37, 41, 26, 14, 11 ) | ks | 9 |  | 0
2.5 | Tlumič hluku přímý, pro kruhové přívodní potrubí, o délce 1200 mm na kruhové potrubí Ø315 mm s vnějším průměrem 510 mm (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 7, 12, 27, 39, 50, 50, 45, 27 ) | ks | 6 |  | 0
2.6 | Tlumič hluku kolenový, pro kruhové odvodní potrubí, na kruhové potrubí Ø250 mm s vnějším průměrem 465 mm (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 3, 5, 11, 15, 28, 22, 26, 21 ) | ks | 1 |  | 0
2.8 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do kruhového potrubí pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vertikálními i horizontálními včetně instalačního rámečku (horizontálně i vertikálně nastavit s ohledem na zavěšené plátno a vnitřní vybavení) o rozměru 425x125 mm s volným průřezem 0,037 m2 | ks | 4 |  | 0
2.9 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do čtyřhranného potrubí o rozměru 700x300 mm pro přívod vzduchu včetně instalačního rámečku s volným průřezem 0,1 m2 | ks | 1 |  | 0
2.10 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do kruhového potrubí pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vertikálními i horizontálními včetně instalačního rámečku (horizontálně i vertikálně nastavit s ohledem na zavěšené plátno a vnitřní vybavení) o rozměru 825x75 mm s volným průřezem 0,045 m2 | ks | 6 |  | 0
2.11 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do kruhového potrubí pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vertikálními i horizontálními včetně instalačního rámečku (horizontálně i vertikálně nastavit s ohledem na zavěšené plátno a vnitřní vybavení) o rozměru 825x125 mm s volným průřezem 0,074 m2 | ks | 4 |  | 0
2.12 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do kruhového potrubí pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vertikálními i horizontálními včetně instalačního rámečku (horizontálně i vertikálně nastavit s ohledem na zavěšené plátno a vnitřní vybavení) o rozměru 825x150 mm s volným průřezem 0,093 m2 | ks | 2 |  | 0
2.13 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do čtyřhranného potrubí o rozměru 700x300 mm pro odvod vzduchu včetně instalačního rámečku s volným průřezem 0,13 m2 | ks | 3 |  | 0
2.14 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do čtyřhranného potrubí o rozměru 800x300 mm pro odvod vzduchu včetně instalačního rámečku s volným průřezem 0,14 m2 | ks | 4 |  | 0
2.16 | Přechod čtyřhranného potrubí 500x200 mm na kruhové potrubí Ø250 mm s přípravou pro protidešťovou žaluzii (pozice 2.42) | ks | 1 |  | 0
2.17 | Přechod čtyřhranného potrubí 700x300 mm na kruhové potrubí Ø250 mm s přípravou pro mřížku (pozice 2.13, 2.9) | ks | 3 |  | 0
2.18 | Přechod čtyřhranného potrubí 700x300 mm na kruhové potrubí Ø315 mm s přípravou pro mřížku (pozice 2.13) | ks | 1 |  | 0
2.19 | Přechod čtyřhranného potrubí 800x300 mm na kruhové potrubí Ø250 mm s přípravou pro mřížku (pozice 2.14) | ks | 2 |  | 0
2.20 | Přechod čtyřhranného potrubí 800x300 mm na kruhové potrubí Ø315 mm s přípravou pro mřížku (pozice 2.14) | ks | 1 |  | 0
| Spojka vnitřní pro kruhové potrubí Ø250 mm | ks | 41.6 |  | 0
| Spojka vnitřní pro kruhové potrubí Ø315 mm | ks | 19.5 |  | 0
2.21 | Spojka vnější pro kruhové potrubí Ø160 mm | ks | 3 |  | 0
2.22 | Spojka vnější pro kruhové potrubí Ø250 mm | ks | 20 |  | 0
2.23 | Spojka vnější pro kruhové potrubí Ø315 mm | ks | 11 |  | 0
2.25 | Přechod symetrický na kruhové potrubí Ø250/Ø160 mm | ks | 1 |  | 0
2.26 | Přechod symetrický na kruhové potrubí Ø250/Ø315 mm | ks | 1 |  | 0
2.27 | Oblouk kruhového potrubí 30° Ø160 mm | ks | 2 |  | 0
2.28 | Oblouk kruhového potrubí 15° Ø250 mm | ks | 2 |  | 0
2.29 | Oblouk kruhového potrubí 15° Ø315 mm | ks | 2 |  | 0
2.30 | Oblouk kruhového potrubí 45° Ø250 mm | ks | 10 |  | 0
2.31 | Oblouk kruhového potrubí 45° Ø315 mm | ks | 2 |  | 0
2.32 | Oblouk kruhového potrubí 60° Ø250 mm | ks | 2 |  | 0
2.33 | Oblouk kruhového potrubí 90° Ø250 mm | ks | 15 |  | 0
2.34 | Oblouk kruhového potrubí 90° Ø315 mm | ks | 9 |  | 0
2.36 | Odbočka jednostranná 250/250 pro kruhové potrubí | ks | 1 |  | 0
2.37 | Ohebná hadice Sonoflex Ø250 mm | m | 3 |  | 0
2.39 | Spiro potrubí Ø250 mm | m | 96 |  | 0
2.40 | Spiro potrubí Ø315 mm | m | 45 |  | 0
2.42 | Protidešťová žaluzie pro potrubí o rozměrech 500x200 mm s volným průřezem min. 0,08 m2 pro sací potrubí, barva dle investora v odstínu RAL | ks | 1 |  | 0
2.44 | Nástavec pro odvod kondenzátu s připojením na kruhové potrubí Ø160 mm | ks | 1 |  | 0
2.45 | Nástavec pro odvod kondenzátu s připojením na čtyřhranné potrubí o rozměru 450x450 mm | ks | 1 |  | 0
2.46 | Protipožární klapka do kruhového potrubí Ø160 mm s příslušenstvím a odolností EI 30 s přípravou na servopohon | ks | 2 |  | 0
2.47 | Záslepka kruhové potrubí Ø250 mm | ks | 2 |  | 0
2.48 | Záslepka kruhové potrubí Ø315 mm | ks | 4 |  | 0
2.49 | Protipožární klapka do kruhového potrubí Ø250 mm s příslušenstvím a odolností EI 30 s přípravou na servopohon | ks | 3 |  | 0
2.50 | Protidešťový výfukový kus čtyřhranný s připojením na čtyřhranné potrubí o rozměru 650x650 mm s mřížkou proti ptactvu | ks | 1 |  | 0
2.51 | Protidešťový sací kus čtyřhranný s připojením na čtyřhranné potrubí o rozměru 650x650 mm s mřížkou proti ptactvu | ks | 1 |  | 0
2.52 | Protidešťová výfuková hlavice kruhová s připojením na kruhové potrubí Ø250 mm jejíž vnější půdorysný průměr je 420 mm | ks | 1 |  | 0
2.53 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem na kruhové potrubí Ø 250 mm (musí umět přenastavovat list na základě signálů z čidla CO2) včetně prokabelování, bude vyroben z ocelového pozinkovaného plechu, samomazná ložiska, skříň pro nastavení průtoku bude vyrobena z plastu, plášť bude vyplněn tepelnou a protihlukovou izolací minerální vlny s tloušťkou 50 mm, připojovací hrdla budou opatřena pryžovým těsněním. !!!Přesnost průtoku vzduhcu bude v průměru ±5%!!! | ks | 6 |  | 0
2.54 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem na kruhové potrubí Ø 315 mm (musí umět přenastavovat list na základě signálů z čidla CO2) včetně prokabelování, bude vyroben z ocelového pozinkovaného plechu, samomazná ložiska, skříň pro nastavení průtoku bude vyrobena z plastu, plášť bude vyplněn tepelnou a protihlukovou izolací minerální vlny s tloušťkou 50 mm, připojovací hrdla budou opatřena pryžovým těsněním. !!!Přesnost průtoku vzduhcu bude v průměru ±5%!!! | ks | 6 |  | 0
| Mechanický sifon s kuličkou | ks | 6 |  | 0
| Čtyřhranné potrubí ocelové pozinkované včetně tvarovek a záslepek | m2 | 125 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí sání a výfuku v tloušťce 50 mm (ideálně ve dvou vrstvách 2x25 mm) | m2 | 87.5 |  | 0
| Ostatní spojovací materiál, závěsy, hmoždinky, šrouby, vruty, tepelná izolace na dodatečné izolování tvarovek, přírubové lišty, rohovníky, svorky, těsnící páska, tmely, atd | kpl | 1 |  | 0
ČÁST 4
4.1 | Uzavírací klapka s připraveností na servopohon na kruhové potrubí Ø200 mm | ks | 4 |  | 0
4.2 | Uzavírací klapka s připraveností na servopohon na kruhové potrubí Ø250 mm | ks | 2 |  | 0
4.4 | Tlumič hluku přímý, pro čtyřhranné potrubí o rozměru 500x300 mm, o délce 1000 mm s připojením na kruhové potrubí Ø200 mm (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 6, 13, 26, 38, 50, 48, 31, 22 ) | ks | 8 |  | 0
4.6 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do kruhového potrubí pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vertikálními i horizontálními včetně instalačního rámečku (horizontálně i vertikálně nastavit s ohledem na zavěšené plátno a vnitřní vybavení) o rozměru 625x75 mm s volným průřezem 0,034 m2 | ks | 6 |  | 0
4.7 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do kruhového potrubí pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vertikálními i horizontálními včetně instalačního rámečku (horizontálně i vertikálně nastavit s ohledem na zavěšené plátno a vnitřní vybavení) o rozměru 1225x75 mm s volným průřezem 0,068 m2 | ks | 1 |  | 0
4.8 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do kruhového potrubí pro odvod vzduchu s nastavitelnými lamelami vertikálními i horizontálními včetně instalačního rámečku (horizontálně i vertikálně nastavit s ohledem na zavěšené plátno a vnitřní vybavení) o rozměru 1225x75 mm s volným průřezem 0,068 m2 | ks | 4 |  | 0
4.10 | Přechod čtyřhranného potrubí 500x300 mm na kruhové potrubí Ø200 mm | ks | 16 |  | 0
| Spojka vnitřní pro kruhové potrubí Ø200 mm | ks | 34 |  | 0
| Spojka vnitřní pro kruhové potrubí Ø250 mm | ks | 2.5 |  | 0
4.12 | Spojka vnější pro kruhové potrubí Ø200 mm | ks | 15 |  | 0
4.13 | Spojka vnější pro kruhové potrubí Ø250 mm | ks | 4 |  | 0
4.15 | Přechod symetrický na kruhové potrubí Ø200/Ø180 mm | ks | 16 |  | 0
4.16 | Přechod nesymetrický na kruhové potrubí Ø250/Ø200 mm | ks | 4 |  | 0
4.17 | Přechod symetrický na kruhové potrubí Ø250/Ø200 mm | ks | 2 |  | 0
4.19 | Oblouk kruhového potrubí 15° Ø200 mm | ks | 2 |  | 0
4.20 | Oblouk kruhového potrubí 30° Ø200 mm | ks | 4 |  | 0
4.21 | Oblouk kruhového potrubí 45° Ø200 mm | ks | 2 |  | 0
4.22 | Oblouk kruhového potrubí 90° Ø200 mm | ks | 24 |  | 0
4.24 | Odbočka jednostranná 250/200 pro kruhové potrubí | ks | 2 |  | 0
4.25 | Ohebná hadice Thermoflex Ø250 mm s tepelnou izolací tl. 50 mm | m | 4 |  | 0
4.26 | Ohebná hadiceThermoflex Ø200 mm s tepelnou izolací tl. 50 mm | m | 3 |  | 0
4.27 | Spiro potrubí Ø200 mm | m | 68 |  | 0
4.28 | Spiro potrubí Ø250 mm | m | 5 |  | 0
4.29 | Klapka zpětná s průžinou pro kruhové potrubí Ø200 mm | ks | 2 |  | 0
4.30 | Protidešťová tvarovka společná pro sání/výfuk pro potrubí Ø250 mm o rozměrech 550x680x136 mm (výkres tvarovky viz výkresová dokumentace), s práškovým nátěrem v černé barvě (RAL 9005), vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu, bude určena pro montáž na stěnu do venkovního prostředí | ks | 3 |  | 0
4.32 | Záslepka kruhové potrubí Ø200 mm | ks | 8 |  | 0
| Mechanický sifon s kuličkou | ks | 4 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí sání a výfuku v tloušťce 50 mm (ideálně ve dvou vrstvách 2x25 mm) | m2 | 28 |  | 0
| Ostatní spojovací materiál, závěsy, hmoždinky, šrouby, vruty, tepelná izolace na dodatečné izolování tvarovek, přírubové lišty, rohovníky, svorky, těsnící páska, tmely, atd | kpl | 1 |  | 0
ČÁST 3
3.1 | Uzavírací klapka s pákou pro ruční řízení na čytřhranné potrubí o rozměru 200x200 mm (bude sloužit pro zaregulování objemového průtoku vzduchu) | ks | 1 |  | 0
3.2 | Uzavírací klapka s pákou pro ruční řízení na čytřhranné potrubí o rozměru 300x300 mm (bude sloužit pro zaregulování objemového průtoku vzduchu) | ks | 1 |  | 0
3.3 | Uzavírací klapka s pákou pro ruční řízení na čytřhranné potrubí o rozměru 400x400 mm (bude sloužit pro zaregulování objemového průtoku vzduchu) | ks | 5 |  | 0
3.4 | Uzavírací klapka s pákou pro ruční řízení na čytřhranné potrubí o rozměru 600x300 mm (bude sloužit pro zaregulování objemového průtoku vzduchu) | ks | 1 |  | 0
3.5 | Uzavírací klapka s pákou pro ruční řízení na čytřhranné potrubí o rozměru 800x500 mm (bude sloužit pro zaregulování objemového průtoku vzduchu) | ks | 1 |  | 0
3.7 | Tlumič hluku přímý, pro čtyřhranné potrubí o rozměru 500x600 mm, o délce 1500 mm (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 8, 18, 38, 50, 50, 50, 43, 30 ) | ks | 1 |  | 0
3.8 | Tlumič hluku přímý, pro čtyřhranné potrubí o rozměru 500x600 mm, o délce 2000 mm (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 10,24,50,50,50,50,50,36 ) | ks | 1 |  | 0
3.9 | Tlumič hluku přímý, pro čtyřhranné potrubí o rozměru 500x600 mm, o délce 2500 mm (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 13,30,50,50,50,50,50,42 ) | ks | 1 |  | 0
3.10 | Tlumič hluku přímý, pro čtyřhranné potrubí o rozměru 1000x1200 mm, o délce 1000 mm (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 6, 13, 26, 38, 50, 48, 31, 22 ) | ks | 1 |  | 0
3.11 | Tlumič hluku přímý, pro čtyřhranné potrubí o rozměru 1800x600 mm, o délce 2500 mm (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 7, 19, 42, 50, 50, 50, 40, 26 ) | ks | 1 |  | 0
3.12 | Tlumič hluku kolenový, pro čtyřhranné potrubí o rozměru 1828x1218 mm, s vnitřním poloměrem zaoblení 300 mm (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz: 16, 24, 41, 43, 39, 38, 38, 39 ) | ks | 2 |  | 0
3.14 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do čtyřhranného potrubí pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vertikálními i horizontálními včetně instalačního rámečku (horizontálně i vertikálně nastavit s ohledem na vnitřní vybavení) o rozměru 600x200 mm s volným průřezem 0,07 m2 | ks | 10 |  | 0
3.15 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do čtyřhranného potrubí pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vertikálními i horizontálními včetně instalačního rámečku (horizontálně i vertikálně nastavit s ohledem na vnitřní vybavení) o rozměru 600x200 mm s volným průřezem 0,08 m2 | ks | 7 |  | 0
3.16 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do čtyřhranného potrubí pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vertikálními i horizontálními včetně instalačního rámečku (horizontálně i vertikálně nastavit s ohledem na vnitřní vybavení) o rozměru 700x200 mm s volným průřezem 0,08 m2 | ks | 1 |  | 0
3.17 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do čtyřhranného potrubí pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vertikálními i horizontálními včetně instalačního rámečku (horizontálně i vertikálně nastavit s ohledem na vnitřní vybavení) o rozměru 1200x300 mm s volným průřezem 0,22 m2 | ks | 1 |  | 0
3.18 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do čtyřhranného potrubí pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vertikálními i horizontálními včetně instalačního rámečku (horizontálně i vertikálně nastavit s ohledem na vnitřní vybavení) o rozměru 1200x400 mm s volným průřezem 0,29 m2 | ks | 2 |  | 0
3.19 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do čtyřhranného potrubí pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vertikálními i horizontálními včetně instalačního rámečku (horizontálně i vertikálně nastavit s ohledem na vnitřní vybavení) o rozměru 1200x500 mm s volným průřezem 0,36 m2 | ks | 1 |  | 0
3.20 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do čtyřhranného potrubí pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vertikálními i horizontálními včetně instalačního rámečku (horizontálně i vertikálně nastavit s ohledem na vnitřní vybavení) o rozměru 1300x700 mm s volným průřezem 0,55 m2 | ks | 1 |  | 0
3.21 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do čtyřhranného potrubí pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vertikálními i horizontálními včetně instalačního rámečku (horizontálně i vertikálně nastavit s ohledem na vnitřní vybavení) o rozměru 1500x800 mm s volným průřezem 0,54 m2 | ks | 1 |  | 0
3.23 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do čtyřhranného potrubí pro odvod vzduchu o rozměru 600x200 mm s volným průřezem 0,07 m2 | ks | 2 |  | 0
3.24 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do čtyřhranného potrubí pro odvod vzduchu o rozměru 600x300 mm s volným průřezem 0,11 m2 | ks | 1 |  | 0
3.25 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do čtyřhranného potrubí pro odvod vzduchu o rozměru 700x150 mm s volným průřezem 0,06 m2 | ks | 1 |  | 0
3.26 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do čtyřhranného potrubí pro odvod vzduchu o rozměru 800x300 mm s volným průřezem 0,12 m2 | ks | 5 |  | 0
3.27 | Mřížka dvouřadá s regulační klapkou do čtyřhranného potrubí pro odvod vzduchu o rozměru 800x300 mm s volným průřezem 0,14 m2 | ks | 2 |  | 0
3.29 | Přechod čtyřhranného potrubí 700x200 mm na kruhové potrubí Ø200 mm | ks | 1 |  | 0
3.30 | Přechod čtyřhranného potrubí 600x300 mm na čtyřhranné potrubí 200x200 mm | ks | 1 |  | 0
| Spojka vnitřní pro kruhové potrubí Ø100 mm | ks | 1.5 |  | 0
| Spojka vnitřní pro kruhové potrubí Ø125 mm | ks | 2.5 |  | 0
| Spojka vnitřní pro kruhové potrubí Ø160 mm | ks | 8 |  | 0
| Spojka vnitřní pro kruhové potrubí Ø200 mm | ks | 2.5 |  | 0
3.33 | Spojka vnější pro kruhové potrubí Ø100 mm | ks | 2 |  | 0
3.34 | Spojka vnější pro kruhové potrubí Ø125 mm | ks | 9 |  | 0
3.35 | Spojka vnější pro kruhové potrubí Ø160 mm | ks | 5 |  | 0
3.36 | Spojka vnější pro kruhové potrubí Ø200 mm | ks | 2 |  | 0
3.38 | Přechod symetrický na kruhové potrubí Ø160/Ø125 mm | ks | 2 |  | 0
3.39 | Přechod symetrický na kruhové potrubí Ø125/Ø100 mm | ks | 2 |  | 0
3.41 | Oblouk pro kruhového potrubí 90° Ø100 mm | ks | 1 |  | 0
3.42 | Oblouk pro kruhového potrubí 90° Ø125 mm | ks | 6 |  | 0
3.43 | Oblouk pro kruhového potrubí 90° Ø160 mm | ks | 5 |  | 0
3.44 | Oblouk pro kruhového potrubí 90° Ø200 mm | ks | 1 |  | 0
3.46 | Odbočka jednostranná 125/125 pro kruhové potrubí | ks | 2 |  | 0
3.47 | Odbočka jednostranná 160/100 pro kruhové potrubí | ks | 2 |  | 0
3.48 | Odbočka jednostranná 160/160 pro kruhové potrubí | ks | 2 |  | 0
3.50 | Spiro potrubí Ø100 mm | m | 3 |  | 0
3.51 | Spiro potrubí Ø125 mm | m | 5 |  | 0
3.52 | Spiro potrubí Ø160 mm | m | 16 |  | 0
3.53 | Spiro potrubí Ø200 mm | m | 5 |  | 0
3.55 | Diagonální ventilátor v provedení SILENT s nastavitelným doběhem (3 min.) s připojovacími kruhovými hrdly Ø160 mm, objemový průtok vzduchu 300m3/h při dopravním tlaku 150 Pa | ks | 1 |  | 0
3.56 | Nástavec pro odvod kondenzátu s připojením na kruhové potrubí Ø160 mm | ks | 1 |  | 0
3.58 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonem na čtyřhranné potrubí o rozměrech 400x400 mm včetně prokabelování, bude vyroben z ocelového pozinkovaného plechu, samomazná ložiska, skříň pro nastavení průtoku bude vyrobena z plastu, plášť bude vyplněn tepelnou a protihlukovou izolací minerální vlny s tloušťkou 50 mm. !!!Přesnost průtoku vzduchu bude v průměru ±5%!!! | ks | 2 |  | 0
3.59 | Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí o rozměru 400x400 mm s příslušenstvím a odolností EI 45 s přípravou na servopohon | ks | 2 |  | 0
3.60 | Žlábek pro odvod kondenzátu z výfukového potrubí ve strojovně VZT (žlábek pro odvod kondenzátu bude proveden v celé šíři přechodové tvarovky a bude zaústěn do kanalizace přes mechanický sifon s kuličkou) !!Pohled na žlábek viz výkresová dokumentace!! | ks | 1 |  | 0
3.61 | Protipožární klapka do čtyřhranného potrubí o rozměru 300x300 mm s příslušenstvím a odolností EI 45 s přípravou na servopohon | ks | 1 |  | 0
3.62 | Protidešťová protihluková žaluzie pro sací potrubí o rozměrech 2000x1000x300 mm včetně krajního rámečku 2100x1100 mm s volným průřezem žaluzie 40% | ks | 1 |  | 0
3.63 | Protidešťová protihluková žaluzie pro výfukové potrubí o rozměrech 2000x1000x300 mm včetně krajního rámečku 2100x1100 mm s volným průřezem žaluzie 40% | ks | 1 |  | 0
3.65 | Odsávací zákryt celonerezový s broušeným povrchem o rozměrech 2400x2100 s jedním připojovacím hrdlem 500/600, vybaven celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov, s vestavěným systémem vstřikového (indukčního) vzduchu, přívody elektro shora na zákryt, do krabice se svorkovnicí a regulátorem otáček, bude dodána včetně přepínače a prokabelování, budou zavěšeny v rozích zákrytu, pro vypouštění kondenzátu bude zákryt vybaven zátkami, bude dodána včetně výpustných kohoutů pro kondenzát a hrdlem s přírubou | ks | 2 |  | 0
3.66 | Odsávací zákryt celonerezový s broušeným povrchem o rozměrech 2400x1500 s jedním připojovacím hrdlem 500/600, vybaven celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov, s vestavěným systémem vstřikového (indukčního) vzduchu, přívody elektro shora na zákryt, do krabice se svorkovnicí a regulátorem otáček, bude dodána včetně přepínače a prokabelování, budou zavěšeny v rozích zákrytu, pro vypouštění kondenzátu bude zákryt vybaven zátkami, bude dodána včetně výpustných kohoutů pro kondenzát a hrdlem s přírubou | ks | 1 |  | 0
3.67 | Odsávací zákryt celonerezový s broušeným povrchem o rozměrech 2400x1300 s jedním připojovacím hrdlem 500/600, vybaven celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov, s vestavěným systémem vstřikového (indukčního) vzduchu, přívody elektro shora na zákryt, do krabice se svorkovnicí a regulátorem otáček, bude dodána včetně přepínače a prokabelování, budou zavěšeny v rozích zákrytu, pro vypouštění kondenzátu bude zákryt vybaven zátkami, bude dodána včetně výpustných kohoutů pro kondenzát a hrdlem s přírubou | ks | 1 |  | 0
3.68 | Odsávací zákryt celonerezový s broušeným povrchem o rozměrech 1900x1300 s jedním připojovacím hrdlem 500/600, budou zavěšeny v rozích zákrytu, pro vypouštění kondenzátu bude zákryt vybaven zátkami, bude dodána včetně výpustných kohoutů pro kondenzát a hrdlem s přírubou | ks | 1 |  | 0
| Přepínač otáček VZT jednotky (umístěn v kuchyni v blízkosti varných bloků dle profese Elektro) (součást profese Elektro) | ks | 1 |  | 0
3.70 | Talířový ventil pro odvod vzduchu plast. pro kruhové potrubí Ø125 mm | ks | 6 |  | 0
3.71 | Talířový ventil pro odvod vzduchu plast. pro kruhové potrubí Ø200 mm | ks | 1 |  | 0
| Mechanický sifon s kuličkou | ks | 7 |  | 0
| Čtyřhranné potrubí ocelové pozinkované včetně tvarovek a záslepek, VZT rozvody v prostoru kuchyně budou opatřeny nátěrem (barva a odstín dle investora), potrubí musí být z hygienických důvodů omyvatelné | m2 | 632 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí sání a výfuku v tloušťce 50 mm (ideálně ve dvou vrstvách 2x25 mm) | m2 | 237 |  | 0
| Dvěřní mřížka plastová s volným průřezem 250 cm2 | ks | 6 |  | 0
| Demontáž stávajícího VZT zařízení včetně rozvodů, koncových prvků a tepelné izolace pro ČÁST 1 až 4 včetně likvidace | m2 | 980 |  | 0
| Ostatní spojovací materiál, závěsy, hmoždinky, šrouby, vruty, tepelná izolace na dodatečné izolování tvarovek, přírubové lišty, rohovníky, svorky, těsnící páska, tmely, atd | kpl | 1 |  | 0
SPOLEČNĚ
| Přesun hmot horizontální ( trasport VZT jednotek a zařízení v budovách) | kpl | 1 |  | 0
| Přesun hmot vertikální ( trasport VZT jednotek a zařízení v budovách) | kpl | 1 |  | 0
| Pronájem jeřábu, přesun hmot vertikální do výšky 12 m (transport VZT jednotky kuchyně na střechu) | kpl | 1 |  | 0
| Zkoušky zařízení, uvedení do provozu, zaregulování VZT | kpl | 1 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| Lešení do výšky 4m, pronájem | kpl | 1 |  | 0
| Měření hluku VZT zařízení | kpl | 1 |  | 0
| Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0
Pozn.: Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## SO 08 1 Pol
Soupis prací
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 08 Vzduchotechnika - elektroinstalace |  | Vzduchotechnika - elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | M21 | Elektromontáže | [8 empty] | 1
1 | M21 VZT RR00 | VZT - elektroinstalace dle samostaného výkazu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 09 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Vzduchotechnika - měření a regulace | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 09 |  | Vzduchotechnika - měření a regulace |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1116 |  | Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Integrovaná střední škola technická Benešov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 09 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 09 Vzduchotechnika - měření a regulace |  |  | Vzduchotechnika - měření a regulace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 08 1 Pol VZT Elektro
Rozpočet
Investiční akce: | Instalace tepelných čerpadel a vzduchotechnických jednotek nuceného větrání s rekuperací hlavní budovy ISŠT Benešov
Investor: | Integrovaná střední škola technická, Černoleská 1997, 256 01 Benešov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s. , Křenova 438/3, Praha 6 | Vypracoval: |  | Vladimír Bárta
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant |  | Ing. Petr Slabihoudek
DPH 21 % | 0 | Stupeň: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | květen 2016
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 08 - Vzduchotechnika- elektroinstalace
1 | Rozvaděč R-VZT2.1 dle v.č.E1 | 1 | ks |  | 0
2 | Rozvaděč R-VZT2.2.1 dle v.č.E2 | 1 | ks |  | 0
3 | Rozvaděč R-VZT2.2.2 dle v.č.E3 | 1 | ks |  | 0
4 | Doplnění rozvaděče R4.1 vč.zám.prací v.č.E4 | 1 | ks |  | 0
5 | Doplnění a úprava rozvaděče HR | 1 | ks |  | 0
6 | Jistič 3 pólový B63A/3 | 3 | ks |  | 0
7 | Kabel CYKY 3x1,5 | 520 | m |  | 0
8 | Kabel CYKY 5x2,5 | 290 | m |  | 0
9 | Kabel CYKY 5x10 | 40 | m |  | 0
10 | Kabel CYKY 5x16 | 30 | m |  | 0
11 | Vodič CY16 pro pospojování | 60 | m |  | 0
12 | Dtto 6mm2 | 40 | m |  | 0
13 | Zásuvka 230V/16 | 8 | ks |  | 0
14 | Odbočná krabice se svorkovnicí | 6 | ks |  | 0
15 | Přístrojová krabice na povrch | 6 | ks |  | 0
16 | Svítidlo LED, závěsné s krytem G1RMKO/700 | 18 | ks |  | 0
17 | Závěs pro svítidlo | 18 | ks |  | 0
18 | Svítidlo nouz.osvětlení AXN 3W | 8 | ks |  | 0
19 | Montáž a opětná montáž svítidel v přípravně | 16 | ks |  | 0
20 | Demontáž rovaděčů M+R | 3 | ks |  | 0
21 | Demontáž kab.lávky | 15 | m |  | 0
22 | Demontáž a likvidace kabelů | 20 | hod |  | 0
23 | Lišta vkládací 20/25 | 140 | m |  | 0
24 | Dtto 30/25 | 40 | m |  | 0
25 | Dtto 40/25 | 260 | m |  | 0
26 | Dtto 40/40 | 115 | m |  | 0
27 | Dtto 60/40 | 140 | m |  | 0
28 | Drátěný rošt 50/50 | 35 | m |  | 0
29 | Ukončení kabelu do 4x10 | 24 | ks |  | 0
30 | Dtto do 5x10 | 22 | ks |  | 0
31 | Dtto 5x16 | 6 | ks |  | 0
32 | Pomocné práce, demontáž | 60 | hod |  | 0
33 | Průraz zdivem | 22 | ks |  | 0
34 | Revize el.zařízení | 1 | ks |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## SO 09 1 Pol
Soupis prací
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 09 Vzduchotechnika - měření a regulace |  | Vzduchotechnika - měření a regulace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení | [8 empty] | 1
1 | M36 MaR RR00 | VZT - MaR dle samostaného výkazu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | M36 Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 10 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Vzduchotechnika - ZTI | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 10 |  | Vzduchotechnika - ZTI |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1116 |  | Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Integrovaná střední škola technická Benešov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 10 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 10 Vzduchotechnika - ZTI |  |  | Vzduchotechnika - ZTI
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 09 1 Pol VZT MaR
Rozpočet
Investiční akce: | Instalace tepelných čerpadel a vzduchotechnických jednotek nuceného větrání s rekuperací hlavní budovy ISŠT Benešov
Investor: | Integrovaná střední škola technická, Černoleská 1997, 256 01 Benešov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s. , Křenova 438/3, Praha 6 | Vypracoval: |  |  | Filip Račák DiS.
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant |  |  | Ing. Jiří Ondřej
DPH 21 % | 0 | Stupeň: |  |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  |  | květen 2016
Položka | Název | Množství | MJ | Úkon | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 09 - Vzduchotechnika- Měření a regulace
VZDUCHOTECHNIKA
Větrání objektu SO-03 - 2.NP
Rozvaděč RA2 - větrání kuchyně
RA2 | Rozváděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=600x800x210 včetně vnitřní výbavy: hlavní vypínač 50A/400V, jističe, relé, signálky, ovladače | 1 | ks | DMP |  | 0
| Další příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230V/24V/120VA, napěťový zdroj 24VDC/3A, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové svorky, kabelové průchodky, přepěťová ochrana III.st. atd. | 1 | ks | DMP |  | 0
FM2.1 | Vývod pro napájení frekvenčního měniče ventilátoru přívod, P=5,5kW/400V. V sestavě: jistič 20A/3B, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
FM2.2 | Vývod pro napájení frekvenčního měniče ventilátoru odtah, P=7,5kW/400V. V sestavě: jistič 25A/3B, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
M2.3 | Vývod pro napájení ventilátoru odtah, P=50W/230V. V sestavě: jistič 6A/1B, stykač, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
Č2.1 | Vývod pro elektronický motor čerpadla do 50W/230V. V sestavě: jistič 6A/1B + jednotka pomoc.kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
M2.4, M2.5, M2.6, M2.7, M2.8 | Vývod pro napájení digestoří v kuchyni, P=750W/230V. V sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
| Vývod pro napájení DDC regulátoru MaR, 230V: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
| Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství | 1 | ks | DMP |  | 0
| Vývod pro ochranné pospojování /strojovna VZT/ pr. 6mm2 Cu | 1 | ks | DMP |  | 0
Řídící systém (RA2)
| DDC regulátor, komunikace Modbus, komunikace Ethernet, displej, klávesnice, 6xAO, 13xDI, 8xDO, 6xAI, webový server | 1 | ks | DMP |  | 0
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RA2
T2.1, T2.2, T2.3, T2.4 | Čidlo teploty, provedení kanálové, délka 240 mm, IP65, Ni1000/6180ppm | 4 | ks | DMP |  | 0
T2.5 | Čidlo teploty, provedení příložné, IP65, Ni1000/6180ppm | 1 | ks | DMP |  | 0
Y2.1 | Klapkový servopohon s hav. funkcí 10Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | 1 | ks | DMP |  | 0
Y2.2 | Klapkový servopohon 10Nm, napájení 24V, ovládání otevř.-zavř. | 1 | ks | DMP |  | 0
Y2.3 | Klapkový servopohon 15Nm, napájení 24V, ovládání spojité 0-10V, zpětné hlášení polohy | 1 | ks | DMP |  | 0
Y2.4 | Třícestný směšovací ventil závitový DN25, kvs=6,3 , montáž profese ÚT | 1 | ks | D |  | 0
Y2.4 | Servopohon ventilu, 10Nm, napájení 24V, ovládání spojité 0-10V, včetně montážní sady | 1 | ks | DMP |  | 0
RP2.1 | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu přívodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, výstup 0-10V - dodávka VZT | 1 | ks | P |  | 0
RP2.2 | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu odvodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, výstup 0-10V - dodávka VZT | 1 | ks | P |  | 0
DP2.1, DP2.2, DP2.3 | Diferenční manostat, 20 až 300Pa, s připojovací sadou č.2 | 3 | ks | DMP |  | 0
DP2.4, DP2.5 | Diferenční manostat, 50 až 500Pa, s připojovací sadou č.2 | 2 | ks | DMP |  | 0
DP2.6 | Diferenční manostat, 100 až 1000Pa, s připojovací sadou č.2 | 1 | ks | DMP |  | 0
ST2.1 | Regulátor teploty kapilárový, -5 až +15°C, kapilára 6 m | 1 | ks | DMP |  | 0
Č2.1 | Čerpadlo oběhové elektronické o maximálním výkonu 45W, 230V, 50Hz - dodávka ÚT | 1 | ks | P |  | 0
FM2.1 | Frekvenční měnič, napájení 400V/5,5kW, krytí IP54 - dodávka VZT | 1 | ks | MP |  | 0
FM2.2 | Frekvenční měnič, napájení 400V/7,5kW, krytí IP54 - dodávka VZT | 1 | ks | MP |  | 0
FM2.1, FM2.2 | Ovládací panel frekvenčního měniče bez potenciometru - dodávka VZT | 2 | ks | MP |  | 0
FM2.1 | Kryt frekvenčního měniče 400V/5,5kW - dodávka VZT | 1 | ks | MP |  | 0
FM2.2 | Kryt frekvenčního měniče 400V/7,5kW - dodávka VZT | 1 | ks | MP |  | 0
OVL2.1 | Nástěnný programovatelný ovladač, čidlo teploty, grafický displej, 4 tlačítka, RS485, barva bílá/ledová bílá, Time/Element | 1 | ks | DMP |  | 0
M2.3 | Ventilátor, jednootáčkový, s nastavitelným doběhem, napájení 230V/50W - dodávka VZT | 1 | ks | P |  | 0
SA2.3a, SA2.3b, SA2.3c | Tlačítko nástěnné, provedení např. ABB Tango, vč. rámečku a příslušenství | 3 | ks | DMP |  | 0
M2.4, M2.5, M2.6, M2.7, M2.8 | Odsávací zákryt celonerezový s osvětlením, ventilátorem a vypínačem - dodávka VZT | 5 | ks | P |  | 0
Větrání objektu SO-01 - 1.NP
VZT1.1.1, VZT1.1.2, VZT1.1.3, VZT1.1.4, VZT1.1.5 | VZT jednotka v podstropním provedení s vlastní regulací, napájení 400V, webserver, integrovaný el. ohřev s pulsní regulací 0-10V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT | 5 | ks | P |  | 0
OVL1.1.1, OVL1.1.2, OVL1.1.3, OVL1.1.4, OVL1.1.5 | Ovladač VZT jednotky včetně 10 m kabelu - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky | 5 | ks | MP |  | 0
OVL1.1.1, OVL1.1.2, OVL1.1.3, OVL1.1.4, OVL1.1.5 | Plastová krabice pro ovladač VZT jednotky, uzamykatelná, rozměry dle dodaného ovladače profesí VZT, montáž na stěnu | 5 | ks | DM |  | 0
Q1.1.1, Q1.1.2, Q1.1.3, Q1.1.4, Q1.1.5 | Čidlo CO2 prostorové,měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do regulace VZT jednotky | 5 | ks | DMP |  | 0
P1.1.1, P1.1.2, P1.1.3, P1.1.4, P1.1.5 | PIR čidlo nástěnné prostorové s nastavitelným časovým doběhem, napájení 230V, zapojení do regulace VZT jednotky | 5 | ks | DMP |  | 0
Y1.1.1a, Y1.1.2a, Y1.1.3a, Y1.1.4a, Y1.1.5a | Klapkový servopohon 5Nm, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | 5 | ks | DMP |  | 0
Y1.1.1b, Y1.1.2b, Y1.1.3b, Y1.1.4b, Y1.1.5b | Klapkový servopohon 5Nm, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | 5 | ks | DMP |  | 0
YP1.1 | Klapkový servopohon 5Nm, napájení 230V, otevř.-zavř., zapojení do plastové skříně pro ovládání dle chodů VZT jednotek | 1 | ks | DMP |  | 0
SK1.1 | Plastová skříň, IP54, ovládání centrální klapky přívodu, včetně výbavy: průchodky, svorkovnice, 5x relé | 1 | ks | DMP |  | 0
Větrání objektu SO-01 - 2.NP
VZT1.2.1, VZT1.2.2, VZT1.2.3, VZT1.2.4, VZT1.2.5, VZT1.2.6 | VZT jednotka v podstropním provedení s vlastní regulací, napájení 400V, webserver, integrovaný el. ohřev s pulsní regulací 0-10V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT | 6 | ks | P |  | 0
OVL1.2.1, OVL1.2.2, OVL1.2.3, OVL1.2.4, OVL1.2.5, OVL1.2.6 | Ovladač VZT jednotky včetně 10 m kabelu - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky | 6 | ks | MP |  | 0
OVL1.2.1, OVL1.2.2, OVL1.2.3, OVL1.2.4, OVL1.2.5, OVL1.2.6 | Plastová krabice pro ovladač VZT jednotky, uzamykatelná, rozměry dle dodaného ovladače profesí VZT, montáž na stěnu | 6 | ks | DM |  | 0
Q1.2.1, Q1.2.2, Q1.2.3, Q1.2.4, Q1.2.5, Q1.2.6 | Čidlo CO2 prostorové,měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do regulace VZT jednotky | 6 | ks | DMP |  | 0
P1.2.1, P1.2.2, P1.2.3, P1.2.4, P1.2.5, P1.2.6 | PIR čidlo nástěnné prostorové s nastavitelným časovým doběhem, napájení 230V, zapojení do regulace VZT jednotky | 6 | ks | DMP |  | 0
Y1.2.1a, Y1.2.2a, Y1.2.3a, Y1.2.4a, Y1.2.5a, Y1.2.6a | Klapkový servopohon 5Nm, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | 6 | ks | DMP |  | 0
Y1.2.1b, Y1.2.2b, Y1.2.3b, Y1.2.4b, Y1.2.5b, Y1.2.6b | Klapkový servopohon 5Nm, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | 6 | ks | DMP |  | 0
YP1.2 | Klapkový servopohon 5Nm, napájení 230V, otevř.-zavř., zapojení do plastové skříně pro ovládání dle chodů VZT jednotek | 1 | ks | DMP |  | 0
SK1.2 | Plastová skříň, IP54, ovládání centrální klapky přívodu, včetně výbavy: průchodky, svorkovnice, 6x relé | 1 | ks | DMP |  | 0
Větrání objektu SO-02 - 1.NP
VZT2.1.1 | VZT jednotka v podstropním provedení s vlastní regulací, napájení 400V, webserver, integrovaný el. ohřev s pulsní regulací 0-10V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT | 1 | ks | P |  | 0
OVL2.1.1 | Ovladač VZT jednotky včetně 10 m kabelu - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky | 1 | ks | MP |  | 0
Q2.1.1 | Čidlo CO2 prostorové,měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do regulace VZT jednotky | 1 | ks | DMP |  | 0
P2.1.1 | PIR čidlo nástěnné prostorové s nastavitelným časovým doběhem, napájení 230V, zapojení do regulace VZT jednotky | 1 | ks | DMP |  | 0
Y2.1.1a | Klapkový servopohon 5Nm, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | 1 | ks | DMP |  | 0
Y2.1.1b | Klapkový servopohon 5Nm, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | 1 | ks | DMP |  | 0
Větrání objektu SO-02 - 2.NP
VZT2.2.1, VZT2.2.2, VZT2.2.3 | VZT jednotka, stacionární vertikální provedení, s vlastní regulací, napájení 400V, webserver, integrovaný el. ohřev s pulsní regulací 0-10V, napájení zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT | 3 | ks | P |  | 0
OVL2.2.1, OVL2.2.2, OVL2.2.3 | Ovladač VZT jednotky včetně 10 m kabelu - dodávka VZT, zapojení do regulace VZT jednotky | 3 | ks | MP |  | 0
SA2.2.1a, SA2.2.1b, SA2.2.2a, SA2.2.2b, SA2.2.3a, SA2.2.3b | Programovatelný ovladač s LCD displejem a komunikací, ovládání průtoku 0-10V, vstup pro čidlo CO2 0-10V, umístění do vybavené plastové skříňky | 6 | ks | MP |  | 0
SA2.2.1, SA2.2.2, SA2.2.3 | Plastová skříňka včetně svorek, průchodek, pro umístění programovatelných ovladačů, napájení 24V AC přivedeno z regulace VZT jednotky | 3 | ks | DMP |  | 0
RP2.2.1a, RP2.2.1b, RP2.2.2a, RP2.2.2b, RP2.2.3a, RP2.2.3b | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu přívodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, výstup 0-10V pro ovládání programovatelným ovladačem - dodávka VZT | 6 | ks | P |  | 0
RO2.2.1a, RO2.2.1b, RO2.2.2a, RO2.2.2b, RO2.2.3a, RO2.2.3b | Kompaktní regulátor variabilního průtoku vzduchu odvodní včetně servopohonu, napájení 24V AC, výstup 0-10V pro ovládání programovatelným ovladačem - dodávka VZT | 6 | ks | P |  | 0
Q2.2.1a, Q2.2.1b, Q2.2.2a, Q2.2.2b, Q2.2.3a, Q2.2.3b | Čidlo CO2 prostorové,měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do regulace VZT jednotky | 6 | ks | DMP |  | 0
P2.2.1a, P2.2.1b, P2.2.2a, P2.2.2b, P2.2.3a, P2.2.3b | PIR čidlo nástěnné prostorové s nastavitelným časovým doběhem, napájení 230V, zapojení do regulace VZT jednotky | 6 | ks | DMP |  | 0
Y2.2.1a, Y2.2.2a, Y2.2.3a | Klapkový servopohon 5Nm, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | 3 | ks | DMP |  | 0
Y2.2.1b, Y2.2.2b, Y2.2.3b | Klapkový servopohon 5Nm, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | 3 | ks | DMP |  | 0
Větrání objektu SO-04 - 1.NP
VZT4.1.1, VZT4.1.2, VZT4.1.3, VZT4.1.4 | VZT jednotka nástěnná s vlastní regulací, napájení 230V, zapojení do zásuvky, zásuvkový okruh zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT | 4 | ks | P |  | 0
EOH4.1.1, EOH4.1.2, EOH4.1.3, EOH4.1.4 | Elektrický předehřívač, napájení 230V/1kW, zapojení do zásuvky, zásuvkový okruh zajistí profese elektroinstalace - dodávka VZT | 4 | ks | P |  | 0
Q4.1.1, Q4.1.2, Q4.1.3, Q4.1.4 | Čidlo CO2 prostorové,měření koncentrace CO2 na principu infračervené absorpce–tzv. IR senzor, napájení 24V AC, výstup 0-10V, 0-2000ppm, zapojení do regulace VZT jednotky | 4 | ks | DMP |  | 0
P4.1.1, P4.1.2, P4.1.3, P4.1.4 | PIR čidlo nástěnné prostorové s nastavitelným časovým doběhem, napájení 230V, zapojení do regulace VZT jednotky | 4 | ks | DMP |  | 0
Y4.1.1a, Y4.1.4a | Klapkový servopohon 5Nm, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | 2 | ks | DMP |  | 0
Y4.1.1b, Y4.1.4b | Klapkový servopohon 5Nm, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do regulace VZT jednotky | 2 | ks | DMP |  | 0
Y4.1a, Y4.1b | Klapkový servopohon 5Nm, napájení 24V, otevř.-zavř., zapojení do plastové skříně pro ovládání dle chodů VZT jednotek VZT4.1.2 a VZT4.1.3 | 2 | ks | DMP |  | 0
SK4.1 | Plastová skříň, IP54, ovládání klapky přívodu a odvodu pro VZT 4.1.2 a VZT4.1.3, včetně výbavy: průchodky, svorkovnice, 1x relé, napájení 24V AC přivedeno z regulace VZT jednotky | 1 | ks | DMP |  | 0
Montážní materiál
| Drátěný žlab 100x50 včetně montážního příslušenství | 15 | m |  |  | 0
| PVC žlab 40x20 včetně montážního příslušenství | 300 | m |  |  | 0
| PVC trubka ohebná DN20 včetně příchytek | 1350 | m |  |  | 0
| Kabelové štítky plastové s popisem kabelu včetně upevnění na kabel | 400 | ks |  |  | 0
| Elektroinstalační krabice vč. svorek a průchodek | 50 | ks |  |  | 0
| Drobný instalační materiál - sada | 1 | ks |  |  | 0
| Protipožární kabelové ucpávky - dle PBŘ | 1 | kpl |  |  | 0
Kabely
| JYTY 2Dx1 | 470 | m |  |  | 0
| JYTY 4Dx1 | 540 | m |  |  | 0
| JYTY 7Dx1 | 6 | m |  |  | 0
| CYKY 2Ox1,5 | 35 | m |  |  | 0
| CYKY 3Ox1,5 | 250 | m |  |  | 0
| CYKY 3Jx1,5 | 150 | m |  |  | 0
| CYKY 5Jx1,5 | 4 | m |  |  | 0
| CYKY 4Jx4 | 6 | m |  |  | 0
| YSLCY-JZ 4x4 | 30 | m |  |  | 0
| JY(St)Y 2x2x0,8 | 20 | m |  |  | 0
| UTP CAT5e | 800 | m |  |  | 0
| CYA6 žz | 20 | m |  |  | 0
Služby
| Projekt skutečného provedení | 1 | ks |  |  | 0
| Montážní dokumentace /schéma zapojení rozvaděče/ | 1 | ks |  |  | 0
| Zasekání kabelů | 120 | m |  |  | 0
| Začištění omítek - dodávka stavby | 120 | m |  |  | 0
| Software DDC regulátoru a webového serveru | 1 | ks |  |  | 0
| Montážní práce EI a MaR | 1 | ks |  |  | 0
| Demontáž stávající instalace EI+MaR a ekologická likvidace | 1 | ks |  |  | 0
| Výchozí revize el. zařízení | 1 | ks |  |  | 0
| Uvedení do provozu | 1 | ks |  |  | 0
| Funkční zkouška 72hod. | 1 | ks |  |  | 0
| Zaškolení obsluhy, návod k obsluze | 1 | ks |  |  | 0
| Doprava | 1 | ks |  |  | 0
VYSVĚTLIVKY: (PLATÍ POUZE PRO MaR)
D - DODÁVKA
M - MONTÁŽ
P - PŘIPOJENÍ

## SO 10 1 Pol
Soupis prací
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 10 Vzduchotechnika - ZTI |  | Vzduchotechnika - ZTI
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace | [8 empty] | 1
1 | 720 VZT RR00 | VZT - ZTI dle samostaného výkazu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 11.1 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Stavební přípomoce VZT | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 11.1 |  | Stavební přípomoce VZT |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1116 |  | Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Integrovaná střední škola technická Benešov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 11.1 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 11.1 Stavební přípomoce VZT |  |  | Stavební přípomoce VZT
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Živičné krytiny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 10 1 Pol VZT ZTI
Rozpočet
Investiční akce: | Instalace tepelných čerpadel a vzduchotechnických jednotek nuceného větrání s rekuperací hlavní budovy ISŠT Benešov
Investor: | Integrovaná střední škola technická, Černoleská 1997, 256 01 Benešov
Zpracovatel | Energy Benefit Centre a.s. , Křenova 438/3, Praha 6 | Vypracoval: |  | Lukáš Diviš
Cena celkem bez DPH | 0 | Zodpovědný projektant |  | Ing. Luboš Knor
DPH 21 % | 0 | Stupeň: |  | DPS
Cena celkem s DPH | 0 | Datum: |  | květen 2016
Položka | Název | Množství | MJ | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební objekt 10 - Vzduchotechnika- ZTI
1 | Kanalizační PPR potrubí 32 x 1,8, včetně spojovacího a kotvícího materiálu | 162 | m |  | 0
2 | Kanalizační PPR potrubí 50 x 1,8, včetně spojovacího a kotvícího materiálu | 8 | m |  | 0
3 | Podlahová vpusť s mechanickou zápachovou uzávěrkou DN50- spodní vývod, včetně nerezové mřížky a napojení na stávající kanalizaci, stavební začištění po montáži | 1 | ks |  | 0
4 | Mechanická zápachová uzávěrka podstropní VZT jednotky- příslušenství VZT jednotky, montáž, připojení VZT jednotky, dodávka VZT | 12 | ks |  | 0
5 | Mechanická zápachová uzávěrka stacionární VZT jednotky v "Části 2"- příslušenství VZT jednotky, montáž, připojení VZT jednotky, dodávka VZT | 3 | ks |  | 0
6 | Mechanická zápachová uzávěrka stacionární VZT jednotky v "Části 4"- příslušenství VZT jednotky, montáž, připojení VZT jednotky, dodávka VZT | 4 | ks |  | 0
7 | Mechanická zápachová uzávěrka stacionární VZT jednotky v "Části 3- Kuchyň"- příslušenství VZT jednotky, montáž, připojení VZT jednotky, dodávka VZT | 3 | ks |  | 0
8 | Zápachová uzávěrky typu "U", včetně napojení hrdla VZT tvarovky odvodu kondenzátu | 6 | ks |  | 0
9 | Kondenzátní trychtýřový vtok s mechanickou zápachovou uzávěrkou DN25- plast | 4 | ks |  | 0
10 | Kondenzátní trychtýřový vtok s mechanickou zápachovou uzávěrkou DN40- plast, včetně dopojení na stávající kanalizační PVC potrubí | 1 | ks |  | 0
11 | Trychtýřový kanalizační vtok DN25- plast | 12 | ks |  | 0
12 | Demontáž stávající umyvadlové zápachové uzávěrky, včetně odpojení od stávajících rozvodů, ekologické likvidace | 10 | ks |  | 0
13 | Umyvadlová zápachová uzávěrka s odbočkou pro připojení pračky- pružnou hadicí, včetně napojení na stávající rozvody, DN40 | 10 | ks |  | 0
14 | Pružná hadice 1", l=500 mm, pro napojení PPr potrubí na odbočku umyvadlové zápachové uzávěrky, včetně spojovacího a instalačního materiálu | 3 | ks |  | 0
15 | Vysazení odbočky na stávajícím ležatém odpadním potrubí- litina, včetně spojovacího, instalačního a pomocného materiálu | 3 | ks |  | 0
16 | Prostupy stropy z ŽB dutinových stropů, včetně dozdění, povrchových úprav, začištění a malby po montáži, pro potrubí do Ć 50 mm | 8 | ks |  | 0
17 | Prostupy zdivem z cihel na MVC, do tl. 300 mm, včetně dozdění, povrchových úprav, začištění a malby po montáži, pro potrubí do Ć 50 mm | 21 | ks |  | 0
18 | Vybourání otvoru do stávající instalační šachty- zdivo z cihel na MVC, velikost 300x300 mm | 7 | ks |  | 0
19 | Vybourání otvoru do stávající instalační šachty- zdivo z cihel na MVC, velikost 300x600 mm | 7 | ks |  | 0
20 | Zazdění otvoru ve stávající příčce tl. 15 cm cihlami na MVC, velikost 300x300 mm, včetně povrchových úprav, začištění a malby | 7 | ks |  | 0
21 | Zazdění otvoru ve stávající příčce tl. 15 cm cihlami na MVC, velikost 300x600 mm, včetně povrchových úprav, začištění a malby | 7 | ks |  | 0
22 | Zkouška těsnosti kanalizace | 1 | kpl |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## SO 11.1 1 Pol
Soupis prací
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 11.1 Stavební přípomoce VZT |  | Stavební přípomoce VZT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [9 empty] | 1
1 | 342255028R00 | Příčky z desek porobeton tl. 15 cm | m2 | 2.25 |  | 0 | 0.1055 | 0.23738 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 17 - 1.NP:(3+1,5)*0,5 |  | 2.25 | [6 empty] | 17 - 1.NP:(3+1,5)*0,5
2 | 342263410R01 | Vytvoření otvoru do SDK konstrukcí, do 0,25 m2 | kus | 22 |  | 0 | 0.00016 | 0.00352 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Položka obsahuje vytvoření otvoru : |  | 0 | [6 empty] | Položka obsahuje vytvoření otvoru :
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 14 - 1.NP:8 |  | 8 | [6 empty] | 14 - 1.NP:8
|  | 15 - 1.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | 15 - 1.NP:2
|  | Mezisoučet |  | 10 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 14 - 2.NP:6 |  | 6 | [6 empty] | 14 - 2.NP:6
|  | 15 - 2.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | 15 - 2.NP:2
|  | 16 - 2.NP:4 |  | 4 | [6 empty] | 16 - 2.NP:4
|  | Mezisoučet |  | 12 | [6 empty] | Mezisoučet
3 | 342267114RT1 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,8/0,8m desky standard tl. 12,5 mm, ocel. konstrukce | m | 103.81 |  | 0 | 0.01656 | 1.7191 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.NP:6,2+0,675+0,65+7,195+7,15+5,58+0,745+0,6+5,66+1,215+1,055+6,655+6,435+0,76 |  | 50.575 | [6 empty] | 1.NP:6,2+0,675+0,65+7,195+7,15+5,58+0,745+0,6+5,66+1,215+1,055+6,655+6,435+0,76
|  | Mezisoučet |  | 50.575 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 2.NP:6,19+0,685+0,65+7,195+6,06+0,75+5,485+0,67+5,645+1,23+0,995+6,47+0,65+2,03+6,47+2,06 |  | 53.235 | [6 empty] | 2.NP:6,19+0,685+0,65+7,195+6,06+0,75+5,485+0,67+5,645+1,23+0,995+6,47+0,65+2,03+6,47+2,06
|  | Mezisoučet |  | 53.235 | [6 empty] | Mezisoučet
4 | 342267114RT2 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,8/0,8m desky protipožární tl. 12,5 mm, ocel. konstrukce | m | 3.3 |  | 0 | 0.01606 | 0.052998 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 2.NP - svisle okolo 10:3,3 |  | 3.3 | [6 empty] | 2.NP - svisle okolo 10:3,3
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2.013 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [9 empty] | 1
5 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách | kus | 8 |  | 0 | 0.0502 | 0.4016 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 12 - 2.NP:4 |  | 4 | [6 empty] | 12 - 2.NP:4
|  | 13 - 2.NP:4 |  | 4 | [6 empty] | 13 - 2.NP:4
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.4016 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [9 empty] | 1
6 | 602011141RT3 | Štuk na stěnách vnitřní , ručně tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 4.5 |  | 0 | 0.0049 | 0.02205 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 17 - 1.NP:(3+1,5)*0,5*2 |  | 4.5 | [6 empty] | 17 - 1.NP:(3+1,5)*0,5*2
7 | 611401111RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 10 |  | 0 | 0.00484 | 0.0484 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | 611401211RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 8 |  | 0 | 0.01074 | 0.08592 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 12 - 2.NP:4 |  | 4 | [6 empty] | 12 - 2.NP:4
|  | 13 - 2.NP:4 |  | 4 | [6 empty] | 13 - 2.NP:4
9 | 611401311RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 10 |  | 0 | 0.03646 | 0.3646 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 611472111R00 | Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi | m2 | 220 |  | 0 | 0.0405 | 8.91 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SO 01 - chodba:220 |  | 220 | [6 empty] | SO 01 - chodba:220
11 | 612401191RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 10 |  | 0 | 0.0032 | 0.032 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 10 |  | 0 | 0.00867 | 0.0867 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
13 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 5 |  | 0 | 0.03562 | 0.1781 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
14 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 88 |  | 0 | 0.04766 | 4.1941 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SO 01 - chodba šířka 0,6 m:88 |  | 88 | [6 empty] | SO 01 - chodba šířka 0,6 m:88
15 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu standart | m2 | 4.5 |  | 0 | 0.00367 | 0.016515 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 17 - 1.NP:(3+1,5)*0,5*2 |  | 4.5 | [6 empty] | 17 - 1.NP:(3+1,5)*0,5*2
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 13.9384 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [9 empty] | 1
16 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 103.81 |  | 0 | 0.00121 | 0.12561 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SDK obklady: |  | 0 | [6 empty] | SDK obklady:
|  | 1.NP:(6,2+0,675+0,65+7,195+7,15+5,58+0,745+0,6+5,66+1,215+1,055+6,655+6,435+0,76)*1 |  | 50.575 | [6 empty] | 1.NP:(6,2+0,675+0,65+7,195+7,15+5,58+0,745+0,6+5,66+1,215+1,055+6,655+6,435+0,76)*1
|  | Mezisoučet |  | 50.575 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 2.NP:(6,19+0,685+0,65+7,195+6,06+0,75+5,485+0,67+5,645+1,23+0,995+6,47+0,65+2,03+6,47+2,06)*1 |  | 53.235 | [6 empty] | 2.NP:(6,19+0,685+0,65+7,195+6,06+0,75+5,485+0,67+5,645+1,23+0,995+6,47+0,65+2,03+6,47+2,06)*1
|  | Mezisoučet |  | 53.235 | [6 empty] | Mezisoučet
17 | 9419000000RR0 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro veškeré pomocné práce | kus | 1 |  | 0 | 0.00121 | 0.00121 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.12682 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [9 empty] | 1
18 | 952901114RS1 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [9 empty] | 1
19 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 11 - 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 11 - 2.NP:1
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [9 empty] | 1
20 | 970031300R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00214 | -0.00642 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 01 - 1.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 01 - 1.NP:0,3*2
|  | 02 - 1.NP:0,3*3 |  | 0.9 | [6 empty] | 02 - 1.NP:0,3*3
|  | Mezisoučet |  | 1.5 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 01 - 2.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 01 - 2.NP:0,3*2
|  | 02 - 2.NP:0,3*3 |  | 0.9 | [6 empty] | 02 - 2.NP:0,3*3
21 | 970033300R00 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 300mm | m | 3 |  | 0 | 0.00134 | 0.00402 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 01 - 1.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 01 - 1.NP:0,3*2
|  | 02 - 1.NP:0,3*3 |  | 0.9 | [6 empty] | 02 - 1.NP:0,3*3
|  | Mezisoučet |  | 1.5 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 01 - 2.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 01 - 2.NP:0,3*2
|  | 02 - 2.NP:0,3*3 |  | 0.9 | [6 empty] | 02 - 2.NP:0,3*3
22 | 970034300R00 | Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 300mm | m | 3 |  | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 01 - 1.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 01 - 1.NP:0,3*2
|  | 02 - 1.NP:0,3*3 |  | 0.9 | [6 empty] | 02 - 1.NP:0,3*3
|  | Mezisoučet |  | 1.5 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 01 - 2.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 01 - 2.NP:0,3*2
|  | 02 - 2.NP:0,3*3 |  | 0.9 | [6 empty] | 02 - 2.NP:0,3*3
23 | 970037300R00 | Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 300mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 01 - 1.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 01 - 1.NP:0,3*2
|  | 02 - 1.NP:0,3*3 |  | 0.9 | [6 empty] | 02 - 1.NP:0,3*3
|  | Mezisoučet |  | 1.5 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 01 - 2.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 01 - 2.NP:0,3*2
|  | 02 - 2.NP:0,3*3 |  | 0.9 | [6 empty] | 02 - 2.NP:0,3*3
24 | 971033441R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC | kus | 1 |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | -0.138 | -0.138 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 06 - 1.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 06 - 1.NP:1
25 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 1.1147 |  | 0 | 0.00182 | 0.0020288 | -1.8 | -2.0065 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 05 - 1.NP:0,815*0,315*0,3*4 |  | 0.3081 | [6 empty] | 05 - 1.NP:0,815*0,315*0,3*4
|  | 07 - 1.NP:0,52*0,62*0,3*1 |  | 0.0967 | [6 empty] | 07 - 1.NP:0,52*0,62*0,3*1
|  | Mezisoučet |  | 0.4048 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 03 - 2.NP:1,06*0,315*0,3*1 |  | 0.1002 | [6 empty] | 03 - 2.NP:1,06*0,315*0,3*1
|  | 04 - 2.NP:0,72*0,52*0,3*2 |  | 0.2246 | [6 empty] | 04 - 2.NP:0,72*0,52*0,3*2
|  | 05 - 2.NP:0,815*0,315*0,3*5 |  | 0.3851 | [6 empty] | 05 - 2.NP:0,815*0,315*0,3*5
26 | 972012411R00 | Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,50 m2, nad 12cm | kus | 2 |  | 0 | 0.00133 | 0.00266 | -0.054 | -0.108 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 08 - 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 08 - 2.NP:1
|  | 10 - 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 10 - 2.NP:1
27 | 972055491R00 | Vybourání otvorů stropy prefa duté 1 m2, nad 12 cm | m3 | 0.1948 |  | 0 | 0 | 0 | -2.1 | -0.40908 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 09 - 1.NP:0,52*0,62*0,25*1 |  | 0.0806 | [6 empty] | 09 - 1.NP:0,52*0,62*0,25*1
|  | Mezisoučet |  | 0.0806 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 08 - 2.NP:0,72*0,52*0,25*1-0,4*0,6*0,25*1 |  | 0.0336 | [6 empty] | 08 - 2.NP:0,72*0,52*0,25*1-0,4*0,6*0,25*1
|  | 10 - 2.NP:0,52*0,62*0,25*1 |  | 0.0806 | [6 empty] | 10 - 2.NP:0,52*0,62*0,25*1
|  | Mezisoučet |  | 0.1142 | [6 empty] | Mezisoučet
28 | 970031301R00 | Příplatky za vrty D 330 mm | m | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 02 - 1.NP:0,3*3 |  | 0.9 | [6 empty] | 02 - 1.NP:0,3*3
|  | 02 - 2.NP:0,3*3 |  | 0.9 | [6 empty] | 02 - 2.NP:0,3*3
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.0091088 |  | -2.668 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [9 empty] | 1
29 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 16.4889 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny | [9 empty] | 1
30 | 712300831RT1 | Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě do 10 m2 | m2 | 0.9136 |  | 0 | 0 | 0 | -0.006 | -0.0054816 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 08 - 2.NP:(0,72*0,52*1-0,4*0,6*1)*2 |  | 0.2688 | [6 empty] | 08 - 2.NP:(0,72*0,52*1-0,4*0,6*1)*2
|  | 10 - 2.NP:(0,52*0,62)*2 |  | 0.6448 | [6 empty] | 10 - 2.NP:(0,52*0,62)*2
31 | 712300845R01 | Demontáž střešní hlavice D 250 mm | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0003 | -0.0012 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 13 - 2.NP:4 |  | 4 | [6 empty] | 13 - 2.NP:4
32 | 712373111RS3 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 160 mm, fólie tl. 1,5 mm | m2 | 4 |  | 0 | 0.0022 | 0.0088 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 13 - 2.NP:4*1*1 |  | 4 | [6 empty] | 13 - 2.NP:4*1*1
33 | 712391171RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie standart | m2 | 4 |  | 0 | 0.00023 | 0.00092 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 13 - 2.NP:4*1*1 |  | 4 | [6 empty] | 13 - 2.NP:4*1*1
34 | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | t | 0.00972 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 0.00972 |  | -0.0066816 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [9 empty] | 1
35 | 713100813R00 | Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm | m2 | 0.4568 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0022 | -0.001005 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 08 - 2.NP:0,72*0,52*1-0,4*0,6*1 |  | 0.1344 | [6 empty] | 08 - 2.NP:0,72*0,52*1-0,4*0,6*1
|  | 10 - 2.NP:0,52*0,62 |  | 0.3224 | [6 empty] | 10 - 2.NP:0,52*0,62
36 | 713141125R00 | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK | m2 | 0.72 |  | 0 | 0.00033 | 0.0002376 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 13 - 2.NP:4*0,3*0,3*2 |  | 0.72 | [6 empty] | 13 - 2.NP:4*0,3*0,3*2
37 | 28375705 | Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm | m3 | 0.103 |  | 0 | 0.025 | 0.002575 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 28375705 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 13 - 2.NP:4*0,3*0,3*0,26*1,1 |  | 0.103 | [6 empty] | 13 - 2.NP:4*0,3*0,3*0,26*1,1
38 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.0028126 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.0028126 |  | -0.001005 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [9 empty] | 1
39 | 766629300R00 | D+M PUR výplně 1500/1200 mm včetně vytvoření prostupu 900/900 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.0009 | 0.0009 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 11 - 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 11 - 2.NP:1
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.0009 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [9 empty] | 1
40 | 767581803R01 | Demontáž podhledů - tvarovaných plechů včetně svítidel | m2 | 220 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0155 | -3.41 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SO 01 - chodba:220 |  | 220 | [6 empty] | SO 01 - chodba:220
41 | 767584811R00 | Demontáž doplňků podhledů-vzduchotech.mřížek | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.004 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 12 - 2.NP:4 |  | 4 | [6 empty] | 12 - 2.NP:4
42 | 767995103R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg | kg | 184.608 |  | 0 | 6e-05 | 0.011076 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | UPE 100 - dle statiky: |  | 0 | [6 empty] | UPE 100 - dle statiky:
|  | 1.NP:2,4*2*9,82 |  | 47.136 | [6 empty] | 1.NP:2,4*2*9,82
|  | 2.NP:2,4*2*2*9,82 |  | 94.272 | [6 empty] | 2.NP:2,4*2*2*9,82
|  | Mezisoučet |  | 141.408 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | plech P10: |  | 0 | [6 empty] | plech P10:
|  | 1.NP:0,15*0,15*8*80 |  | 14.4 | [6 empty] | 1.NP:0,15*0,15*8*80
|  | 2.NP:0,15*0,15*8*80*2 |  | 28.8 | [6 empty] | 2.NP:0,15*0,15*8*80*2
|  | Mezisoučet |  | 43.2 | [6 empty] | Mezisoučet
43 | 977131213R00 | Vrt D12 mm beton | m | 6 |  | 0 | 1e-05 | 6e-05 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | plech P10: |  | 0 | [6 empty] | plech P10:
|  | 1.NP:8*0,25 |  | 2 | [6 empty] | 1.NP:8*0,25
|  | 2.NP:8*0,25*2 |  | 4 | [6 empty] | 2.NP:8*0,25*2
44 | 13485314 | Tyč průřezu UPE 100 | t | 0.1555 |  | 0 | 1 | 0.1555 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 13485314 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | UPE 100 - dle statiky: |  | 0 | [6 empty] | UPE 100 - dle statiky:
|  | 1.NP:2,4*2*9,82/1000*1,1 |  | 0.0518 | [6 empty] | 1.NP:2,4*2*9,82/1000*1,1
|  | 2.NP:2,4*2*2*9,82/1000*1,1 |  | 0.1037 | [6 empty] | 2.NP:2,4*2*2*9,82/1000*1,1
45 | 13611228 | Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm | t | 0.0475 |  | 0 | 1 | 0.0475 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 13611228 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | plech P10: |  | 0 | [6 empty] | plech P10:
|  | 1.NP:0,15*0,15*8*80/1000*1,1 |  | 0.0158 | [6 empty] | 1.NP:0,15*0,15*8*80/1000*1,1
|  | 2.NP:0,15*0,15*8*80*2/1000*1,1 |  | 0.0317 | [6 empty] | 2.NP:0,15*0,15*8*80*2/1000*1,1
|  | Mezisoučet |  | 0.0475 | [6 empty] | Mezisoučet
46 | 31110714 | Matice přesná šestihranná 02 1401 M 12 | kus | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 31110714 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
47 | 311202190000 | Podložka přesná 021702.1 otvor 13 mm | kus | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 311202190000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
48 | 31179107 | Tyč závitová M12, DIN 975 | m | 6.6 |  | 0 | 0.00072 | 0.004752 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 31179107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | plech P10: |  | 0 | [6 empty] | plech P10:
|  | 1.NP:8*0,25 |  | 2 | [6 empty] | 1.NP:8*0,25
|  | 2.NP:8*0,25*2 |  | 4 | [6 empty] | 2.NP:8*0,25*2
|  | Mezisoučet |  | 6 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 10 %:6*0,1 |  | 0.6 | [6 empty] | 10 %:6*0,1
49 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.21889 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.21889 |  | -3.414 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [9 empty] | 1
50 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 6.8688 |  | 0 | 0.00028 | 0.0019233 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | UPE 100 - dle statiky: |  | 0 | [6 empty] | UPE 100 - dle statiky:
|  | 1.NP:2,4*2*0,402 |  | 1.9296 | [6 empty] | 1.NP:2,4*2*0,402
|  | 2.NP:2,4*2*2*0,402 |  | 3.8592 | [6 empty] | 2.NP:2,4*2*2*0,402
|  | Mezisoučet |  | 5.7888 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | plech P10: |  | 0 | [6 empty] | plech P10:
|  | 1.NP:0,15*0,15*8*2 |  | 0.36 | [6 empty] | 1.NP:0,15*0,15*8*2
|  | 2.NP:0,15*0,15*8*2*2 |  | 0.72 | [6 empty] | 2.NP:0,15*0,15*8*2*2
|  | Mezisoučet |  | 1.08 | [6 empty] | Mezisoučet
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.0019233 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [9 empty] | 1
51 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem standart, 1 x | m2 | 468.215 |  | 0 | 0.00017 | 0.079597 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SO 01 - chodba:220 |  | 220 | [6 empty] | SO 01 - chodba:220
|  | SO 01 - chodba šířka 0,6 m:88 |  | 88 | [6 empty] | SO 01 - chodba šířka 0,6 m:88
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 17 - 1.NP:(3+1,5)*0,5*2 |  | 4.5 | [6 empty] | 17 - 1.NP:(3+1,5)*0,5*2
|  | Mezisoučet |  | 312.5 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | SDK obklady: |  | 0 | [6 empty] | SDK obklady:
|  | 1.NP:(6,2+0,675+0,65+7,195+7,15+5,58+0,745+0,6+5,66+1,215+1,055+6,655+6,435+0,76)*1,5 |  | 75.8625 | [6 empty] | 1.NP:(6,2+0,675+0,65+7,195+7,15+5,58+0,745+0,6+5,66+1,215+1,055+6,655+6,435+0,76)*1,5
|  | Mezisoučet |  | 75.8625 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 2.NP:(6,19+0,685+0,65+7,195+6,06+0,75+5,485+0,67+5,645+1,23+0,995+6,47+0,65+2,03+6,47+2,06)*1,5 |  | 79.8525 | [6 empty] | 2.NP:(6,19+0,685+0,65+7,195+6,06+0,75+5,485+0,67+5,645+1,23+0,995+6,47+0,65+2,03+6,47+2,06)*1,5
|  | Mezisoučet |  | 79.8525 | [6 empty] | Mezisoučet
52 | 784165522R00 | Malba tekutá standart, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 468.215 |  | 0 | 0.00048 | 0.22474 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | výměra změřena kreslícím programem: |  | 0 | [6 empty] | výměra změřena kreslícím programem:
|  | SO 01 - chodba:220 |  | 220 | [6 empty] | SO 01 - chodba:220
|  | SO 01 - chodba šířka 0,6 m:88 |  | 88 | [6 empty] | SO 01 - chodba šířka 0,6 m:88
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 17 - 1.NP:(3+1,5)*0,5*2 |  | 4.5 | [6 empty] | 17 - 1.NP:(3+1,5)*0,5*2
|  | Mezisoučet |  | 312.5 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | SDK obklady: |  | 0 | [6 empty] | SDK obklady:
|  | 1.NP:(6,2+0,675+0,65+7,195+7,15+5,58+0,745+0,6+5,66+1,215+1,055+6,655+6,435+0,76)*1,5 |  | 75.8625 | [6 empty] | 1.NP:(6,2+0,675+0,65+7,195+7,15+5,58+0,745+0,6+5,66+1,215+1,055+6,655+6,435+0,76)*1,5
|  | Mezisoučet |  | 75.8625 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 2.NP:(6,19+0,685+0,65+7,195+6,06+0,75+5,485+0,67+5,645+1,23+0,995+6,47+0,65+2,03+6,47+2,06)*1,5 |  | 79.8525 | [6 empty] | 2.NP:(6,19+0,685+0,65+7,195+6,06+0,75+5,485+0,67+5,645+1,23+0,995+6,47+0,65+2,03+6,47+2,06)*1,5
|  | Mezisoučet |  | 79.8525 | [6 empty] | Mezisoučet
53 | 784950030RA0 | Oprava maleb z malířských směsí | m2 | 501 |  | 0 | 0.00026 | 0.13026 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | po vybourání otvorů:30 |  | 30 | [6 empty] | po vybourání otvorů:30
|  | chodba 1.NP:31,5*3,3*2 |  | 207.9 | [6 empty] | chodba 1.NP:31,5*3,3*2
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 17 - 1.NP:(3+1,5)*2,8*2 |  | 25.2 | [6 empty] | 17 - 1.NP:(3+1,5)*2,8*2
|  | Mezisoučet |  | 263.1 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | po vybourání otvorů:30 |  | 30 | [6 empty] | po vybourání otvorů:30
|  | chodba 2.NP:31,5*3,3*2 |  | 207.9 | [6 empty] | chodba 2.NP:31,5*3,3*2
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.4346 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 1
54 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 6.0935 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
55 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 6.0935 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
56 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 24.374 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
57 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 6.0935 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
58 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 6.0935 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
59 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 6.0935 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 11.2 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Stavební přípomoce VZT | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 11.2 |  | Stavební přípomoce VZT |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1116 |  | Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Integrovaná střední škola technická Benešov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 11.2 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 11.2 Stavební přípomoce VZT |  |  | Stavební přípomoce VZT
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Živičné krytiny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 11.2 1 Pol
Soupis prací
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 11.2 Stavební přípomoce VZT |  | Stavební přípomoce VZT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [9 empty] | 1
1 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.6 |  | 0 | 1.7392 | 1.0435 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | zazdívka montážních otvorů:2*0,3 |  | 0.6 | [6 empty] | zazdívka montážních otvorů:2*0,3
2 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | t | 0.0113 |  | 0 | 0.01954 | 0.0002208 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 13 - 2.NP:1,5*1*3,76/1000 |  | 0.0056 | [6 empty] | 13 - 2.NP:1,5*1*3,76/1000
|  | 14 - 2.NP:1,5*1*3,76/1000 |  | 0.0056 | [6 empty] | 14 - 2.NP:1,5*1*3,76/1000
3 | 342263410R01 | Vytvoření otvoru do SDK konstrukcí, do 0,25 m2 | kus | 17 |  | 0 | 0.00016 | 0.00272 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 20 - 1.NP:4 |  | 4 | [6 empty] | 20 - 1.NP:4
|  | 025 - 1.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 025 - 1.NP:1
|  | Mezisoučet |  | 5 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 21 - 2.NP:6 |  | 6 | [6 empty] | 21 - 2.NP:6
|  | 22 - 2.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | 22 - 2.NP:2
|  | 23 - 2.NP:4 |  | 4 | [6 empty] | 23 - 2.NP:4
|  | Mezisoučet |  | 12 | [6 empty] | Mezisoučet
4 | 342263420R00 | Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2 | kus | 3 |  | 0 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 18 - 1.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 18 - 1.NP:1
|  | Mezisoučet |  | 1 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | K1 - 2.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | K1 - 2.NP:2
5 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 29.637 |  | 0 | 0.0186 | 0.55125 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 18 - 1.NP:8,2+2,1+(1,295+1,6)*0,6 |  | 12.037 | [6 empty] | 18 - 1.NP:8,2+2,1+(1,295+1,6)*0,6
|  | 2.NP:17,6 |  | 17.6 | [6 empty] | 2.NP:17,6
6 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 29.637 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 18 - 1.NP:8,2+2,1+(1,295+1,6)*0,6 |  | 12.037 | [6 empty] | 18 - 1.NP:8,2+2,1+(1,295+1,6)*0,6
|  | 2.NP:17,6 |  | 17.6 | [6 empty] | 2.NP:17,6
7 | 342264514RS1 | Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x600 mm požární odolnost EW 30 - dle PD | kus | 1 |  | 0 | 0.00712 | 0.00712 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | K2 - 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | K2 - 2.NP:1
8 | 342267114RT1 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,8/0,8m desky standard tl. 12,5 mm, ocel. konstrukce | m | 36.42 |  | 0 | 0.01656 | 0.60312 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.NP:5,95+1,05+0,82 |  | 7.82 | [6 empty] | 1.NP:5,95+1,05+0,82
|  | Mezisoučet |  | 7.82 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 2.NP:6,7+4,9+5,7+5,6+5,7 |  | 28.6 | [6 empty] | 2.NP:6,7+4,9+5,7+5,6+5,7
|  | Mezisoučet |  | 28.6 | [6 empty] | Mezisoučet
9 | 342267114RT2 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,8/0,8m desky protipožární tl. 12,5 mm, ocel. konstrukce | m | 15.685 |  | 0 | 0.01606 | 0.2519 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 2.NP:14,035+1,135+0,515 |  | 15.685 | [6 empty] | 2.NP:14,035+1,135+0,515
10 | 13335510 | Úhelník nerovnoramenný L jakost 60x40x5 mm | t | 0.0124 |  | 0 | 1 | 0.0124 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 13335510 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 13 - 2.NP:1,5*1*3,76/1000*1,1 |  | 0.0062 | [6 empty] | 13 - 2.NP:1,5*1*3,76/1000*1,1
|  | 14 - 2.NP:1,5*1*3,76/1000*1,1 |  | 0.0062 | [6 empty] | 14 - 2.NP:1,5*1*3,76/1000*1,1
11 | 59591093 | Dvířka do sádrokartonu 600/600 s tlačným zámkem | kus | 3 |  | 0 | 0.00565 | 0.01695 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 59591093 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 18 - 1.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 18 - 1.NP:1
|  | Mezisoučet |  | 1 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | K1 - 2.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | K1 - 2.NP:2
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2.4899 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [9 empty] | 1
12 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách | kus | 8 |  | 0 | 0.0502 | 0.4016 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 15 - 2.NP:4 |  | 4 | [6 empty] | 15 - 2.NP:4
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 16 - 2.NP:4 |  | 4 | [6 empty] | 16 - 2.NP:4
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.4016 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [9 empty] | 1
13 | 611401111RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 5 |  | 0 | 0.00484 | 0.0242 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
14 | 611401211RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 4 |  | 0 | 0.01074 | 0.04296 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 15 - 2.NP:4 |  | 4 | [6 empty] | 15 - 2.NP:4
15 | 611401311RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 5 |  | 0 | 0.03646 | 0.1823 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
16 | 612401191RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 5 |  | 0 | 0.0032 | 0.016 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 5 |  | 0 | 0.00867 | 0.04335 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
18 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 5 |  | 0 | 0.03562 | 0.1781 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0.48691 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [9 empty] | 1
19 | 642942111RT5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm | kus | 2 |  | 0 | 0.03111 | 0.06222 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 04 - 2.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | 04 - 2.NP:2
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.06222 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [9 empty] | 1
20 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 81.742 |  | 0 | 0.00121 | 0.098908 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SDK obklady: |  | 0 | [6 empty] | SDK obklady:
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 18 - 1.NP:8,2+2,1+(1,295+1,6)*0,6 |  | 12.037 | [6 empty] | 18 - 1.NP:8,2+2,1+(1,295+1,6)*0,6
|  | 2.NP:17,6 |  | 17.6 | [6 empty] | 2.NP:17,6
|  | 1.NP:(5,95+1,05+0,82)*1 |  | 7.82 | [6 empty] | 1.NP:(5,95+1,05+0,82)*1
|  | 2.NP:(6,7+4,9+5,7+5,6+5,7)*1 |  | 28.6 | [6 empty] | 2.NP:(6,7+4,9+5,7+5,6+5,7)*1
|  | Mezisoučet |  | 66.057 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 2.NP:(14,035+1,135+0,515)*1 |  | 15.685 | [6 empty] | 2.NP:(14,035+1,135+0,515)*1
21 | 9419000000RR0 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro veškeré pomocné práce | kus | 1 |  | 0 | 0.00121 | 0.00121 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.10012 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [9 empty] | 1
22 | 952901114RS1 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [9 empty] | 1
23 | 963016111R00 | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 22.4 |  | 0 | 0.00033 | 0.007392 | -0.01183 | -0.26499 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 18 - 1.NP:3*1,6 |  | 4.8 | [6 empty] | 18 - 1.NP:3*1,6
|  | 2.NP:17,6 |  | 17.6 | [6 empty] | 2.NP:17,6
24 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.055 | -0.066 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 04 - 2.NP:2*0,3*2 |  | 1.2 | [6 empty] | 04 - 2.NP:2*0,3*2
25 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 03 - 1.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 03 - 1.NP:1
26 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 10 - 1.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 10 - 1.NP:1
27 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 04 - 2.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | 04 - 2.NP:2
28 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3.6 |  | 0 | 0.00117 | 0.004212 | -0.076 | -0.2736 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 04 - 2.NP:2*0,9*2 |  | 3.6 | [6 empty] | 04 - 2.NP:2*0,9*2
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.011604 |  | -0.60459 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [9 empty] | 1
29 | 970031300R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm | m | 6.6 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00214 | -0.014124 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 02 - 1.NP:0,3*1 |  | 0.3 | [6 empty] | 02 - 1.NP:0,3*1
|  | 024:0,3*1 |  | 0.3 | [6 empty] | 024:0,3*1
|  | Mezisoučet |  | 0.6 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 01 - 2.NP:0,3*14 |  | 4.2 | [6 empty] | 01 - 2.NP:0,3*14
|  | 02 - 2.NP:0,3*6 |  | 1.8 | [6 empty] | 02 - 2.NP:0,3*6
30 | 970033300R00 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 300mm | m | 6.6 |  | 0 | 0.00134 | 0.008844 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 02 - 1.NP:0,3*1 |  | 0.3 | [6 empty] | 02 - 1.NP:0,3*1
|  | 024:0,3*1 |  | 0.3 | [6 empty] | 024:0,3*1
|  | Mezisoučet |  | 0.6 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 01 - 2.NP:0,3*14 |  | 4.2 | [6 empty] | 01 - 2.NP:0,3*14
|  | 02 - 2.NP:0,3*6 |  | 1.8 | [6 empty] | 02 - 2.NP:0,3*6
31 | 970034300R00 | Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 300mm | m | 6.6 |  | 0 | 2e-05 | 0.000132 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 02 - 1.NP:0,3*1 |  | 0.3 | [6 empty] | 02 - 1.NP:0,3*1
|  | 024:0,3*1 |  | 0.3 | [6 empty] | 024:0,3*1
|  | Mezisoučet |  | 0.6 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 01 - 2.NP:0,3*14 |  | 4.2 | [6 empty] | 01 - 2.NP:0,3*14
|  | 02 - 2.NP:0,3*6 |  | 1.8 | [6 empty] | 02 - 2.NP:0,3*6
32 | 970037300R00 | Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 300mm | m | 6.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 02 - 1.NP:0,3*1 |  | 0.3 | [6 empty] | 02 - 1.NP:0,3*1
|  | 024:0,3*1 |  | 0.3 | [6 empty] | 024:0,3*1
|  | Mezisoučet |  | 0.6 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 01 - 2.NP:0,3*14 |  | 4.2 | [6 empty] | 01 - 2.NP:0,3*14
|  | 02 - 2.NP:0,3*6 |  | 1.8 | [6 empty] | 02 - 2.NP:0,3*6
33 | 971033441R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC | kus | 12 |  | 0 | 0.00034 | 0.00408 | -0.138 | -1.656 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 06 - 1.NP:0 |  | 0 | [6 empty] | 06 - 1.NP:0
|  | 07 - 1.NP:3 |  | 3 | [6 empty] | 07 - 1.NP:3
|  | 08 - 1.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 08 - 1.NP:1
|  | Mezisoučet |  | 4 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 06 - 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 06 - 2.NP:1
|  | 11 - 2.NP:5 |  | 5 | [6 empty] | 11 - 2.NP:5
|  | 12 - 2.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | 12 - 2.NP:2
34 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0.5632 |  | 0 | 0.00182 | 0.001025 | -1.8 | -1.0138 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 09 - 1.NP:0,86*0,45*0,3*1 |  | 0.1161 | [6 empty] | 09 - 1.NP:0,86*0,45*0,3*1
|  | 17 - 1.NP:0,6*1,2*0,3*1 |  | 0.216 | [6 empty] | 17 - 1.NP:0,6*1,2*0,3*1
|  | Mezisoučet |  | 0.3321 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 05 - 2.NP:0,815*0,315*0,3*3 |  | 0.2311 | [6 empty] | 05 - 2.NP:0,815*0,315*0,3*3
35 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0.8604 |  | 0 | 0.00182 | 0.0015659 | -1.8 | -1.5487 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 13 - 2.NP:1,15*1,2*0,3*1 |  | 0.414 | [6 empty] | 13 - 2.NP:1,15*1,2*0,3*1
|  | 14 - 2.NP:1,24*1,2*0,3*1 |  | 0.4464 | [6 empty] | 14 - 2.NP:1,24*1,2*0,3*1
36 | 972012411R00 | Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,50 m2, nad 12cm | kus | 2 |  | 0 | 0.00133 | 0.00266 | -0.054 | -0.108 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 19 - 2.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | 19 - 2.NP:2
37 | 972055491R00 | Vybourání otvorů stropy prefa duté 1 m2, nad 12 cm | m3 | 0.1104 |  | 0 | 0 | 0 | -2.1 | -0.23184 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 19 - 2.NP:0,47*0,47*0,25*2 |  | 0.1104 | [6 empty] | 19 - 2.NP:0,47*0,47*0,25*2
38 | 974031253R00 | Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 10 x 10 cm | m | 3 |  | 0 | 0.00049 | 0.00147 | -0.018 | -0.054 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 13 - 2.NP:1,5*1 |  | 1.5 | [6 empty] | 13 - 2.NP:1,5*1
|  | 14 - 2.NP:1,5*1 |  | 1.5 | [6 empty] | 14 - 2.NP:1,5*1
39 | 970031301R01 | Příplatky za vrty D 340 mm | m | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 02 - 1.NP:0,3*1 |  | 0.3 | [6 empty] | 02 - 1.NP:0,3*1
|  | 02 - 2.NP:0,3*6 |  | 1.8 | [6 empty] | 02 - 2.NP:0,3*6
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.019777 |  | -4.6264 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [9 empty] | 1
40 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 3.5721 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny | [9 empty] | 1
41 | 712300831RT1 | Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě do 10 m2 | m2 | 0.4418 |  | 0 | 0 | 0 | -0.006 | -0.0026508 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 19 - 2.NP:0,47*0,47*2 |  | 0.4418 | [6 empty] | 19 - 2.NP:0,47*0,47*2
42 | 712300845R01 | Demontáž střešní hlavice D 250 mm | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0003 | -0.0012 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 16 - 2.NP:4 |  | 4 | [6 empty] | 16 - 2.NP:4
43 | 712373111RS3 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 160 mm, fólie tl. 1,5 mm | m2 | 4 |  | 0 | 0.0022 | 0.0088 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 16 - 2.NP:4*1*1 |  | 4 | [6 empty] | 16 - 2.NP:4*1*1
44 | 712391171RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie standart | m2 | 4 |  | 0 | 0.00023 | 0.00092 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 16 - 2.NP:4*1*1 |  | 4 | [6 empty] | 16 - 2.NP:4*1*1
45 | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | t | 0.00972 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 0.00972 |  | -0.0038508 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [9 empty] | 1
46 | 713100813R00 | Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm | m2 | 0.4418 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0022 | -0.00097196 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 19 - 2.NP:0,47*0,47*2 |  | 0.4418 | [6 empty] | 19 - 2.NP:0,47*0,47*2
47 | 713141125R00 | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK | m2 | 0.72 |  | 0 | 0.00033 | 0.0002376 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 16 - 2.NP:4*0,3*0,3*2 |  | 0.72 | [6 empty] | 16 - 2.NP:4*0,3*0,3*2
48 | 28375705 | Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm | m3 | 0.2059 |  | 0 | 0.025 | 0.0051475 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 28375705 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 16 - 2.NP:4*0,3*0,3*2*0,26*1,1 |  | 0.2059 | [6 empty] | 16 - 2.NP:4*0,3*0,3*2*0,26*1,1
49 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.0053851 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.0053851 |  | -0.00097196 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [9 empty] | 1
50 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 04 - 2.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | 04 - 2.NP:2
51 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 04 - 2.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | 04 - 2.NP:2
52 | 766629301R00 | D+M PUR výplně 2400/1800 mm včetně vytvoření prostupu 500/200 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.0009 | 0.0009 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 10 - 1.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 10 - 1.NP:1
53 | 766629302R00 | D+M PUR výplně 1200/800 mm včetně vytvoření prostupu 715/315 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.0009 | 0.0009 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 03 - 1.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 03 - 1.NP:1
54 | 549145991 | Kování dle PD - dle výpisu výplní otvorů | kus | 2 |  | 0 | 0.00075 | 0.0015 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 549145991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 04 - 2.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | 04 - 2.NP:2
55 | 611602181 | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 | kus | 2 |  | 0 | 0.0175 | 0.035 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 611602181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 04 - 2.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | 04 - 2.NP:2
56 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.0383 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.0383 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [9 empty] | 1
57 | 767584811R00 | Demontáž doplňků podhledů-vzduchotech.mřížek | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.004 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 15 - 2.NP:4 |  | 4 | [6 empty] | 15 - 2.NP:4
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -0.004 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [9 empty] | 1
58 | 783222119S00 | Nátěr zárubní | kus | 2 |  | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 04 - 2.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | 04 - 2.NP:2
59 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 0.9 |  | 0 | 0.00028 | 0.000252 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 13 - 2.NP:1,5*1*0,3 |  | 0.45 | [6 empty] | 13 - 2.NP:1,5*1*0,3
|  | 14 - 2.NP:1,5*1*0,3 |  | 0.45 | [6 empty] | 14 - 2.NP:1,5*1*0,3
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.000732 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [9 empty] | 1
60 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem standart, 1 x | m2 | 107.7945 |  | 0 | 0.00017 | 0.018325 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | SDK obklady: |  | 0 | [6 empty] | SDK obklady:
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 18 - 1.NP:8,2+2,1+(1,295+1,6)*0,6 |  | 12.037 | [6 empty] | 18 - 1.NP:8,2+2,1+(1,295+1,6)*0,6
|  | 2.NP:17,6 |  | 17.6 | [6 empty] | 2.NP:17,6
|  | 1.NP:(5,95+1,05+0,82)*1,5 |  | 11.73 | [6 empty] | 1.NP:(5,95+1,05+0,82)*1,5
|  | 2.NP:(6,7+4,9+5,7+5,6+5,7)*1,5 |  | 42.9 | [6 empty] | 2.NP:(6,7+4,9+5,7+5,6+5,7)*1,5
|  | Mezisoučet |  | 84.267 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 2.NP:(14,035+1,135+0,515)*1,5 |  | 23.5275 | [6 empty] | 2.NP:(14,035+1,135+0,515)*1,5
61 | 784165522R00 | Malba tekutá standart, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 107.7945 |  | 0 | 0.00048 | 0.051741 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | SDK obklady: |  | 0 | [6 empty] | SDK obklady:
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 18 - 1.NP:8,2+2,1+(1,295+1,6)*0,6 |  | 12.037 | [6 empty] | 18 - 1.NP:8,2+2,1+(1,295+1,6)*0,6
|  | 2.NP:17,6 |  | 17.6 | [6 empty] | 2.NP:17,6
|  | 1.NP:(5,95+1,05+0,82)*1,5 |  | 11.73 | [6 empty] | 1.NP:(5,95+1,05+0,82)*1,5
|  | 2.NP:(6,7+4,9+5,7+5,6+5,7)*1,5 |  | 42.9 | [6 empty] | 2.NP:(6,7+4,9+5,7+5,6+5,7)*1,5
|  | Mezisoučet |  | 84.267 | [6 empty] | Mezisoučet
|  | 2.NP:(14,035+1,135+0,515)*1,5 |  | 23.5275 | [6 empty] | 2.NP:(14,035+1,135+0,515)*1,5
62 | 784950030RA0 | Oprava maleb z malířských směsí | m2 | 50 |  | 0 | 0.00026 | 0.013 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | po vybourání otvorů: |  | 0 | [6 empty] | po vybourání otvorů:
|  | 1.NP:20 |  | 20 | [6 empty] | 1.NP:20
|  | 2.NP:30 |  | 30 | [6 empty] | 2.NP:30
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.083066 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [9 empty] | 1
63 | M21 | Přeložení podstropních světel včetně prodloužení kabelů | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 2.NP:3 |  | 3 | [6 empty] | 2.NP:3
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 1
64 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 5.2444 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
65 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 5.2444 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
66 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 20.9774 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
67 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 5.2444 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
68 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 5.2444 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
69 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 5.2444 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 11.3 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Stavební přípomoce VZT | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 11.3 |  | Stavební přípomoce VZT |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1116 |  | Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Integrovaná střední škola technická Benešov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 11.3 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 11.3 Stavební přípomoce VZT |  |  | Stavební přípomoce VZT
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Živičné krytiny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | Otvorové prvky z plastu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 11.3 1 Pol
Soupis prací
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 11.3 Stavební přípomoce VZT |  | Stavební přípomoce VZT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [9 empty] | 1
1 | 310237241RT1 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 6 |  | 0 | 0.11842 | 0.71052 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 14 - 2.NP:6 |  | 6 | [6 empty] | 14 - 2.NP:6
2 | 310271430R00 | Zazdívka otvorů do 0,25 m2, pórobet.tvár., tl.30cm | kus | 2 |  | 0 | 0.04495 | 0.0899 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 16 - 2.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | 16 - 2.NP:2
3 | 310271520R00 | Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm | m3 | 0.09 |  | 0 | 0.80802 | 0.072722 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 09 - 3.NP:(2*2*1-1,7*2*1)*0,15 |  | 0.09 | [6 empty] | 09 - 3.NP:(2*2*1-1,7*2*1)*0,15
4 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.195 |  | 0 | 1.796 | 0.35022 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 05 - 3.NP:2,6*0,5*0,15 |  | 0.195 | [6 empty] | 05 - 3.NP:2,6*0,5*0,15
5 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | t | 0.0577 |  | 0 | 0.01954 | 0.0011275 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 05 - 3.NP:2,6*2*11,1/1000 |  | 0.0577 | [6 empty] | 05 - 3.NP:2,6*2*11,1/1000
6 | 342255028R00 | Příčky z desek porobeton tl. 15 cm | m2 | 15.3 |  | 0 | 0.1055 | 1.6141 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 3.NP:(3,05+0,15+2,5)*3-0,9*2 |  | 15.3 | [6 empty] | 3.NP:(3,05+0,15+2,5)*3-0,9*2
7 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 10.3852 |  | 0 | 0.02017 | 0.20947 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 3.NP:3,405*3,05 |  | 10.3852 | [6 empty] | 3.NP:3,405*3,05
8 | 342264092R01 | Příplatek k podhledu sádrok. za tl.desek GKF 15 mm | m2 | 10.3852 |  | 0 | 0.00414 | 0.042995 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 3.NP:3,405*3,05 |  | 10.3852 | [6 empty] | 3.NP:3,405*3,05
9 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 10.3852 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 3.NP:3,405*3,05 |  | 10.3852 | [6 empty] | 3.NP:3,405*3,05
10 | 342267113RT2 | Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm | m | 3 |  | 0 | 0.02606 | 0.07818 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 01 - 3.NP:3 |  | 3 | [6 empty] | 01 - 3.NP:3
11 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 0.78 |  | 0 | 0.1656 | 0.12917 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 05 - 3.NP:2,6*2*0,15 |  | 0.78 | [6 empty] | 05 - 3.NP:2,6*2*0,15
12 | 13383420 | Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli S235 | t | 0.0623 |  | 0 | 1 | 0.0623 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 13383420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 05 - 3.NP:2,6*2*11,1/1000*1,08 |  | 0.0623 | [6 empty] | 05 - 3.NP:2,6*2*11,1/1000*1,08
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3.3608 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [9 empty] | 1
13 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách | kus | 1 |  | 0 | 0.0502 | 0.0502 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 07 - střecha:1 |  | 1 | [6 empty] | 07 - střecha:1
14 | 411388531R00 | Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech | m3 | 1.9708 |  | 0 | 2.6975 | 5.3163 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 06 - střecha:1*1*0,25 |  | 0.25 | [6 empty] | 06 - střecha:1*1*0,25
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 06 - střecha:1*1*1 |  | 1 | [6 empty] | 06 - střecha:1*1*1
|  | 08 - střecha:(2,025*0,9*1+1,03*1,03*1)*0,25 |  | 0.7208 | [6 empty] | 08 - střecha:(2,025*0,9*1+1,03*1,03*1)*0,25
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 5.3665 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [9 empty] | 1
15 | 602011141RT3 | Štuk na stěnách vnitřní , ručně tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 30.6 |  | 0 | 0.0049 | 0.14994 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 3.NP:((3,05+0,15+2,5)*3-0,9*2)*2 |  | 30.6 | [6 empty] | 3.NP:((3,05+0,15+2,5)*3-0,9*2)*2
16 | 611401311RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 2 |  | 0 | 0.03646 | 0.07292 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 03 - 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 03 - 2.NP:1
|  | 03 - 3.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 03 - 3.NP:1
17 | 612401191RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 4 |  | 0 | 0.0032 | 0.0128 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 12 - 3.NP:2*2 |  | 4 | [6 empty] | 12 - 3.NP:2*2
18 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 28 |  | 0 | 0.00867 | 0.24276 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 13 - 2.NP:8*2 |  | 16 | [6 empty] | 13 - 2.NP:8*2
|  | 15 - 2.NP:1*2 |  | 2 | [6 empty] | 15 - 2.NP:1*2
|  | 17 - 2.NP:1*2 |  | 2 | [6 empty] | 17 - 2.NP:1*2
|  | 18 - 2.NP:2*2 |  | 4 | [6 empty] | 18 - 2.NP:2*2
|  | 23 - 2.NP:2*2 |  | 4 | [6 empty] | 23 - 2.NP:2*2
19 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 5 |  | 0 | 0.03562 | 0.1781 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 19 - 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 19 - 2.NP:1
|  | 20 - 2.NP:3 |  | 3 | [6 empty] | 20 - 2.NP:3
|  | 21 - 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 21 - 2.NP:1
20 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu standart | m2 | 30.6 |  | 0 | 0.00367 | 0.1123 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 3.NP:((3,05+0,15+2,5)*3-0,9*2)*2 |  | 30.6 | [6 empty] | 3.NP:((3,05+0,15+2,5)*3-0,9*2)*2
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0.76882 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [9 empty] | 1
21 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0.49075 | 0.9815 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | D3 - 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | D3 - 2.NP:1
|  | D2 - 3.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | D2 - 3.NP:1
22 | 642945112R00 | Osazení zárubní ocel. požár.2křídl., pl. do 6,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0.60864 | 0.60864 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | D1 - 3.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | D1 - 3.NP:1
23 | 55333002361 | Zárubeň ocelová 125/1970/900 dle PBŘ | kus | 2 |  | 0 | 0.0117 | 0.0234 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55333002361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | D3 - 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | D3 - 2.NP:1
|  | D2 - 3.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | D2 - 3.NP:1
24 | 553330027612 | Zárubeň ocelová 125/1970/1600 dle PBŘ | kus | 1 |  | 0 | 0.0157 | 0.0157 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 553330027612 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | D1 - 3.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | D1 - 3.NP:1
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 1.6292 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [9 empty] | 1
25 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 60.3852 |  | 0 | 0.00121 | 0.073066 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 3.NP:3,405*3,05 |  | 10.3852 | [6 empty] | 3.NP:3,405*3,05
|  | 2.NP:20 |  | 20 | [6 empty] | 2.NP:20
|  | 3.NP:30 |  | 30 | [6 empty] | 3.NP:30
26 | 9419000000RR0 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro veškeré pomocné práce | kus | 1 |  | 0 | 0.00121 | 0.00121 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.074276 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [9 empty] | 1
27 | 952901114RS1 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
28 | 953761131R00 | Odvětrání troubami PVC kruhovými 140x2,8 mm | m | 5.5 |  | 0 | 0.00832 | 0.04576 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 03 - 2.NP:2,5 |  | 2.5 | [6 empty] | 03 - 2.NP:2,5
|  | 03 - 3.NP:3 |  | 3 | [6 empty] | 03 - 3.NP:3
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0.04576 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [9 empty] | 1
29 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 46.5 |  | 0 | 0.00067 | 0.031155 | -0.261 | -12.1365 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 3.NP:15*3 |  | 45 | [6 empty] | 3.NP:15*3
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 01 - 3.NP:3*0,5 |  | 1.5 | [6 empty] | 01 - 3.NP:3*0,5
30 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | D3 - 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | D3 - 2.NP:1
|  | 3.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | 3.NP:2
31 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 5.4 |  | 0 | 0.00117 | 0.006318 | -0.076 | -0.4104 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | D3 - 2.NP:0,9*2*1 |  | 1.8 | [6 empty] | D3 - 2.NP:0,9*2*1
|  | 3.NP:0,9*2*2 |  | 3.6 | [6 empty] | 3.NP:0,9*2*2
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.037473 |  | -12.5469 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [9 empty] | 1
32 | 970031160R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm | m | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00214 | -0.001284 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 24 - 2.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 24 - 2.NP:0,3*2
33 | 970031200R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm | m | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00214 | -0.001284 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 25 - 2.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 25 - 2.NP:0,3*2
34 | 970031250R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm | m | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00214 | -0.000642 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 26 - 2.NP:0,3*1 |  | 0.3 | [6 empty] | 26 - 2.NP:0,3*1
35 | 970033160R00 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 160mm | m | 0.6 |  | 0 | 0.00089 | 0.000534 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 24 - 2.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 24 - 2.NP:0,3*2
36 | 970033200R00 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 200mm | m | 0.6 |  | 0 | 0.00134 | 0.000804 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 25 - 2.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 25 - 2.NP:0,3*2
37 | 970033250R00 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 250mm | m | 0.3 |  | 0 | 0.00134 | 0.000402 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 26 - 2.NP:0,3*1 |  | 0.3 | [6 empty] | 26 - 2.NP:0,3*1
38 | 970034160R00 | Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 160mm | m | 0.6 |  | 0 | 1e-05 | 6e-06 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 24 - 2.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 24 - 2.NP:0,3*2
39 | 970034200R00 | Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 200mm | m | 0.6 |  | 0 | 2e-05 | 1.2e-05 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 25 - 2.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 25 - 2.NP:0,3*2
40 | 970034250R00 | Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 250mm | m | 0.3 |  | 0 | 2e-05 | 6e-06 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 26 - 2.NP:0,3*1 |  | 0.3 | [6 empty] | 26 - 2.NP:0,3*1
41 | 970037160R00 | Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 160mm | m | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 24 - 2.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 24 - 2.NP:0,3*2
42 | 970037200R00 | Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 200mm | m | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 25 - 2.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 25 - 2.NP:0,3*2
43 | 970037250R00 | Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 250mm | m | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 26 - 2.NP:0,3*1 |  | 0.3 | [6 empty] | 26 - 2.NP:0,3*1
44 | 971033341R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC | kus | 2 |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 | -0.054 | -0.108 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 12 - 3.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | 12 - 3.NP:2
45 | 971033441R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC | kus | 14 |  | 0 | 0.00034 | 0.00476 | -0.138 | -1.932 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 13 - 2.NP:8 |  | 8 | [6 empty] | 13 - 2.NP:8
|  | 15 - 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 15 - 2.NP:1
|  | 17 - 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 17 - 2.NP:1
|  | 18 - 2.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | 18 - 2.NP:2
|  | 23 - 2.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | 23 - 2.NP:2
46 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0.9662 |  | 0 | 0.00182 | 0.0017585 | -1.8 | -1.7392 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 19 - 2.NP:0,82*0,42*0,3*1 |  | 0.1033 | [6 empty] | 19 - 2.NP:0,82*0,42*0,3*1
|  | 20 - 2.NP:1,23*0,64*0,3*3 |  | 0.7085 | [6 empty] | 20 - 2.NP:1,23*0,64*0,3*3
|  | 21 - 2.NP:0,83*0,62*0,3*1 |  | 0.1544 | [6 empty] | 21 - 2.NP:0,83*0,62*0,3*1
47 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 4 |  | 0 | 0.00054 | 0.00216 | -0.27 | -1.08 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 09 - 3.NP:2*2*1 |  | 4 | [6 empty] | 09 - 3.NP:2*2*1
48 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0.396 |  | 0 | 0.00182 | 0.00072072 | -1.8 | -0.7128 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 22 - 2.NP:1,1*1,2*0,3*1 |  | 0.396 | [6 empty] | 22 - 2.NP:1,1*1,2*0,3*1
49 | 971033651R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 1.645 |  | 0 | 0.00182 | 0.0029939 | -1.8 | -2.961 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 05 - 3.NP:2,35*1,4*0,5 |  | 1.645 | [6 empty] | 05 - 3.NP:2,35*1,4*0,5
50 | 972012411R00 | Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,50 m2, nad 12cm | kus | 2 |  | 0 | 0.00133 | 0.00266 | -0.054 | -0.108 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 03 - 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 03 - 2.NP:1
|  | 03 - 3.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | 03 - 3.NP:1
51 | 974031267R00 | Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 30 cm | m | 5.2 |  | 0 | 0.00049 | 0.002548 | -0.081 | -0.4212 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 05 - 3.NP:2,6*2 |  | 5.2 | [6 empty] | 05 - 3.NP:2,6*2
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.020045 |  | -9.0654 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [9 empty] | 1
52 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 11.3028 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny | [9 empty] | 1
53 | 712300845R01 | Demontáž střešní hlavice D 250 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0003 | -0.0003 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 07 - střecha:1 |  | 1 | [6 empty] | 07 - střecha:1
54 | 712373111RS3 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 160 mm, fólie tl. 1,5 mm | m2 | 13.8834 |  | 0 | 0.0022 | 0.030543 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 3.NP:3*3 |  | 9 | [6 empty] | 3.NP:3*3
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 06 - střecha:1 |  | 1 | [6 empty] | 06 - střecha:1
|  | 07 - střecha:1 |  | 1 | [6 empty] | 07 - střecha:1
|  | 08 - střecha:2,025*0,9*1+1,03*1,03*1 |  | 2.8834 | [6 empty] | 08 - střecha:2,025*0,9*1+1,03*1,03*1
55 | 712378101RT3 | Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 110 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 07 - střecha:1 |  | 1 | [6 empty] | 07 - střecha:1
56 | 712391171RZ1 | Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie standart | m2 | 38.0834 |  | 0 | 0.00023 | 0.0087592 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 3.NP:3*3 |  | 9 | [6 empty] | 3.NP:3*3
|  | 3.NP:24,2 |  | 24.2 | [6 empty] | 3.NP:24,2
|  | 06 - střecha:1 |  | 1 | [6 empty] | 06 - střecha:1
|  | 07 - střecha:1 |  | 1 | [6 empty] | 07 - střecha:1
|  | 08 - střecha:2,025*0,9*1+1,03*1,03*1 |  | 2.8834 | [6 empty] | 08 - střecha:2,025*0,9*1+1,03*1,03*1
57 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | t | 0.040503 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 0 |  | 0.040503 |  | -0.0003 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [9 empty] | 1
58 | 713141125R00 | Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK | m2 | 3.8834 |  | 0 | 0.00033 | 0.0012815 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 06 - střecha:1 |  | 1 | [6 empty] | 06 - střecha:1
|  | 08 - střecha:2,025*0,9*1+1,03*1,03*1 |  | 2.8834 | [6 empty] | 08 - střecha:2,025*0,9*1+1,03*1,03*1
59 | 28375705 | Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm | m3 | 1.0679 |  | 0 | 0.025 | 0.026698 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 28375705 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | 06 - střecha:1*0,25*1,1 |  | 0.275 | [6 empty] | 06 - střecha:1*0,25*1,1
|  | 08 - střecha:(2,025*0,9*1+1,03*1,03*1)*0,25*1,1 |  | 0.7929 | [6 empty] | 08 - střecha:(2,025*0,9*1+1,03*1,03*1)*0,25*1,1
60 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.027979 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.027979 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [9 empty] | 1
61 | 721171809R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00263 | -0.00789 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 01 - 3.NP:3 |  | 3 | [6 empty] | 01 - 3.NP:3
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -0.00789 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [9 empty] | 1
62 | 762512236RT5 | Položení podlah volně včetně dodávky, deska OSB tl. 25 mm | m2 | 24.2 |  | 0 | 0.03208 | 0.77634 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 3.NP:24,2 |  | 24.2 | [6 empty] | 3.NP:24,2
63 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0.77634 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0.77634 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [9 empty] | 1
64 | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | D3 - 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | D3 - 2.NP:1
|  | D2 - 3.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | D2 - 3.NP:1
65 | 766661432R00 | Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | D1 - 3.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | D1 - 3.NP:1
66 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | D3 - 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | D3 - 2.NP:1
|  | D1 - 3.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | D1 - 3.NP:1
|  | D2 - 3.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | D2 - 3.NP:1
67 | 549145991 | Kování dle PD - dle výpisu výplní otvorů | kus | 3 |  | 0 | 0.00075 | 0.00225 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 549145991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | D3 - 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | D3 - 2.NP:1
|  | D1 - 3.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | D1 - 3.NP:1
|  | D2 - 3.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | D2 - 3.NP:1
68 | 611651730 | Dveře protipožár 1kř. 90x197cm vnitř dle PBŘ | kus | 1 |  | 0 | 0.027 | 0.027 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 611651730 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | D2 - 3.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | D2 - 3.NP:1
69 | 611651731 | Dveře protipožár 1kř. 90x197cm vnitř dle PBŘ | kus | 1 |  | 0 | 0.027 | 0.027 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 611651731 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | D3 - 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | D3 - 2.NP:1
70 | 6116517512 | Dveře protipožár 2kř.116x197cm vnitř dle PBŘ | kus | 1 |  | 0 | 0.047 | 0.047 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 6116517512 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | D1 - 3.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | D1 - 3.NP:1
71 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.10325 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.10325 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu | [9 empty] | 1
72 | 76988215RR00 | Dmtž stávající okenní sestavy 5400/2350 mm zpětné osazení sestavy, úpravy ostění a parapetu | m2 | 12.69 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 04 - 3.NP:5,4*2,35*1 |  | 12.69 | [6 empty] | 04 - 3.NP:5,4*2,35*1
| Celkem za | 769 Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [9 empty] | 1
73 | 783222119S00 | Nátěr zárubní | kus | 3 |  | 0 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | D3 - 2.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | D3 - 2.NP:1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | D1 - 3.NP:1*2 |  | 2 | [6 empty] | D1 - 3.NP:1*2
74 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 2.2828 |  | 0 | 0.00028 | 0.00063918 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | legenda prací - 0,439 m2/m: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací - 0,439 m2/m:
|  | 05 - 3.NP:2,6*2*0,439 |  | 2.2828 | [6 empty] | 05 - 3.NP:2,6*2*0,439
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.0013592 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [9 empty] | 1
75 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem standart, 1 x | m2 | 45.4852 |  | 0 | 0.00017 | 0.0077325 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 3.NP - SDK podhled:3,405*3,05 |  | 10.3852 | [6 empty] | 3.NP - SDK podhled:3,405*3,05
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 01 - 3.NP:3*1,5 |  | 4.5 | [6 empty] | 01 - 3.NP:3*1,5
|  | 3.NP:((3,05+0,15+2,5)*3-0,9*2)*2 |  | 30.6 | [6 empty] | 3.NP:((3,05+0,15+2,5)*3-0,9*2)*2
76 | 784165522R00 | Malba tekutá standart, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 45.4852 |  | 0 | 0.00048 | 0.021833 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 3.NP - SDK podhled:3,405*3,05 |  | 10.3852 | [6 empty] | 3.NP - SDK podhled:3,405*3,05
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 01 - 3.NP:3*1,5 |  | 4.5 | [6 empty] | 01 - 3.NP:3*1,5
|  | 3.NP:((3,05+0,15+2,5)*3-0,9*2)*2 |  | 30.6 | [6 empty] | 3.NP:((3,05+0,15+2,5)*3-0,9*2)*2
77 | 784950030RA0 | Oprava maleb z malířských směsí | m2 | 60 |  | 0 | 0.00026 | 0.0156 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | po vybourání otvorů:60 |  | 60 | [6 empty] | po vybourání otvorů:60
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.045165 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [9 empty] | 1
78 | M24 12RR0 | Dmtž VZT hlavic střecha | m2 | 3.8834 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 202 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 06 - střecha:1*1*1 |  | 1 | [6 empty] | 06 - střecha:1*1*1
|  | 08 - střecha:2,025*0,9*1+1,03*1,03*1 |  | 2.8834 | [6 empty] | 08 - střecha:2,025*0,9*1+1,03*1,03*1
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 1
79 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 21.6205 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
80 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 43.2409 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
81 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 21.6205 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
82 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 86.4818 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
83 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 21.6205 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
84 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 21.6205 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
85 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 21.6205 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 11.4 1 KL (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | Stavební přípomoce VZT | JKSO
Objekt |  |  |  | SKP
SO 11.4 |  | Stavební přípomoce VZT |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
1116 |  | Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Energy Benefit Centre a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel |  | Integrovaná střední škola technická Benešov
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## SO 11.4 1 Rek (hidden)
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 11.4 Stavební přípomoce VZT |  |  | Stavební přípomoce VZT
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## SO 11.4 1 Pol
Soupis prací
Stavba : |  | 1116 Instalace TČ a VZT jednotek ISŠT Benešov |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 11.4 Stavební přípomoce VZT |  | Stavební přípomoce VZT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [9 empty] | 1
1 | 342263410R01 | Vytvoření otvoru do SDK konstrukcí, do 0,25 m2 | kus | 8 |  | 0 | 0.00016 | 0.00128 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 03 - 1.NP:6 |  | 6 | [6 empty] | 03 - 1.NP:6
|  | 04 - 1.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | 04 - 1.NP:2
2 | 342263420R00 | Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2 | kus | 3 |  | 0 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | K1 - 1.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | K1 - 1.NP:2
|  | K2 - 1.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | K2 - 1.NP:1
3 | 342267114RT1 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,8/0,8m desky standard tl. 12,5 mm, ocel. konstrukce | m | 34.915 |  | 0 | 0.01656 | 0.57819 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.NP:5,675+0,7+2,4+4,05+5,8+2,175+3,2+0,515+2,8+2,8+4,205+0,595 |  | 34.915 | [6 empty] | 1.NP:5,675+0,7+2,4+4,05+5,8+2,175+3,2+0,515+2,8+2,8+4,205+0,595
4 | 595910911 | Dvířka do sádrokartonu 300/500 s tlačným zámkem | kus | 2 |  | 0 | 0.0038 | 0.0076 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 595910911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | K1 - 1.NP:2 |  | 2 | [6 empty] | K1 - 1.NP:2
5 | 5959109212 | Dvířka do sádrokartonu 400/500 s tlačným zámkem | kus | 1 |  | 0 | 0.00415 | 0.00415 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 5959109212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | K2 - 1.NP:1 |  | 1 | [6 empty] | K2 - 1.NP:1
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.59194 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [9 empty] | 1
6 | 612401191RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 5 |  | 0 | 0.0032 | 0.016 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 5 |  | 0 | 0.00867 | 0.04335 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 5 |  | 0 | 0.03562 | 0.1781 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0.23745 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [9 empty] | 1
9 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 34.915 |  | 0 | 0.00121 | 0.042247 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1.NP:(5,675+0,7+2,4+4,05+5,8+2,175+3,2+0,515+2,8+2,8+4,205+0,595)*1 |  | 34.915 | [6 empty] | 1.NP:(5,675+0,7+2,4+4,05+5,8+2,175+3,2+0,515+2,8+2,8+4,205+0,595)*1
10 | 9419000000RR0 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro veškeré pomocné práce | kus | 1 |  | 0 | 0.00121 | 0.00121 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.043457 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [9 empty] | 1
11 | 952901114RS1 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [9 empty] | 1
12 | 970031250R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm | m | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00214 | -0.001284 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 02 - 1.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 02 - 1.NP:0,3*2
13 | 970031300R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm | m | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00214 | -0.00963 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 01 - 1.NP:0,6*3*2 |  | 3.6 | [6 empty] | 01 - 1.NP:0,6*3*2
|  | 05 - 1.NP:0,3*1 |  | 0.3 | [6 empty] | 05 - 1.NP:0,3*1
|  | 06 - 1.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 06 - 1.NP:0,3*2
14 | 970033250R00 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 250mm | m | 0.6 |  | 0 | 0.00134 | 0.000804 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 02 - 1.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 02 - 1.NP:0,3*2
15 | 970033300R00 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 300mm | m | 4.5 |  | 0 | 0.00134 | 0.00603 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 01 - 1.NP:0,6*3*2 |  | 3.6 | [6 empty] | 01 - 1.NP:0,6*3*2
|  | 05 - 1.NP:0,3*1 |  | 0.3 | [6 empty] | 05 - 1.NP:0,3*1
|  | 06 - 1.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 06 - 1.NP:0,3*2
16 | 970034250R00 | Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 250mm | m | 0.6 |  | 0 | 2e-05 | 1.2e-05 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 02 - 1.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 02 - 1.NP:0,3*2
17 | 970034300R00 | Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 300mm | m | 4.5 |  | 0 | 2e-05 | 9e-05 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 01 - 1.NP:0,6*3*2 |  | 3.6 | [6 empty] | 01 - 1.NP:0,6*3*2
|  | 05 - 1.NP:0,3*1 |  | 0.3 | [6 empty] | 05 - 1.NP:0,3*1
|  | 06 - 1.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 06 - 1.NP:0,3*2
18 | 970037250R00 | Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 250mm | m | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 02 - 1.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 02 - 1.NP:0,3*2
19 | 970037300R00 | Příp.časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 300mm | m | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 01 - 1.NP:0,6*3*2 |  | 3.6 | [6 empty] | 01 - 1.NP:0,6*3*2
|  | 05 - 1.NP:0,3*1 |  | 0.3 | [6 empty] | 05 - 1.NP:0,3*1
|  | 06 - 1.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 06 - 1.NP:0,3*2
20 | 970031301RS0 | Příplatky za vrty D 315 mm | m | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 06 - 1.NP:0,3*2 |  | 0.6 | [6 empty] | 06 - 1.NP:0,3*2
21 | 970031302R01 | Příplatky za vrty D 365 mm | m | 3.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | legenda prací: |  | 0 | [6 empty] | legenda prací:
|  | 01 - 1.NP:0,6*3*2 |  | 3.6 | [6 empty] | 01 - 1.NP:0,6*3*2
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.006936 |  | -0.010914 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [9 empty] | 1
22 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 0.87979 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [9 empty] | 1
23 | 762112110R00 | Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 | m | 44.5 |  | 0 | 0.0002 | 0.0089 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle tabulky:44,5 |  | 44.5 | [6 empty] | dle tabulky:44,5
24 | 762195000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn | m3 | 0.445 |  | 0 | 0.01549 | 0.0068931 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle tabulky:44,5*0,1*0,1 |  | 0.445 | [6 empty] | dle tabulky:44,5*0,1*0,1
25 | 762911111R00 | Impregnace řeziva | m2 | 17.8 |  | 0 | 6e-05 | 0.001068 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle tabulky:44,5*0,1*4 |  | 17.8 | [6 empty] | dle tabulky:44,5*0,1*4
26 | 60512004 | Řezivo SM hoblované profil 90x90 mm, dl. 4,2 m | m3 | 0.4895 |  | 0 | 0.55 | 0.26922 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 60512004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | dle tabulky:44,5*0,1*0,1*1,1 |  | 0.4895 | [6 empty] | dle tabulky:44,5*0,1*0,1*1,1
27 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0.28609 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0.28609 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [9 empty] | 1
28 | 766414141R00 | Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 0,6 m2 | m2 | 16.8 |  | 0 | 0.00017 | 0.002856 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dle tabulky opláštění:16,8 |  | 16.8 | [6 empty] | dle tabulky opláštění:16,8
29 | 766414RR00 | Dřevěná dvířka z lamina včetně kování, závěsů | m2 | 4.06 |  | 0 | 0.00217 | 0.0088102 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dle tabulky :1,48*1,4*1 |  | 2.072 | [6 empty] | dle tabulky :1,48*1,4*1
|  | 0,77*1,4*1 |  | 1.078 | [6 empty] | 0,77*1,4*1
|  | 0,65*1,4*1 |  | 0.91 | [6 empty] | 0,65*1,4*1
30 | 607569862 | Desky opláštění lamino | m2 | 18.48 |  | 0 | 0.0029 | 0.053592 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 607569862 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | dle tabulky opláštění:16,8*1,1 |  | 18.48 | [6 empty] | dle tabulky opláštění:16,8*1,1
31 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.065258 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.065258 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [9 empty] | 1
32 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem standart, 1 x | m2 | 52.3725 |  | 0 | 0.00017 | 0.0089033 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.NP:(5,675+0,7+2,4+4,05+5,8+2,175+3,2+0,515+2,8+2,8+4,205+0,595)*1,5 |  | 52.3725 | [6 empty] | 1.NP:(5,675+0,7+2,4+4,05+5,8+2,175+3,2+0,515+2,8+2,8+4,205+0,595)*1,5
33 | 784165522R00 | Malba tekutá standart, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 52.3725 |  | 0 | 0.00048 | 0.025139 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 1.NP:(5,675+0,7+2,4+4,05+5,8+2,175+3,2+0,515+2,8+2,8+4,205+0,595)*1,5 |  | 52.3725 | [6 empty] | 1.NP:(5,675+0,7+2,4+4,05+5,8+2,175+3,2+0,515+2,8+2,8+4,205+0,595)*1,5
34 | 784950030RA0 | Oprava maleb z malířských směsí | m2 | 20 |  | 0 | 0.00026 | 0.0052 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | po vybourání otvorů: |  | 0 | [6 empty] | po vybourání otvorů:
|  | 1.NP:20 |  | 20 | [6 empty] | 1.NP:20
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 0.039242 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [9 empty] | 1
35 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.019902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
36 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0.079608 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
37 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 0.019902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
38 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 0.019902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
39 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.019902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0