Obsah:

1.	Identifikační údaje objektu	2

2.	Účel objektů	2

3.	Rozsah řešených objektů	2

3.1.	Projekty řeší	2

3.2.	Projekt neřeší	2

3.3.	Výchozí podklady	2

4.	Charakteristika území stavby	3

4.1.	Prostory staveniště	3

4.2.	Prováděné výzkumy	3

4.3.	Mapové a geodetické podklady	3

4.4.	Příprava pro výstavbu veřejného osvětlení a podmiňující skutečnosti	3

5.	Technické řešení	3

5.1.	Základní technické údaje	3

5.2.	Silniční stožáry	3

5.3.	Popis světelných bodů u nových přechodů a přejezdů	4

5.4.	Uzemnění stožárů	4

5.5.	Trasy kabelových vedení a zemní práce	4

6.	Péče o bezpečnost práce	5

- Identifikační údaje objektu

název stavby:			III/3275 Starý Kolín

místo stavby:			obec Starý Kolín

investor:			Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Zborovská 81/11,

150 00 Praha 5 - Smíchov

hlavní inženýr projektu : 	Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projektant:			Ing. Tomáš Rak

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesing.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

místo a datum vypracování:	Hradec Králové, 10/2017

stupeň PD:	DPS

- Účel objektů

Účelem této časti stavby je realizace osvětlení nových přechodů pro chodce.

- Rozsah řešených objektů

  - Projekty řeší

- osvětlení dvou nových přechodů pro chodce v rozsahu požadovaném investorem, policií ČR a ostatních dotčených orgánů státní správy včetně vydaného územního rozhodnutí (nabytí právní moci) – dvě dvojice přechodových svítidel

- dvojice příčný překopů pod silnicí dl. 14,5m a 8,5m + chránička DN110

- zemní práce spojené s položením kabelu a základy stožárů

- napojení na stávající NN soustavu VO ve správě Obce Starý Kolín

  - Projekt neřeší

- venkovní osvětlení podél silnice

- konečné povrchové úpravy terénu dotčeného stavbou komunikací a zpevněných ploch

  - Výchozí podklady

- Technické zadání od správce veřejného osvětlení – Obec Starý Kolín

- Konzultace se zástupcem investorem.

- Odsouhlasení investora a dotčených orgánů státní správy o rozsahu osvětlení přechodů a přejezdů komunikace bez dodržení podmínek uvedených v technických podmínkách Ministerstva dopravy TKP 15.

- Prohlídka stávajícího stavu prostorů s přechody a přejezdy.

- Koordinační situace sítí v řešené lokalitě pro DÚR i DSP.

- Charakteristika území stavby

  - Prostory staveniště

Stavba bude provedena na pozemcích:

1623/34	Obec Starý Kolín

1623/24	Středočeský kraj

1623/1	Obec Starý Kolín

1623/17	Obec Starý Kolín

V prostoru stavby jsou uloženy stávající inženýrské sítě, které limitují umístění stožárů veřejného osvětlení a trasy napájecích kabelů a to zejména podzemní vodovodní řad.

  - Prováděné výzkumy

Trasy kabelů pro napájení osvětlení přechodů byly zvoleny s ohledem na stávající a nové inženýrské sítě, jejichž umístění bylo zakresleno v koordinační situaci.

  - Mapové a geodetické podklady

K projektu veřejného osvětlení byla použita koordinační situace ve stupni DSP této stavby zpracována generálním projektantem stavby.

  - Příprava pro výstavbu veřejného osvětlení a podmiňující skutečnosti

Nové trasy kabelových vedení budou realizovány v hranicích vymezujících staveniště. Po dobu výstavby se musí provést zábor pozemku v celé trase vedení. Před zahájením výkopových prací budou s jejich postupem seznámeni majitelé dotčených pozemků.

Před zahájením výkopových prací budou v terénu vytyčeny stávající a nově položené inženýrské sítě jejich majiteli nebo správci. V případě kolize bude tato řešena na stavbě za účasti projektanta a zástupce majitele nebo správce dotčené inženýrské sítě. V zastavěné části a v prostoru se stávajícími inženýrskými sítěmi budou výkopové práce pro kabelové trasy a základy sloupů prováděny ručně. Vytýčení umístění stožárů osvětlení přejezdů a přechodů bude provedeno po vytýčení těchto přejezdů a přechodů.

- Technické řešení

  - Základní technické údaje

Elektrická instalace			TN-C-S 1N/PE AC 1x230V, 50Hz

Proudové zajištění jedné fáze	6,1A

Inst. příkon pro LED zdroje	0,14kW

Ochrana před nebezpečným dotykem

Živé části:			článek 3.2.2.1	Ochrana polohou

článek 3.2.2.3	Ochrana kryty nebo přepážkami

článek 3.2.2.4	Ochrana izolací

Neživé části: 	automatickým odpojením poruchy od sítě a pospojováním

  - Silniční stožáry

Projekt počítá se čtveřicí silničních stožárů v bezpatkovém přístupňovém provedení pro přisvícení přechodu pro chodce typu STP 6.

Stožár je v kompletu osazen rovným výložníkem délky 1,0m.

Stožáry budou provedeny v žárovém zinku dle ČSN EN ISO 1461.

Stožáry jsou navrženy v délce H = 6,0m s vetknutím E = 1,0m typu STB 6 do země osazených do betonu C25/30 XF4 dle TP18 o rozměru 825x825x1500mm tj. o celkové délce stožáru Hc = 7,0m a délky H = 7,0m s vetknutím E = 1,0m typu STB 7 do země osazených do betonu C25/30 XF4 dle TP18 o rozměru 825x825x1500mm tj. o celkové délce stožáru Hc = 8,0m. Stožár bude osazen do PVC DN300/1600mm s vetknutím do betonu 100mm. Stožár se do PVC zaklínuje pomocí štěrkopísku, kterým se sloup obsype.

Osvětlovací stožáry opatřit ochrannou antikorozní vrstvou a to 10cm nad i pod úrovní terénu a plastovou ochrannou manžetou pro daný průměr stožáru.

Stožáry budou osazeny mimo stávající podzemní vedení vodovodu. Přesná poloha bude určena na místě stavby po obnažení podzemního vedení sítí.

  - Popis světelných bodů u nových přechodů a přejezdů

Osvětlení přechodu je navrženo Svítidlo 32 LEDS 1000mA NW (optika pro osvětlení přechodů), 3991K, obousměrná GPRS komunikace, SIM, GPS, fotobuňka, záruka 10 let.

V návaznosti na osvětlení jednoho přechodu a pro určení standardu svítidel jsou v projektu uvedena svítidla s plochým sklem.

Svítidla budou u přechodu umístěna na ocelových jednostranně pozinkovaných rovných výložnících délky 1,0m. Výložníky jsou upěvněny na oboustranně pozinkovaných stožárech výšky 6,0m a 7,0m nad povrch komunikace. V každém stožáru je v jeho patě umístěna elektrovýzbroj, která je osazena pojistkou o jmenovitém proudu 6A. Svorkovnice elektrovýzbroje umožňuje smyčkové napojení jednotlivých světelných bodů. Z elektrovýzbroje stožárů jsou svítidla napojena kabelem typu CYKY-J 3x1,5mm2.

  - Uzemnění stožárů

Rozvod bude proveden kabelem CYKY 4Jx16mm2 uloženým v zemi. Kabel bude propojovat jednotlivé svorkovnice vo, které budou umístěny v nových osvětlovacích stožárech V.O. Společně s kabelem bude veden zemnící drát FeZn  ø10mm pro spojení stožárů a svorkovnic vo. Na drát bude pomocí dvou svorek SS připevněn drát FeZn ø10mm, který bude na stožár připevněn svorkou SP1 a opatřen smršťovací bužírkou barvy zeleno/žluté. Podrobné provedení kabelové propojení jednotlivých osvětlovacích bodů viz. výkres č. C.4.1.2.

V elektro výzbroji stožáru bude osazena pojistka 6A pro jištění svítidla.

  - Trasy kabelových vedení a zemní práce

- v chodníku ve hloubce 0,35m ve vrstvě jemnozrnného písku 8cm pod a nad kabelem

- ve volném terénu ve hloubce 0,7m ve vrstvě jemnozrnného písku 8cm pod a nad kabelem

- křižování s komunikací protlakem ve hloubce 1,30m  v chráničce ø110mm. Startovací jáma pro protlačovací zařízení bude provedena v chodníku nebo v zeleném pásu podél komunikace. Přesné umístění startovací jámy bude upřesněno zhotovitelem při realizaci dle místních podmínek.

- při křižování vjezdu bude kabel uložen v min. hloubce 0,7m do chráničky  Kopoflex (dělené chráničky Kopohalf) ø110mm ve vrstvě jemnozrnného písku 8cm pod a nad kabelem (chráničkou)

- při křižování ostatních podzemních vedení bude kabel uložen do chráničky Kopohalf, která bude přesahovat křižované vedení o 1m na každou stranu, nedosahují-li křižované vedení mezi sebou vzdálenosti stanovené 
ČSN 73 6005

Kabel v chráničce bude zasypán zeminou tak, aby přímo na chráničku byla k zasypání použita zemina bez velkých hrud, bez kamenů a cizích předmětů. Křížení kabelu se stávajícími upravovanými komunikacemi bude provedeno pomocí výkopů. V případě, že zůstane komunikace stávající, bude křížení provedeno pomocí protlaku.

Ochranné pásmo kabelových vedení na 1 kV, je určeno majitelem tohoto vedení na obě strany od krajních vedení uložených ve společné trase. Ostatní inženýrské sítě mohou být v ochranném pásmu uloženy pouze se souhlasem investora nebo správce venkovního osvětlení. Minimální odstupy ostatních inženýrských sítí od kabelových vedení na 1 kV jsou dány normou ČSN 73 6005 tab. A.1 a A.2. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Trasa nových kabelových vedení pro osvětlení přechodů a přejezdů je uvedena na výkresech situací, které jsou nedílnou součástí této projektové dokumentace.

Uložení kabelů bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a ČSN 73 6005.

- Péče o bezpečnost práce

Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě. Při práci je nutné dodržovat ustanovení vyhlášek vydaných k zajištění bezpečnosti práce.

Postup práce prováděné v prostoru stávajících elektrických zařízení podléhá režimu práce prováděné na a v blízkosti elektrických zařízení, který je dán normami ČSN a podnikovými normami a předpisy společnosti ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

Prováděné výkopy budou po dobu jejich otevření označeny výstražnými páskami a valy z vykopané zeminy. Omezení přístupů na pozemky, které sousedí s dotčenými pozemky, bude projednáno s jejich majiteli.

Vypracoval:	Ing. Tomáš Rak

v Hradci Králové, 10/2017