Projektová dokumentace elektro je zpracována ve stupni „ Pro výběr zhotovitele“ a řeší silovou elektroinstalaci a regulaci vytápění pro dvě plynové kotelny.

S t á v a j í c í   s t a v

V současné době je elektroinstalace v dotčených prostorách napojena ze stávajícího OCEP rozvaděče, který je umístěn na chodbě. Z rozvaděče je přes jednopólové a třípólové jističe a pojistky napojeno veškeré el. zařízení v daném patře.. Elektroinstalace je v provedení pod omítkou a na povrchu a s ohledem na plánovanou rekonstrukci, bude v prostoru kotelen kompletně nahrazena novou. Veškerá stávající zařízení a vedení v prostorách budoucích kotelen budou demontována. V prostorách nedotčených stavebními úpravami bude elektroinstalace ponechána ve stávající podobě.

P ř í v o d y  p r o   RK1, RK2

Stávající rozvaděč R-stáv. bude opraven, vyčištěn, nevyužité přístroje budou demontovány, bude provedena úprava krycího plechu a kompletní nový nátěr.

Do rozvaděče budou osazeny dva nové třípólové jističe 25A/3f/B, přes které budou pomocí kabelů CYKY-J 5x4 provedeny nové vývody pro napojení rozvaděčů RK1 a RK2.

R o z v a d ě č e  RK1, RK2

Rozvaděče budou v OCEP nástěnném provedení, na přívodu osazeny třípólovými vypínači 25A. Vývody provedeny přes jednopólové a třípólové jističe s příslušnou charakteristikou,    obvody    pro   ovládání   čerpadel    budou   doplněny stykači. Pro soustavu  TN – C - S budou v rozvaděči osazeny sběrnice PE a N.

E l e k t r o r o z v o d

Osvětlení vnitřních prostorů je navrženo v souladu s ČSN EN 12464-1. Pro osvětlení jsou použita zářivková svítidla v krytí IP65. Ovládání osvětlení bude provedeno nástěnnými spínači v krytí IP55, rozvod kabely CYKY 2-5x1,5.

Prostory budou vybaveny nouzovým osvětlením realizovaným osazením nouzových modulů s vlastním zdrojem osazených do svítidel běžného osvětlení. Nouzové osvětlení bude provedeno v souladu s ČSN EN 1838. Provádění pravidelných testů nouzového osvětlení dle ČSN EN 50172 je předpokládáno obsluhou, nouzové moduly budou vybaveny autotestem.

Zásuvkový rozvod 230V bude napojen přes kombinaci jistič 16A/1f – proudový chránič s rez.proudem 30mA, rozvod kabelem CYKY 3Cx2,5. Zásuvky stejného typu jako spínače s krycím víčkem, IP55.

Vývod pro napojení čerpacího boxu kondenzátu bude proveden přes jistič 6A/1f kabelem CYKY-J 3x1,5.

Regulace kotlů bude provedena pomocí typové regulace dodávané společně s kotli. Oběhová čerpadla ÚT budou napojena přes jističe s potřebnou amperáží kabely CYKY 3Cx1,5, ovládání ekvitermními regulátory přes stykače.

Typové regulace budou osazeny přímo v kotlích. Z regulátoru se kabely JYTY 2x1 napojí čidla BTA, BTV a kabely CYKY-J 5x1,5 servopohony směšovačů. Kabely CYKY-O 3x1,5 bude

provedeno ovládání cívek stykačů oběhových čerpadel. Obě regulace (systém „master-slave“) budou vzájemně spojeny pomocí propojovací sběrnice provedené kabelem SYKFY 5x2x0,5 (bude upřesněno dle dodaného zařízení).

Kabely budou uloženy ve vkládacích lištách LV, popř.na nosné liště – upevnění na stěně. Ze stěny bude kabel k zařízení veden v pancéřové hadici PVC.

M ě ř e n í   a   r e g u l a c e

Regulace topných okruhů je navržena typovou ekvitermní regulací ve spojení se servopohonem, který ovládá směšovací ventil. Teplota topné vody je regulována v závislosti na venkovní teplotě, popř. i na teplotě v referenční místnosti. Ekvitermní regulace bude součástí dodávky kotlů, v rámci elektromontážních prací bude provedeno její prokabelování, zapojení a zprovoznění.

V n ě j š í   v l i v y

Viz tabulka „Určení vnějších vlivů“

O c h r a n a   p r o t i   d o t y k u   n e ž i v ý c h   č á s t í

Bude v souladu s ČSN 33   2000 – 4 – 41 čl. 413.1.1 provedena „Odpojením od zdroje„ a „Hlavním pospojováním“. V rozvaděči bude osazena ochranná a nulová přípojnice (PE+N), rozvod k veškerému zařízení proveden kabely s ochranným a pracovním nulovým vodičem. V kotelnách bude provedeno místní pospojování všech vodivých částí vodičem CY6.

H l a v n í   t e c h n i c k é   ú d a j e

Napěťová soustava		: 3+PEN~ 50 Hz, 400V – místo napojení

: 3+PE+N~ 50 Hz, 400V – nové obvody

Instalovaný výkon		: Pi = 3,1 kW

Předpokládaný odběr		: Pp = 1,9 kW

Ochrana proti dotyku		: odpojení od zdroje – TN – C - S

místním pospojováním

Vnější vlivy			: viz. tabulka „ Určení vnějších vlivů“

Příbram, červen 2017

Vypracoval : Šimánek H.