AKCE	:	Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v

Mladé Bolestavi

ČÁST	:	D.1.04 – Zdravotně technické instalace - plynovod

MÍSTO	:	Havlíčkova č.p. 106/15, 293 01, Mladá Boleslav

STUPEŇ	:	Dokumentace jednostupňová pro výběr zhotovitele

INVESTOR	:	Středočeský kraj

Krajský úřad

Zborovská 11

150 21 Praha 5

ZPRACOVATEL PD	:	SIEBERT+TALAŠ, spol. s r. o.

Coral Office Park, blok D, Bucharova 1314/8

Praha 5 - Stodůlky, 158 00 Česká republika

+420 226 216 603 / praha@sieberttalas.com

ZPRACOVATEL

ČÁSTI	:	Ing. Josef Chmelka - projektový ateliér SÚPR

Osadní 12a, 170 00 Praha 7

Vypracoval: František Štancl

SEZNAM DOKUMENTACE:

D.1.04.01 – Technická zpráva  – plynovod

D.1.04.10 – Situace plynovod

D.1.04.12 – Půdorys mezipatra a přízemí - plynovod

D.1.04.51 – Axonometrie - plynovod

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI  - PLYNOVOD

1. Úvod

Jednostupňová dokumentace pro VZ zdravotní techniky - Plynovod řeší vnitřní instalaci  plynovodu navrhované rekonstrukce domu č.p. 106/15 situovaného v ulici Havlíčkova v Mladé Boleslavi.

Tento projekt řeší zásobování kotelny ÚT zemním plynem. Jedná se o domovní rozvod plynu za stávajícím hlavním uzávěrem plynu v nice v obvodové zdi objektu, regulaci a měření plynu a vnitřní část domovního plynovodu.

Stávající instalace plynu v objektu je provedena včetně regulace a měření až do místnosti 010 – Technická místnost, v které bude osazen nový plynový kondenzační kotel. Revizní technik dodavatele posoudí stav stávajícího rozvodu plynu a v případě, že bude nevyhovující bude provedena nová instalace. V případě, že bude vyhovující bude pouze dopojen plynovod DN 15 pod kotel s osazením KK 15.

2. Podklady

- prohlídka na místě

- situace

- půdorysy jednotlivých podlaží navrhovaného objektu M. 1 : 100

- příslušné ČSN, EN

- požadavky investora

- zákresy stávajících síti

- 3. PARAMETRY

topné médium					           zemní plyn

vstupní tlak						100,0 kPa

výstupní tlak						2,1 kPa

materiál a profil STL přípojky			PE, SDR 11, dn 32 x 3,0 mm

HUP					      	KK 25 v nice HUP, regulace a měření

regulace			                   		regulátor  B 6

plynoměr				                         G 4

spotřebiče                                                     plynový kondenzační kotel 1x 1,9 - 19 kW

max. hodinová spotřeba ZP			            1,9 m3/h

roční spotřeba ZP					2 040 m3/rok

Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 320090146530 z 2.8.2019

4. PLYNOVÉ ODBĚRNÍ ZAŘÍZENÍ

Tento projekt řeší zásobování kotelny ÚT zemním plynem. Jedná se o domovní rozvod plynu za stávajícím hlavním uzávěrem plynu v nice v obvodové zdi objektu, regulaci a měření plynu a vnitřní část domovního plynovodu. Zemní plyn bude používán dle informace investora pouze pro vytápění a nepřímou přípravu TUV. Vaření pokrmů bude zajišťováno el. energií.

Odběrné zařízení řešeného domu naváže na stávající STL plynovodní přípojku PE 32 ukončenou HUP KK25 ve stávající nice v obvodové zdi na hranici pozemku.

- 5. PŘÍPOJKA PLYNU

STL přípojka plynu pro objekt je stávající.

6. REGULACE TLAKU A OBCHODNÍ MĚŘENÍ ODBĚRU

Stávající hlavní uzávěr HUP ve větrané nice bude označen tabulkou dle ČSN 01 8012 a bude k němu vyznačena přístupová cesta. Za HUP naváže odběrné zařízení plynovým regulátorem tlaku plynu B 6 (dvoustupňová regulace, vč. bezpečnostního rychlouzávěru), STL 100 kPa/NTL 1,9-2,1 kPa.

Za regulátorem tlaku bude instalován plynoměr G 4 DN 25 s roztečí 100 mm. Za plynoměrem bude osazen kulový kohout KK25. Dále bude proveden přechod DN25/15 a plynovod DN15 prochází v chráničce do 1NP.

7. DOMOVNÍ ROZVOD PLYNU

Ze skříně za obchodním měřením NTL plynovod DN 15 prochází v chráničce do 1NP do místnosti 010 – Technická místnost, v které bude umístěn plynový kotel.   Při průchodu potrubí do objektu bude plynovod uložen v chráničce v provedení dle TPG 704 01 bod 5.2. Za průchodem bude plynovod veden vzhůru a cca 1500 mm od podlahy (nad zásobníkem TUV) bude veden pod kotel a ukončen KK15.

Plynovod bude uzemněn dle ČSN 34 1390, pro ochranu vnitřního plynovodu před nebezpečným dotykovým napětím platí ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54.

Složení sestavy je patrno z výkresové dokumentace. Prostředí dle ČSN EN 60079-10, zóna 1, (dříve SNV 1).

## 8. MATERIÁL PLYNOVODU

Na vnitřní rozvod plynu jsou použity ocelové trubky hladké černé, ČSN 425715.0 - jak. mat.11 353.0, se svařovanými spoji. Celý vnitřní rozvod plynu se opatří 1 x základním antikorozním nátěrem a 2 x rozlišovacím olejovým nátěrem, dle ČSN 130072, odstín žlutá. Plynovod bude veden po povrchu min 100mm od stavebních konstrukcí.

Při montáži plynovodu je nutno zachovávat zásady COPZ, TPG 704 01, ČSN 38 6405, ČSN EN 1775, příslušné technické pokyny dodavatele plynu a příslušné předpisy ČÚBP. Trubní materiál musí být opatřen dokladem o kontrole. Armatury musí být opatřeny atestem. Jednotlivé trubky, armatury a tvarovky musí být před sestavením vyčištěny. Svařované spoje do tl. stěny 5 mm se provádějí plamenným svařováním i obloukovým svařováním, nad 5 mm pouze obloukovým svařováním. Svářečské práce na potrubí smějí provádět pouze svářeči, kteří mají platnou úřední zkoušku odpovídajícího rozsahu. Při svářečských pracích se musí dodržovat bezpečnostní předpisy. Závitový spoj je pouze u armatur a u spotřebiče. Závitové spoje se těsní konopnou ucpávkou s tmely odolnými proti účinkům zemního plynu. Prostup plynovodu nosnými zdmi a stropem musí být v chráničkách řádně utěsněných. Nátěr ocelového potrubí žlutou barvou provést až po úspěšné tlakové zkoušce. Pro ochranu plynovodu před nebezpečným dotykovým napětím platí ČSN 33 2000-4-41.

Zkouška pevnosti a těsnosti NTL plynovodu bude provedena dle TPG 704 021. Oprávněná organizace nebo revizní technik vyhotoví o provedené výchozí revizi revizní zprávu, která se ukládá u provozovatele.

9. ZÁVĚR

Montáž celého zařízení bude provedena odbornou firmou způsobilou pro práce s plynem, která provede tlakové zkoušky a následné revize rozvodu plynu. Veškeré zařízení musí být uzemněno dle ČSN. Je nutno zajistit připojení částí plynových zařízení mimo objekt na hromosvodovou klec objektu.

Při realizaci stavby je dodavatel povinen dodržovat všechny právní předpisy, požadavky norem a technických předpisů GAS platné pro práce při výstavbě plynovodů a to zejména: pro MS z PE - ČSN EN 12007-1,2,4, TPG 905 01 - Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení, Technický požadavek RWE - DSO_TX_B01_04_02 - Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb, a podmínky příslušných orgánů a organizací přiložené v dokladové části projektu. Následné zkoušky, kontroly a revize plynových zařízení budou prováděny v souladu s: TPG 704 01.

Plynové spotřebiče lze připojit jen se souhlasem plynárenské organizace. Celé navržené řešení podléhá odsouhlasení vybraným dodavatelem plynových zařízení a jeho revizním technikem. Některé části rozvodů bude nutno spolu s ostatními rozvody dořešit dle skutečnosti přímo na stavbě. Dodavatel musí provést instalace v souladu s texty, nařízeními, normami, výpočtovými pravidly, technickými instrukcemi a místními požadavky České republiky, platnými v den podpisu smlouvy. Musí se průběžně seznamovat se změnami, ke kterým by mohlo dojít, pokud jde o normy a různé předpisy a v průběhu prováděcích prací musí generálního projektanta informovat o případných změnách, přičemž musí písemnou formou specifikovat dopad na svoji dodávku. Tato dokumentace není limitující a dodavatel musí bez výjimky či výhrady provést soubor prací nezbytných ke kompletnímu dokončení své instalace a zaručit funkčnost systému, musí dodat veškeré prokazatelné výpočty, výkresy, schémata a prováděcí detaily, které se vztahují k jeho souboru prací. Cenová nabídka této etapy výstavby, předaná dodavatelem musí zahrnovat veškeré práce, včetně dopravy, dále dodávky a pracovní síly nezbytné k dokonalému ukončení výše popsaných instalací. Musí obsahovat veškeré dodatečné práce přímo neuvedené v této dokumentaci, ale nutné k plné funkčnosti díla, k uvedení do provozu, k funkčním zkouškám a musí zahrnovat případné opravy děl, která budou poruchová v průběhu provádění nebo přejímky prací. Pokud se dodavatel domnívá, že tento dokument obsahuje nepřesnosti, musí na ně upozornit. Dodavatel zpracuje jasné a přesné pokyny týkající se chodu a údržby instalací, technických  charakteristik  instalovaného  zařízení  a  obecně  všech  dokumentů  a  informací  stanovených  v části „Přejímka“ a „Záruka“   (  např.  provozní  a manipulační řády,  havarijní  plán…) s označením  štítky  a barevnými  pásy  na  zařízeních, přístrojích  a doplňcích. Bude zajištěna údržba zařízení až do jejich převzetí investorem.

Praha 09/ 2019	              				 Vypracoval: 	František Štancl