Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem

v Mladé Boleslavi

Havlíčkova 106/15, Mladá Boleslav

SO 0201 Rekonstrukce a přístavba

D.1.09  Zařízení silnoproudé elektrotechniky

DOKUMENTACE JEDNOSTUPŇOVÁ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Obsah

1. Předmět PD	3

2. Podklady pro vypracování PD	3

3. Základní technické údaje	5

4. Energetická bilance	5

5. Prostředí	5

6. Připojení NN	5

7. Záložní zdroje	6

8. Rozváděč NN	6

9. Kabely a trasy	6

10. Vnitřní osvětlení	6

11. Zásuvkové rozvody	7

12. Technologické rozvody	7

13. Požárně technická zařízení	8

14. Bleskosvod a uzemnění	8

15. Návaznosti na ostatní profese	9

Přílohy:

energetická bilance elektro

protokol prostředí

Základní údaje stavby

Název stavby:				Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem

v Mladé Boleslavi

Místo stavby:				Havlíčkova 106/15

293 01 Mladá Boleslav

Stupeň dokumentace:			Jednostupňová pro výběr zhotovitele

Objednatel – investor:		Středočeský kraj

Praha

Část dokumentace:			SO 0201 Rekonstrukce a přístavba

D.1.09 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Generální projektant:			SIEBERT + TALAŠ, spol s r.o.

Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5

Zhotovitel části:			AGAPIS CONCEPT s.r.o.

Rybná 24, 110 00 Praha 1

Datum:				červenec 2019

### 1. Předmět PD

Předmětem tohoto projektu jsou zařízení slaboproudé elektrotechniky pro rekonstruovanou stavbu a přístavbu – SO 0201, domov pro osoby s nízkofunkčním autismem. Stavba zahrnuje dvě nadzemní podlaží a přístavbu.

Předmětem jsou následující části:

přípojka NN

rozváděče NN

kabelové trasy a nosné konstrukce

osvětlení

nouzové osvětlení

zásuvkové okruhy

napájení zařízení TZB: VZT, UT

připojení slaboproudých a bezpečnostních zařízení

bleskosvod a uzemnění

měření a regulaci pro TZB

Neobsahuje:

Přípojku NN venkovní část – řešeno distibutorem

Zařízení staveniště

Projednání – engineering

Majetkoprávní vztahy

### 2. Podklady pro vypracování PD

Podklady z předchozího stupně PD (studie)

Situace stavby

Stavební půdorysy

Platné ČSN a vyhlášky

Podklady navazujících profesí VZT, UT

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Světelně technické výpočty

Výpočet rizika pro bleskosvod

Seznam použitých norem:

ČSN 33 0165 ed.2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 + Změna Z1 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473 + Změna Z1, Oprava Opr.1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-482 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-53 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

ČSN 33 2000-5-534 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-559 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2030 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny (od 1.8.2016 nahrazena ČSN 60079-32-1)

ČSN EN 60909-0 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů

ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

ČSN EN 50081-2 Elektromagnetická kompatibilita. Všeobecná norma týkající se vyzařování. Část 2: Průmyslové prostředí

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN 33 1500 + Změna Z1, Z2, Z3, Z4  Revize elektrických zařízení

ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC

ČSN EN 60529 + Změna A1, A2 Stupně ochrany krytem (krytí IP kód)

ČSN EN 60059 + Změna A1 Normalizované hodnoty proudů IEC

ČSN EN 62305-1 až 4, ed.2 + Změna Z1 Ochrana před bleskem

Vyhláška 50/78 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Zákon o Českých technických normách - §4 zákona č. 22/1997 Sb.- závaznost

norem ve znění pozdějších předpisů

Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

### 3. Základní technické údaje

Napájecí síť je běžná nezálohovaná, zdrojem je rozvodná síť ČEZ.

Zálohování slaboproudých systémů bude z lokálních UPS/akumulátorů.

Zálohování nouzových svítidel bude z lokálních akumulátorů.

Napěťová soustava přípojky je 3+NPE, 400V/50Hz AC TN-C

Napěťová soustava sítě mezi RE a podružnými rozvaděči je 3+NPE, 400V/50Hz AC TN-C

Napěťová soustava všech sítí za podružnými rozváděči je 3+N+PE, 400V/50Hz AC TN-S

Ochrana živých částí je navržena izolací a kryty a přepážkami ČSN 33 2000-4-41 čl. 412.1, 412.2.

Ochrana proti NDN – automatickým odpojením od zdroje.

Zvýšená ochrana neživých částí – proudovými  chrániči, doplňujícím pospojováním.

Dovolené meze trvalého dotykového střídavého napětí  v prostorách bezpečných a nebezpečných Ud = 50 V~.

Zkratová odolnost: navržené přístroje budou mít zkratovou odolnost 10 kA.

Ochrana proti přepětí: základní stupeň 1+2 se navrhuje v hlavním rozvaděči NN.

### 4. Energetická bilance

Dle samostatné přílohy.

### 5. Prostředí

Řešeno samostatným protokolem, viz příloha.

### 6. Připojení NN

Objekt bude spřipojen samostatnou přípojkou ze sítě ČEZ na úrovni NN (0,4 kV). Ve fasádě do ulice se nachází stávající skříň NN. Vývod do instalace objektu bude jištěn pojistkami do 3x63A Gg.

Nad přípojkovou skříň se osadí rozváděč elektroměru (RE) pro přímé měření, jistič před elektroměrem 3x32A/B.

Z rozváděče elektroměru povede dovnitř objektu přípojka NN kabelem CYKY 4x16. Kabel bude ukončený v hlavním rozváděči objektu R1. Paralelně s přípojkou povede rezervní kabel CYKY 3x2,5 pro případné připojení HDO.

Distribuce NN v objektu

Všechny vnitřní i venkovní okruhy zapojeny z hlavního rozváděče R1.

Fakturační měření elektrické energie

Bude jedno pro celý objekt, ve venkovním elektroměrovém rozváděči ve fasádě. Měření je volně přístupné z veřejné plochy.

Podrožné měření není navrhováno. V případě potřeby (např. Pro slaboproudého operátora) se osadí v hlavním rozváděči R1.

### 7. Záložní zdroje

Pro slaboproudé systémy budou lokální UPS a akumulátory.

Nouzové osvětlení bude zálohováno lokálními akumulátory ve svítidlech.

Centrální záložní zdroje nejsou navrhovány.

### 8. Rozváděč NN

V objektu bude instalován jeden hlavní rozváděč pro všechny vnitřní i venkovní okruhy. Provedení oceloplechová nástěnná rozvodnice, rozměr 600x150x800 mm, IP43. Umístění rozváděče v místnosti 010, označení R1.

### 9. Kabely a trasy

Rozvody v objektu budou provedeny měděnými kabely.

Všechny rozvody budou vedeny pod omítkou, v technických místnostech mohou být rozvody vedeny na povrchu v pevných PVC trubkách a v kabelových žlabech.

Rozvody v CHÚC - musí volně vedené kabely splňovat podmínky dle vyhlášky  MV č.23/2008 Sb. a Vyhlášky 268/2011 Sb. a ČSN 73 0802 (tzn. kabely B2ca d0 s1 nebo krytí 10 mm pod omítkou).

### 10. Vnitřní osvětlení

Návrh základního osvětlení zpracován dle ČSN EN 12 464 a zadání investora.

Návrh je členěn do kategorií podle užití místností a prostor následovně:

- místnosti pokojů a chodeb s přístupem klientů (autistů), osazeny vestavná LED svítidla v antivandal provedení, s možností DALi stmívání

- kancelář: vestavná svítidla 600x600 mm

- technické místnosti, sklady bez přístupu klientů: průmyslová LED svítidla

- venkovní prostory: nástěnná LED svítidla

- WC a koupelny: s přístupem klientů vestavná antivandal svítidla, nad umyvadlem liniové antivandal svítidlo, prostory bez přístupu klientů kruhová vestavná svítidla

Legenda a typy svítidel patrné z výkresů.

Požadované intenzity osvětlení:

Pokoje klientů:			300 lx

Chodby:				100 lx

Úniková schodiště:			150 lx

Technické místnosti:			200 lx

Hygienické zázemí:			200 lx

Ovládání osvětlení:

Způsob ovládání svítidel členěn podle užití následovně:

- pokoje klientů ovládány zevnitř tlačítkem on/off, zvenčí stmívačem s regulací intenzity daného okruhu, vnější regulace má přednost před vnitřním ovládáním

- chodby: spínány tlačítky z více míst, pozice dle výkresů

- ostatní vnitřní prostory: kolébkové ovládače

- vnější prostory: ovládání pohybovými senzory, s možností trvalého zapnutí ručním ovládačem

Světelné okruhy budou jištěny samostatnými proudovými chrániči (nelze sdružovat světelné okruhy za jedním chráničem).

Nouzové osvětlení bude řešeno LED svítidly s autonomními akumulátory.

Doba svícení na záložní provoz bude 1 hodina. Požadovaná intenzita nouzového osvětlení je 1 lux v ose únikové cesty a 5 luxů v místech východů a záchranných prostředků. Nouzové osvětlení musí do 5 s po výpadku mít 50% intenzity, do 60 s pak 100%.

Piktogramy pro označení směru úniku budou řešeny osazením reflexních tabulek.

### 11. Zásuvkové rozvody

V pokojích klientů zásuvky nebudou s vyjímkou zásuvky pro napájení TV přijímačů.

V ostatních místnostech pak zásuvky v pozicích dle výkresů.

Dále osazeny zásuvky pro pračku, sušičku a pro kuchyňku. Zásuvky v kuchyňce budou řešeny podle vývodového plánu dodavatele kuchyně.

Venkovní zásuvky vždy s krytím IP44.

V kuchyni osazen vývod 400V pro sporák, ukončen ve vývodce.

Všechny zásuvky budou napájeny okruhy s proudovými chrániči, s vybavovacím proudem 30 mA, s vyjímkou vývodů pro lednici v kuchyni a pro AV techniku. Počet zásuvek na okruhu nesmí přesáhnout směrnice ČSN (10 ks).

Montáž zásuvek proti sobě ve stěnách bude řešena s odstupem 200 mm v cihlové stěně (krajní polohy krabic).

Výšky zásuvek 200 mm, pokud není určeno ve výkresu jinak.

### 12. Technologické rozvody

V objektu budou napájena následující technologická zařízení:

- zařízení vytápění

- zařízení VZT

- slaboproudá zařízení

- měření a regulace

Zařízení vytápění: bude napojen plynový kotel s vlastní regulací a rezerva pro rozdělovače podlahového topení na podlažích. Umístění v technické místnosti 010.

Zařízení VZT: bude napojena VZT jednotka s vlastní regulací. Umístění v technické místnosti 010. Dále se připojí digestoř se samostatným ovládáním v kuchyni.

Slaboproudá zařízení:

- centrální rozváděč slaboproudu v místnosti 010,

- rozváděč pro AV techniku v místnosti 003 (přes zásuvky)

- ústředna EZS, v místnosti 010

- řídící jednotka nouzového volání, nad dveřmi místnosti 006

- napájecí zdroj pro zvonek v rozváděči R1

Měření a regulace

Jednotka VZT bude s vlastní regulací, připojí se ovládač dodaný s jednotkou včetně kabelového propojení. Ovládač navržen v místnosti 010 pod jednotkou. Kabelovou trasu provede profese elektro.

### 13. Požárně technická zařízení

V objektu nejsou instalována žádná požárně technická zařízení s vyjímkou požárních hlásičů, tyto spadají do slaboproudu včetně jejich napájení z ústředny EZS.

Vypnutí elektrické energie při zásahu hasičů se provede vytažením pojistek z vnější skříně ČEZ.

### 14. Bleskosvod a uzemnění

Ochrana objektu před bleskem bude provedena dle požadavků ČSN EN 62 305. Jímací zařízení tvoří mřížová soustava - vodič FeZn/AlMgSi ∅ 8 mm na podpěrách + svislé svody přiznané na fasádách objektu. Nad zemí bude osazena měřící svorka, ve výši cca 160 cm nad terénem.

Svody se uzemní na tyčové zemniče do terénu.

K jímací soustavě budou připojeny veškeré kovové části střechy okapy, atiky, atd.

Svody budou provedeny vodičem FeZn/AlMgSi 8 mm přes zkušební svorky k zemnící soustavě.

Jímače budou ukotveny pomocí samosvorné konstrukce se zátěží na plochou střechu.

Svody budou přednostně provedeny jako přiznané.

Budova je dle výpočtu rizika zařazena dle ČSN 62305 do LPS IV, čemuž odpovídají charakteristiky navržené soustavy hromosvodu:

- velikost ok mřížové soustavy: 20 m,

- četnost svodů: každých 20 m.

- poloměr valící se koule: 60 m.

Dále bude zřízeno hlavní pospojení, v objektu budou spojeny do hlavního pospojování zejména tyto vodivé části:

- ochranný vodič

- kovová potrubí rozvodu v budově (voda, ÚT, plyn,...)

- kovové konstrukční části a dále dle ČSN

Vodivé části, přicházející do budovy zvenku, musí být pospojovány hned u vstupu do objektu. Přípojnice hlavního pospojování bude umístěna v technické místnosti 010.

### 15. Návaznosti na ostatní profese

Stavba:

- prostory pro rozváděče a zařízení, hlavní rozváděč v míst. 010

- uložení uzemnění ve vnější části objektu

- prostupy: v 1.PP směrem do technické místnosti pro hlavní přívod NN, stoupačka do 100x100 mm v technické místnosti

Vzhledem k nízkým ztrátovým výkonům zařízení nebude třeba odvádění ztrátového tepla.

V Praze dne 20.8.2019

Jiří Bláha

Příloha: energetická bilance

Příloha:

PROTOKOL č.: 1

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí dne

Složení komise:

Předseda:		ing.Miroslav Špitálský				……………….

Členové:		Jiří Bláha, projektant elektroinstalace silnoproudu	………..........…

…......................., zástupce uživatele			…......................

Název objektu:	Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi

Havlíčkova 106/15, Mladá Boleslav

Použité podklady:	Stavební a technologická dokumentace jmenovaného objektu

Popis objektu:	Objekt bude sloužit jako domov pro osoby s nízkofunkčním autismem.

Jedná se o rekonstrukci a přístavbu stávajícího dvoupodažního objektu.

Zahrnuje 6 pokojů pro autisty, kancelář, kuchyňku, hygienické zázemí,

denní místnost a technickou místnost.

Rozhodnutí:	 Určení vnějších vlivů bylo provedeno v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna Z1, ČSN 33 2000-5-51 ed3, ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Stanovení vnějších vlivů pro jednotlivé místnosti a prostory:

| Popis prostoru | Třída vnějších vlivů |
| --- | --- |
| Vnitřní veřejná chodba | 101 |
| Denní místnost (obytná hala) | 101 |
| WC, umývárny | 200 |
| Pokoje autistů | 101 |
| Technické prostory | 102 |
| Místnosti personálu | 100 |
| Střecha | 300 |
| Fasáda | 300 |
| Zatřídění vnějších vlivů: |  |
| Normální: | Kategorie |
| 100 | AA5, AB5, AD1, AE1, BA1, BD1 |
| 101 | AA4, AB5, AD1, BA3, BD2 BD2 = malá hustota, obtížný únik BA3 = přítomnost duševně nemocných lidí |
| 102 | AA5, AB5, AD1, BA4, BD1, AH1 BA4 = přístup poučených osob |
| Nebezpečné |  |
| 200 | Prostory koupelen dle ČSN 33 2000-7-701 |
| Zvláště nebezpečné |  |
| 300 | AA7, AB7, AD2, AE4, AF2, AL2, AN2, AQ3 Vnější prostor (střecha, fasády, zahrady) |

Neuvedené ostatní vnější vlivy jsou v souladu s článkem ZA.4 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považovány za normální.

Kódy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51

| Vnější vliv | Kód | Vnější vliv považovaný za normální |
| --- | --- | --- |
| Teplota okolí | AA | AA4 a AA5 |
| Atmosférická vlhkost | AB | AB4 a AB5 |
| Nadmořská výška | AC | AC1 |
| Výskyt vody | AD | AD1 |
| Výskyt cizích pevných těles | AE | AE1 |
| Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek | AF | AF1 |
| Ráz | AG | AG1 |
| Vibrace | AH | AH1 |
| Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK | AK1 |
| Výskyt živočichů | AL | AL1 |
| Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM | AM1 |
| Sluneční záření | AN | AN1 |
| Seizmické účinky | AP | AP1 |
| Bouřková činnost | AQ | AQ1 |
| Pohyb vzduchu | AR | AR1 |
| Vítr | AS | AS1 |
| Schopnost osob | BA | BA1 |
| Kontakt osob s potenciálem země | BC | BC2 |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD | BD1 |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů | BE | BE1 |
| Stavební materiál | CA | CA1 |
| Provedení (konstrukce budovy) | CB | CB1 |

V Praze dne                                                    Podpis předsedy komise: