PROTOKOL č.: 1

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí dne

Složení komise:

Předseda:		ing.Miroslav Špitálský				……………….

Členové:		Jiří Bláha, projektant elektroinstalace silnoproudu	………..........…

…......................., zástupce uživatele			…......................

Název objektu:	Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi

Havlíčkova 106/15, Mladá Boleslav

Použité podklady:	Stavební a technologická dokumentace jmenovaného objektu

Popis objektu:	Objekt bude sloužit jako domov pro osoby s nízkofunkčním autismem.

Jedná se o rekonstrukci a přístavbu stávajícího dvoupodažního objektu.

Zahrnuje 6 pokojů pro autisty, kancelář, kuchyňku, hygienické zázemí,

denní místnost a technickou místnost.

Rozhodnutí:	 Určení vnějších vlivů bylo provedeno v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna Z1, ČSN 33 2000-5-51 ed3, ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Stanovení vnějších vlivů pro jednotlivé místnosti a prostory:

| Popis prostoru | Třída vnějších vlivů |
| --- | --- |
| Vnitřní veřejná chodba | 101 |
| Denní místnost (obytná hala) | 101 |
| WC, umývárny | 200 |
| Pokoje autistů | 101 |
| Technické prostory | 102 |
| Místnosti personálu | 100 |
| Střecha | 300 |
| Fasáda | 300 |
| Zatřídění vnějších vlivů: |  |
| Normální: | Kategorie |
| 100 | AA5, AB5, AD1, AE1, BA1, BD1 |
| 101 | AA4, AB5, AD1, BA3, BD2 BD2 = malá hustota, obtížný únik BA3 = přítomnost duševně nemocných lidí |
| 102 | AA5, AB5, AD1, BA4, BD1, AH1 BA4 = přístup poučených osob |
| Nebezpečné |  |
| 200 | Prostory koupelen dle ČSN 33 2000-7-701 |
| Zvláště nebezpečné |  |
| 300 | AA7, AB7, AD2, AE4, AF2, AL2, AN2, AQ3 Vnější prostor (střecha, fasády, zahrady) |

Neuvedené ostatní vnější vlivy jsou v souladu s článkem ZA.4 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považovány za normální.

Kódy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51

| Vnější vliv | Kód | Vnější vliv považovaný za normální |
| --- | --- | --- |
| Teplota okolí | AA | AA4 a AA5 |
| Atmosférická vlhkost | AB | AB4 a AB5 |
| Nadmořská výška | AC | AC1 |
| Výskyt vody | AD | AD1 |
| Výskyt cizích pevných těles | AE | AE1 |
| Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek | AF | AF1 |
| Ráz | AG | AG1 |
| Vibrace | AH | AH1 |
| Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK | AK1 |
| Výskyt živočichů | AL | AL1 |
| Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM | AM1 |
| Sluneční záření | AN | AN1 |
| Seizmické účinky | AP | AP1 |
| Bouřková činnost | AQ | AQ1 |
| Pohyb vzduchu | AR | AR1 |
| Vítr | AS | AS1 |
| Schopnost osob | BA | BA1 |
| Kontakt osob s potenciálem země | BC | BC2 |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD | BD1 |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů | BE | BE1 |
| Stavební materiál | CA | CA1 |
| Provedení (konstrukce budovy) | CB | CB1 |

V Praze dne                                                    Podpis předsedy komise: