Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem

v Mladé Boleslavi

Havlíčkova 106/15, Mladá Boleslav

SO 0201 Rekonstrukce a přístavba

D.1.09  Zařízení slaboproudé elektrotechniky

DOKUMENTACE JEDNOSTUPŇOVÁ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Obsah

1. Předmět PD	3

2. Podklady pro vypracování PD	3

3. Úvod k technickému řešení	4

4. Datová a telefonní síť 	4

5. TV rozvody a lokální ozvučení, AV technika	4

6. Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) 	5

7. Domovní zvonek	7

8. Systém nouzového volání 	7

9. Kabely a trasy 	7

10. Návaznosti na ostatní profese	7

Základní údaje stavby

Název stavby:				Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem

v Mladé Boleslavi

Místo stavby:				Havlíčkova 106/15

293 01 Mladá Boleslav

Stupeň dokumentace:			Jednostupňová pro výběr zhotovitele

Objednatel – investor:		Středočeský kraj

Praha

Část dokumentace:			SO 0201 Rekonstrukce a přístavba

D.1.09 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Generální projektant:			SIEBERT + TALAŠ, spol s r.o.

Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5

Zhotovitel části:			AGAPIS CONCEPT s.r.o.

Rybná 24, 110 00 Praha 1

Datum:				červenec 2019

# 1. Předmět PD

Předmětem tohoto projektu jsou zařízení slaboproudé elektrotechniky pro rekonstruovanou stavbu a přístavbu – SO 0201, domov pro osoby s nízkofunkčním autismem. Stavba zahrnuje dvě nadzemní podlaží a přístavbu.

Předmětem jsou následující části:

- datové a telefonní rozvody (strukturovaná kabeláž)

- domovní zvonek

- televizní rozvody, včetně lokálního ozvučení

- elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

- systém nouzového volání

Neobsahuje:

- napájení silových částí – součást silnoproudu

- přípojka slaboproud – řešena samostatně

- majetkoprávní smluvní vztahy

# 2. Podklady pro vypracování PD

- stavební podklady v digitální formě AutoCAD *.dwg

- předchozí stupeň PD,

- kontrolní dny v průběhu zpracování PD,

- české normy a předpisy,

- související projekty profesí TZB

- podklady + konzultace vnější infrastruktury

- požárně bezpečnostní řešení stavby

Dokumentace je zpracována podle norem platných v době zpracování.

Seznam norem:

ČSN 33 2000-4-41 ed.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 34 2300 ed.2		Slaboproudé rozvody

IEC 331/332 			Zkoušky el. kabelů v podmínkách požáru

ČSN 73 0802-2009 		Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 0848 			Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

Vyhláška 246/2001 Sb. 	O požární prevenci

Vyhláška 221/2014 Sb.	Novelizace vyhlášky 246/2014 Sb.

Vyhláška 23/2008 Sb. 	O technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška 268/2011 Sb.	Novelizace vyhlášky 23/2008 Sb.

ČSN 73 0895			Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v 				podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a 				aplikace výsledků zkoušek

# 3. Úvod k technickému řešení

Rozsah slaboproudých systémů je dán požadavky investora a předchozím stupněm PD (stavební povolení). Objekt bude plošně vybaven následujícími slaboproudými systémy:

- Datová a telefonní síť

- TV rozvody včetně lokálního ozvučení a AV technika

- Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

Lokálně bude objekt vybaven:

- Domovní zvonek z ulice

- Systém nouzového volání

# 4. Datová a telefonní síť

Primární poskytovatel datových a telefonních služeb je uvažován Cetin. Do připojovacího bodu Cetin je směřována přípojka slaboproud ukončená v technické místnosti m.č.010.

Dále navrženo rezervní trubkování pro možnost připojení bezdrátového přenosu internetu, mezi datovým rozváděčem a střechou.

Datový rozváděč bude integrovat jednotlivé technologie slaboproud – data/telefon a TV rozvod.  Rozváděč bude nástěnný 600x150x výška 800 mm. Provedení oceloplechová uzamykatelná skříň. Rozváděč bude vybaven napájecími přívody 230V.

Osazení v místnosti 010 technická místnost.

V místnosti kanceláře 003 je navržen rozváděč pro AV techniku (řešen v části TV rozvody).

Datové zásuvky jsou umístěny plošně podle výkresů, jednak v kanceláři a dále u TV přijímačů na pokojích klientů. Ukončení u TV bude v jednoduché zásuvce, v kanceláři zásuvka dvojitá vestavná.

Všechny zásuvky s konektory RJ45 Cat. 6a.

Kabeláž provedena kabely UTP Cat.6a ve společných slaboproudých trasách.

Rozvod ze zásuvek bude ukončen:

- pro kancelář v hlavním datovém rozváděči

- pro pokoje klientů v rozváděči AV techniky (rozvod primárně určen pro distribuci dat pro TV přijímače)

Rozvody jsou navrženy jako strukturovaná kabeláž, tj. i pro data/internet. Koncové prvky se připojí hvězdicovým rozvodem přímo do centrálního rozváděče. Vyvedení zásuvek bude na patch panelech s konektory RJ45.

Zásuvky budou přizpůsobeny standardu silových zásuvek.

# 5. TV rozvody a lokální ozvučení, AV technika

Zdroj TV signálu bude anténní systém DVB-T2 umístěný na střeše objektu.

Svody signálu přivedeny do datového rozváděče v míst. 010, do rozváděče se osadí zesilovače a rozbočovače TV signálu. Z hlavního datového rozváděče se provede připojení rozváděče AV techniky.

Podle výkresů se osadí TV zásuvky v kanceláři a pro TV přijímače v pokojích. Kabeláž se provede koaxiálním kabelem.

Ukončení zásuvek bude následovně:

- z kanceláře v hlavním rozváděči

- z pokojů v rozváděči AV techniky

Trasy TV kabelů povedou ve společných slaboproudých trasách pod omítkou.

V pokojích klientů jsou navrženy TV přijímače LED 28“, s audio výstupem pro možnost připojení reproduktorů. TV přijímače uloženy v nikách za bezpečnostním sklem, niky jsou součástí stavebního řešení.

Lokální ozvučení:

V každém pokoji osazen 2x stropní vestavný reproduktor, které budou připojeny do audio výstupu z TV přijímače. Použitý kabel 2x2,5 mm, veden pod omítkami a v podhledu.

AV technika:

Požadavkem uživatele je distribuce TV signálu do koncových přijímačů z místa kanceláře 003, bez možnosti ovládání z pokojů.

Každé místo TV přijímače osazeno:

- datovou zásuvkou RJ45

- TV koax zásuvkou

- zásuvkou HDMI

Pro distribuci signálu je navržen v kanceláři rozváděč AV techniky, který bude obsahovat ukončení hvězdicového rozvodu z míst TV přijímačů, napáječ 230V a aktivní prvky. Z hlavního datového rozváděče budou do rozváděče AV techniky přivedeny kabely 2x UTP a 4x koax.

Aktivní prvky:

- zdroje TV signálu (DVD přijímače, přehrávače datových nosičů, možnost připojení PC)

- multipřepínač zdroje – odchozí vedení k TV přijímačům

Kabely UTP, koax a HDMI vedeny ve slaboproudých trasách v trubkách pod omítkou. Limit HDMI kabelu je cca do 25 m.

# 6. Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

V objektu je plošně navrhován systém EZS – elektrické zabezpečovací signalizace.

Ústředna bude v technické místnosti 010 spolu s ostatními technologiemi slaboproudu. Navrhováno je sběrnicové provedení ústředny s koncentrátory smyček. Ústředna včetně zálohování při výpadku napájení a GSM komunikace.

Umístění detektorů:

Navrhována je plášťová ochrana – magnety na oknech a dveřích, prostorová ochrana navrhována není. Ochrana volitelně doplnitelná o detektory tříštění skla, předmětovou a tísňovou ochranu. Mag. kontakty budou zabudovány do rámů oken a dveří, aby nebyly na první pohled vidět.

Dále plošně navrženy automatické požární hlásiče a požární tlačítko u hl.vchodu. Požární hlásiče se připojí do systému EZS.

EPS v objektu navrhována není.

Součástí EZS bude i detektor úniku plynu v technické místnosti 010.

Rozsah zabezpečení: 1.NP a 2.NP plášťová ochrana (magnety okna), 1.NP a 2.NP požární hlásiče, detektor úniku plynu 1.NP tech.místnost.

Vyhlašování poplachu

Lokálně sirénami a komunikací GSM na PCO.

Ovládání systému: klávesnice u hlavního vchodu v 1.NP.

Rozdělení do zón:

1.NP - plášť

2.NP - plášť

1.NP – hlavní vchod

1.NP – požár

2.NP – požár

1.NP – požární tlačítko

1.NP – únik plynu

ochrana systému

rezerva pro tísňový systém

Napájení bude z hlavního rozváděče, záložní zdroj je akumulátor v ústředně, napájecí zdroje a ústředna napojena na jeden jistič.

Zvlášť budou napojeny na 230V koncentrátory smyček, napájecí zdroje s vlastním zálohováním.

Kabely budou vedeny v samostatných trubkách pod omítkou.

# 7. Domovní zvonek

V objektu je navrhován jednoduchý domovní zvonek, zvenčí z ulice navrženo zvonkové tlačítko a tónový zvonek v kanceláři 003. Napájecí zdroj umístěn v rozváděči silnoproudu. Kabel CYKY 2x1,5, uložení pod omítkou.

# 8. Systém nouzového volání

V místnosti 006 (koupelna) navržen lokální systém nouzového volání, navržen jako sada:

- 2x tlačítko se šňůrou, umístění pod stropem a šňůra do výšky 150 mm nad zemí

- jednotka akustické a optické signalizace, umístěna zvenčí vstupních dveří do místnosti

- propojovací kabeláž, umístěná pod omítkami

# 9. Kabely a trasy

Datové kabely a kabely TV rozvodu budou vedeny ve společných trasách, paralelně v samostatných trasách vedení EZS.

Odstup slaboproudých vedení od tras NN je 200 mm nebo oddělení uzemněnou přepážkou.

Provedení tras:

Vedení na chodbách, v pokojích a v ocstatních místnostech v ochranných trubkách pod omítkou.

Prostupy všemi požárními stěnami a stropy je nutné požárně utěsnit na požární odolnost prostupující konstrukce.

# 10. Návaznosti na ostatní profese

| Stavba | Prostorové rezervy pro rozváděče a zařízení Prostorová koordinace tras Utěsnění protipožárních předělů (není součást el.) |
| --- | --- |
| El. silnoproud | Napájení slaboproudých zařízení 230V. Vyzbrojení rozváděčů přepěťovou ochranou stupně D. |

V Praze dne 20.8.2019

Jiří Bláha