požárně bezpečnostní

řešení stavby

Akce:		Stavební úprava vstupu C

Krajského úřadu

Zborovská 11

Praha 5

Obsah:	A.	Úvod

B.	Charakteristika objektu

C.	Hodnocení vstupu z hlediska PO

D.	Závěr

| Část: požární ochrana |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vypracoval: | Antonín Jelínek autorizovaný technik v oblasti PBS |  |
| Číslo zakázky: | 4081 | Datum: 5/2019 |

## A.	ÚVOD

##### A.1	Všeobecně

Předmětem této zprávy je návrh požárně bezpečnostního řešení vstupu C Krajského úřadu, který je situován v Praze 5, ul. Zborovská č. 11. U vstupu dochází po realizaci stavebních úprav ke zvýšení bezpečnosti unikajících osob.

Předmětný objekt pochází z roku 1930 a má pět užitných nadzemních podlaží.

PBŘS je zpracováno na základě projektové dokumentace změny vstupu C, kterou vypracoval Ing. Jan Macek – Q projekt a technických informací.

Nehodnotí z hlediska PO celý objekt.

##### A.2	Podklady

a)	Půdorys části 1.NP se vstupem

b)	Technické informace – Ing. Jan Macek, Q projekt

c)	Normy:

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810 – PBS – Společná ustanovení

- ČSN 73 0875 – Navrhování elektrické požární signalizace

- ČSN 01 3495 – Výkresy požární bezpečnosti staveb

- vyhl.č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

#### B.	charakteristika OBJEKTu

Budova Krajského úřadu je administrativní objekt využívaný ve všech podlažích jako kanceláře s nezbytnými podmiňujícími prostory – zasedací místnosti, komunikace, soc. zázemí apod. Má pět vstupů přístupných z veřejných komunikací (chodníků) a je vybavena stávající el. požární signalizací s automatickými hlásiči požáru. Celková kapacita objektu je 900 osob, odpovídá v průměru 180 osob na jeden vstup. V posuzovaném vstupu C je umístěn na recepci PHP práškový s hasící schopností 21A.

Nosnou konstrukci tvoří obvodové a vnitřní nosné stěny z plných cihel, objekt není opatřen dodatečným zateplovacím systémem. Stropní konstrukce v celém objektu jsou žel. betonové.

Komunikační prostory tvoří spojovací chodby navazující na stávající schodiště.

Objekt je tvořen ve smyslu ČSN 73 0802, čl. 7.2.8a) konstrukčním systémem nehořlavým – sestává pouze z konstrukčních částí druhu DP1.

Požární výška dle čl. 5.2.3  h = 16 m.

#### C.	HODNOCENÍ vstupu C Z HLEDISKA PO

Při zpracování vycházíme z PBŘS z roku 2012 a z informací správce objektu.

V současné době je vstup C do budovy Krajského úřadu umožněn turnikety umístěnými v prostoru recepce v 1.NP (místn. č. 1.02). Objekt je vybaven tlačítkem aktivujícím stávající EPS se samočinnými hlásiči požáru.

V navrhovaném řešení jsou turnikety, branka a všechny posuvné dveře (mají vlastní nouzový zdroj) napojeny na EPS, která umožní jejich otevření v celém rozsahu a zajistí únik osob mimo objekt. Každý jednotlivý turniket po obou stranách recepce má normovou šířku jeden únikový pruh, uprostřed recepce je branka mající šířku dvou únikových pruhů. Celkem při úniku po rovině vstupem C lze evakuovat 240 osob. EPS může být aktivována čidlem v libovolném místě objektu, příp. tlačítkem umístěným na recepci. V  případě otevření turniketů a branky vzniknou volné otvory umožňující únik ohrožených osob v celkové šířce 4 únikové pruhy.

Celkem pro únik po rovině jsou k dispozici 4 únikové pruhy.

Kapacita ÚC:

Dle ČSN 73 0802 pro prostory administrativního charakteru platí souč. a = 1,0. Ve smyslu tab. 19 je při jednom směru úniku po rovině kapacita jednoho únikového pruhu 60 osob.

Z výše uvedeného vyplývá, že po realizaci stavebních úprav by došlo k významnému zvýšení bezpečnosti unikajících osob v případě požáru.

#### D.	ZÁVĚR

Toto PBŘS bylo zpracováno na základě platných předpisů a norem. Po jeho schválení HZS hlav. města Prahy, obvod Praha 5 se stane závazným podkladem pro realizaci stavebních úprav vstupu C do objektu Krajského úřadu.