TECHNICKÁ   ZPRÁVA

GYMNÁZIUM ŘÍČANY – PŘÍSTAVBA UČEBEN A

VÝSTAVBA NOVÉ TĚLOCVIČNY

parc.č. 1727 a st. 1324,  k.ú. Říčany u Prahy

D.1.4 - Zařízení zdravotně technických instalací

Obsah dokumentace:

A.	Technická zpráva s výpisem materiálu

B.	Výkresová dokumentace

1.	Situace                                                                           	1:200

2.	Půdorys 1.NP – kanalizace                                      	1:100

3.	Půdorys 2.NP – kanalizace a vodovodu                          	1:100

4.	Půdorys střechy – kanalizace                                  	1:100

5.	Půdorys 1.NP – vodovod                                       	1:100

6.	Svislé řezy splaškové kanalizace                                    	1:50

7.	Svislé řezy dešťové kanalizace                                  	1:100

8.	Areálová kanalizační přípojka                                   	1:100

9.	Podélné profily splaškové kanalizace                             	1:100

10.	Podélné profily dešťové kanalizace                             	1:100

11.	Dešťová kanalizace - napojení vsaku                            	1:100

12.	Vzorové uložení kanalizace                                            	-

13.	Areálový vodovod                                                  	1:100

14.	Vzorové uložení vodovodu                                          	-

15.	Schema zapojení TV                                                      	-

Vypracoval:  Martin Kreč

červen 2018

1) Úvod

Tento projekt řeší rozvody kanalizace a vodovodu v rámci přístavby tělocvičny ke stávajícímu objektu Gymnázia Říčany. Jedná se o přístavbu sportovní haly v areálu školy.

2) Kanalizace

2.1) Kanalizační přípojka

Projekt neřeší kanalizační přípojku, kanalizační přípojka je stávající a zůstane zachována.

2.2) Splašková domovní kanalizace

Ke stávajícímu objektu bude přistavena přístavba tělocvičny. Navržený objekt bude připojen na stávající kanalizaci školního areálu. V průběhu stavebního řízení bude stávající kanalizace zaměřena jak polohově tak výškově.

Na stávající areálové kanalizaci bude vysazena nová odbočka DN200. Před napojením bude ověřena kóta dna areálové kanalizace a zjištěným skutečnostem bude přizpůsoben spád nové areálové kanalizace. Nutno dodržet spád min. 2,0% a max. 40%. Délka areálové kanalizační přípojky je 4,25m dimenze DN200. Areálová přípojka je ukončena prefabrikovanou vstupní revizní šachtou ŠS průměru 1000mm.

Vstupní revizní šachta budou provedeny z typových prefabrikátů DN1000/DN800, těsněných gumovým těsněním. Dno šachet, vstupní tělesa šachet (komín) a přechodové skruže budou provedeny z typových železobetonových prefabrikátů. Dno žlabu šachty bude v provedení s čedičovou výstelkou. Do vstupní revizní šachty budou osazena vidlicová litinová stupadla a šachtu bude uzavírat kruhový litinový poklop s odvětráním, o průměru 60 cm. Podložení poklopu bude provedeno pomocí vyrovnávacích prefabrikátů - kroužků 60 x 9.

Jsou navrženy poklopy vyráběné dle ČSN EN124, třídy D 400, světlosti DN625, kruhové, odvětrané. Víko i rám poklopu bude celolitinové. Víko musí být odvětráno, s opracovanou dosedací plochou, s otvorem pro zámek schváleným pro stokový systém. Výškové osazení poklopů musí odpovídat povrchu vozovky nebo terénu v místě osazení.

Ležaté svody - Splaškové vody z objektu budou vyvedeny pomocí 2 větví v zemi a gravitačně budou svedeny vstupní revizní šachty ŠS.

Gravitační část ležaté kanalizace je vedena v zemi. Bude provedena z  potrubí PVC-KG ø110 - 200 ve spádu min. 2 %. Bude položena do výkopu, na 100mm tlustý pískový podsyp, urovnaný v daném spádu, obsypáno jemnozrnným kamenivem 200mm nad temeno potrubí, obsyp bude hutněn ručně po obou stranách potrubí. Zásyp bude hutněn po vrstvách mimo osu potrubí tak, aby nedošlo k jeho porušení. Strojní hutnění (žábou) je možné provádět až 300 mm nad temenem potrubí. Před zakrytím kanalizace v zemi bude provedena zkouška těsnosti ležaté kanalizace. Při provádění kanalizace je nutné dodržet zákony platné v ČR a příslušné technické normy, zejména ČSN EN 12056, ČSN 75 6760, ČSN 73 6101, ČSN 73 6005 a související předpisy.

Při průchodu ležatých svodů nosnými prvky budou použity chráničky, při průchodu požárními úseky budou použity protipožární manžety na kanalizační potrubí.

Gravitačně budou splaškové vody svedeny do vstupní šachty ŠS, ze které bude provedeno napojení do stávající areálové kanalizace.

Svislé odpady - Bude vedeno v drážce v instalačních jádrech, případně ve zdi a zaplentováno – nikoli zazděno. Bude provedeno z tichého odpadního potrubí PP s hrdlovými spoji. Odpady budou odvětrány nad střechu a osazeny větrací hlavicí. V 1.NP budou na svislých odpadech cca 1,0 m nad podlahou osazeny čistící kusy, přístupné pro kontrolu přes dvířka 200x200 mm.

Jednotlivá stoupací potrubí budou vytažena nad střechu objektu a zakončena ventilační hlavicí. Stoupací potrubí zakončené pod stropem některého z podlaží bude opatřeno přivzdušňovací hlavicí.

Stoupací potrubí budou izolovány zvukově a proti rosení izolací tl.5mm.. Kompenzace stoupaček bude provedena povytažením hrdel nad pevnými body stupaček a osazením dlouhého hrdla na patě stoupačky. Kompenzace dlouhých rovných úseků stoupaček bude provedena osazením dlouhých hrdel cca po 5,0 m.

Prostupy stoupacího potrubí stropní konstrukcí budou vypěněny. Při průchodu požárními úseky použít protipožární průchodky pro kanalizační potrubí.

Připojovací potrubí - Nové připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude provedeno z plastového hrdlového potrubí PP-HT ø40 - ø110 ve spádu min. 3%, bude vedeno v drážkách ve stěně, v předstěně nebo v podlaze.

Nově osazené zařizovací předměty budou keramické a budou vybaveny vodními zápachovými uzávěrkami.

Na kanalizačním potrubí budou provedeny zkoušky plynotěsnosti a vodotěsnosti podle ČSN 75 6760.

2.3) Dešťová kanalizace

Pro odvod vody z plochých střech jsou navrženy vyhřívané dešťové vpusti. Pro objekt je navržena sestava vnitřních dešťových svodů. Vnitřní dešťové svody jsou v zemi pod 1.NP svedeny do hlavních ležatých svodů a napojeny do vsakovací nádrže před objektem.

Svislé odpadní potrubí - Ze střechy je dešťová voda sváděna vnitřními dešťovými svody (viz stavební část). Na střeše budou osazeny dešťové vpusti el. vyhřívané. Svislé potrubí bude vedeno v drážce v instalačních jádrech, případně ve zdi a zaplentováno – nikoli zazděno. Bude provedeno z tichého odpadního potrubí PP s hrdlovými spoji. V 1.NP budou na svislých odpadech cca 1,0 m nad podlahou osazeny čistící kusy, přístupné pro kontrolu přes revizní dvířka 200x200 mm. Odpadní potrubí musí být polohově fixováno k nosným prvků. Kotvení stoupacích potrubí bude provedeno pomocí příchytek a objímek s pružnou objímkou.

Stoupací potrubí budou izolovány zvukově a proti rosení izolací. Ležaté svody vedené pod stropem v podhledu budou izolovány zvukově například izolací tl. 25mm. Kompenzace  stoupaček bude provedena povytažením hrdel nad pevnými body stoupaček a osazením dlouhého hrdla na patě stoupačky. Kompenzace dlouhých rovných úseku stoupaček bude provedena osazením dlouhých hrdel cca po 5,0m.

Prostupy stoupacího potrubí stropní konstrukcí budou vypěněny. Při průchodu požárními úseky použít protipožární průchodky pro kanalizační potrubí.

Ležaté svody - Ležaté svody dešťové kanalizace budou vedeny gravitačně v zemi. Kanalizační potrubí v zemi bude ukládáno do paženého otevřeného výkopu. V případě výskytu podzemní vody bude ve dně výkopu proveden štěrkopískový vyrovnávací podsyp, s drenáží DN80. Zásyp bude proveden zeminou (hutnitelnou), bude hutněn na předepsané hodnoty. Na zásyp lze použít výkopek, pokud bude prokázána hutnícími zkouškami možnost jej zhutnit.

Dešťová kanalizace bude provedena z potrubí PVC-KG ø 125-250 ve spádu min. 1 %. Bude položena do výkopu, na 100mm tlustý pískový podsyp, urovnaný v daném spádu, obsypáno jemnozrnným kamenivem 200 mm nad temeno potrubí, obsyp bude hutněn ručně po obou stranách potrubí. Zásyp bude hutněn po vrstvách mimo osu potrubí tak, aby nedošlo k jeho porušení. Strojní hutnění (žábou) je možné provádět až 300 mm nad temenem potrubí.

Před zakrytím kanalizace v zemi bude provedena zkouška těsnosti ležaté kanalizace. Při provádění kanalizace je nutné dodržet zákony platné v ČR a příslušné technické normy, zejména ČSN EN 12056, ČSN 75 6760, ČSN 73 6101, ČSN 73 6005 a související předpisy.

- Odvodňované plochy

| A = 2105 m2 | Střechy s nepropustnou horní vrstvou | sklon 1% až 5% | Ψ = 1.00 | Ared = 2105 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Lokalita – nejbližší srážkoměrná stanice

12 - Praha – Hostivař

- Návrhové a vypočítané údaje

| Ared | 2105 m2 | redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy |
| --- | --- | --- |
| Avz | 0 m2 | plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení) |
| Qp | 0 m3.s-1 | jiný přítok |
| p | 0.2 rok-1 | periodicita srážek |
| kv | 0.00003600 m.s-1 | koeficient vsaku |
| f | 2 | součinitel bezpečnosti vsaku |
| Qo | 0 m3.s-1 | regulovaný odtok |
| Avsak | 95 m2 | velikost vsakovací plochy |
| hd | 42.5 mm | návrhový úhrn srážek |
| tc | 360 min | doba trvání srážky |
| Qvsak | 0.0017100 m3.s-1 | vsakovaný odtok |
| Vvz | 52.5 m3 | největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení (návrhový objem) |
| Tpr | 8.5 hod | doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE |

Při výstavbě vsakovacího zařízení je bezpodmínečně nutné dodržet nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také minimální velikost vsakovací plochy Avsak !!!

- Vsakovací objekty

Vsakovací objekt je navržen z revidovatelných vsakovacích boxů. Zasakovací galerie jsou obaleny geotextilií. Je nutné dbát na dodržení přesahů jednotlivých pásů geotextilie v takové míře, aby při zasypávání nedošlo k posunutí a možnosti vnosu materiálu do akumulačních boxů. Při montáži systému je třeba používat vždy předepsané originální komponenty. Dále je třeba při montáži postupovat zásadně ve shodě s montážním předpisem výrobce.

Výkop je nutné připravit minimálně o 0,5 m větší na všechny strany s ohledem na montáž geotextilie nebo hydroizolačního souvrství, hloubku výkopu a geologické podmínky zeminy. To vše při současném zachování požadavků na bezpečnost práce ve výkopu. Pro obsyp zasakovacího objektu se může použít štěrkopísek frakce 8/16.

Hutnění probíhá postupně. Nejprve boční obsyp ze všech stran s důrazem a pečlivostí na napojení systému a poškození boxů. První horní vrstva 300 mm se hutní lehkým válcem bez vibrací.

Zasakovací nebo retenční nádrže musí mít vyřešeno odvětrání systémů (větrací komínek na terén, odvětrání přes nátokovou nebo revizní šachtu atp.) a bezpečnostní přepad systému pro havárii nebo extrémní klimatické podmínky.

3) Vodovod

3.1) Vodovodní přípojka

Projekt neřeší vodovodní přípojku, ta zůstane stávající a nebude do ní zasahováno. Je ukončena vodoměrnou šachtou za hranicí pozemku jižně od stávajícího objektu gymnázia.

3.2)  Domovní vodovod

Ve stávajícím stavu je z vodoměrné šachty veden v zemi areálový vodovod. Nově navržená přístavba tělocvičny bude napojena na stávající areálový vodovod. Bude provedena odbočka a na ní bude osazena vodoměrná šachta s podružným vodoměrem pro měření spotřeby vody tělocvičny. Za vodoměrem bude proveden venkovní rozvod pro dopuštění požární nádrže. Na dopouštění do nádrže bude osazen  uzávěr, trubní oddělovač a  dopouštěcí (plovákový) ventil udržující minimální hladinu vody v nádrži.

Prostup do objektu je proveden do prostoru šatny 1.13 a v podhledu veden do kotelny. Hlavní rozvody SV, TV a cirkulace budou vedeny v podhledu 1.NP. Na jednotlivých odbočkách ke stoupacím potrubím budou osazeny uzavírací kohouty s vypouštěním příslušných dimenzí.

Nové připojovací potrubí studené vody a TV k novým zařizovacím předmětům bude vedeno v drážkách ve zdi a v předstěrách a v podlaze.

Příprava TV v objektu je zajišťována plynovou kotelnou a dvěmi stacionárními zásobníky TV  o objemu 2x 500 l. Zásobníky jsou dodávkou vytápění. Na vstupu SV do zásobníků budou osazeny příslušné uzavírací a bezpečnostní armatury – uzavírací ventily s vypouštěním, zpětné ventily a pojišťovací ventily. Úkapy z pojistného ventilu budou svedeny do kanalizace. Na výstupu TV ze zásobníku budou umístěny uzavírací ventily příslušných dimenzí. S ohledem na délku rozvodů je k zásobníkům navržena cirkulace. Na cirkulačním potrubí bude před zásobníkem osazeno cirkulační čerpadlo DN25, PN10 (Q= 3,0 m3/h, H= 5,0m) s příslušenstvím (uzavírací ventil, zpětný ventil a filtr) a spínacími hodinami.

Veškeré vnitřní rozvody SV, CV a TV budou zhotoveny z plastového potrubí PPR-CT EVO S4. Potrubí bude ke stavební konstrukci připevněno pomocí objímek s gumovým těsněním proti přenosu hluku do stavební konstrukce.

Rozvody budou opatřeny návlekovou izolací –   stoupací a hlavní ležaté potrubí SV tl. 13mm, hlavní ležaté potrubí TV a CIR – tl. 20-30mm, připojovací potrubí SV a TV tl. 9mm.

Montáž potrubí musí být provedena podle  ČSN 75 5409 a montážních předpisů výrobce.   Vnitřní vodovod bude proveden v souladu s ČSN EN 806-01 a ČSN EN 806-02.

Po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení se provede tlaková zkouška vnitřního vodovodu a dezinfekce potrubí podle ČSN 75 5409. Během realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce.

Jako výtokové armatury jsou uvažovány pákové baterie, výrobce dle standardů investora. Umyvadlové, dřezové baterie budou stojánkové, sprchové v podomítkovém provedení.

Sprchy budou osazeny sprchovými bateriemi na jednu vodu. Před napojením sprch v umyvárnách bude pro každou větev osazen termostatický směšovač, který zajistí automatické smíšení teplé a studené vody. Na vstupech do směšovače budou osazeny zpětné klapky.  Termostatické směšovače budou osazeny v podhledu a přístupné přes revizní dvířka.

Stojánkové baterie umyvadel a dřezu  jsou napojeny pomocí kulových roháčků 1/2“ x 3/8“, myčky pomocí pračkových kulových ventilů se zpětným ventilem 1/2“ x 3/4“. Pro závěsné WC je uvažováno s podomítkovými WC moduly s ovládáním zepředu a ovládacím tlačítkem pro dvojí splachování. WC moduly budou vybaveny zvukoizolační soupravou. Pro pisoáry se uvažuje s radarovým splachováním.

3.3) Požární vodovod

V objektu je  navržen požární vodovod. Jeho rozvod začíná v 1.NP za HUVV. Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na  zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem bude provedena dle ČSN EN 1717. Na rozdělení od SV je na požární vodovodu osazen K.K. a zpětná klapka typ EA, revidovatelná, příslušné dimenze.

Za HUVV je K.K. a požární vodovod veden volně pod stropem 1.NP ke schodišti a jednotlivým hydrantům. Hydranty budou umístěny dle projektu PO. Jako hydranty jsou navrženy  hydranty D19 s výzbrojí (tvarově stálou hadicí 19m)  B19/30 (Q > 0,3 l/s) . Rozvod požární vody k vnitřním hydrantům bude proveden z ocelových trubek závitových pozinkovaných. Požární vodovod bude opatřen návlekovou tepelnou izolací  tl.9 mm.

Potrubí bude ke stavební konstrukci připevněno pomocí objímek s gumovým těsněním proti přenosu hluku do stavební konstrukce.

Rozvody potrubí se  musí montovat  a upravit  tak, aby  byla zachována předepsaná provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha  potrubí,  přenášení  hmotnosti a dynamických   účinků  na potrubí. Montáž potrubí musí být provedena podle  ČSN 75 5409 a montážních předpisů výrobce.

Po prohlídce požárního vodovodu, po montáži příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení se provede tlaková zkouška vnitřního vodovodu a dezinfekce potrubí podle ČSN 75 5409. Během realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce.

Ve veřejné komunikaci před objektem je umístěn podzemní hydrant.  Při event. požáru               se hlavní zásah očekává z venku pomocí mobilní jednotky.

4) Zařizovací předměty

Uvažovaný materiálový standart zař. předmětů: WC, umyvadel, sprchových koutů bude dle technického standardu investora.  Přesné výšky odpadů a připojovacího potrubí zařizovacích předmětů budou upřesněny až po vybrání jednotlivých typů zařizovacích předmětů investorem!

V kuchyních bude zajištěna příprava pro napojení dřezů. Hned po vstupu SV a TV do kuchyně budou osazeny uzavírací rohové kulové ventily.

Jako výtokové armatury jsou uvažovány jednopákové baterie, v chrom provedení. Umyvadlové, dřezové baterie budou stojánkové, sprchové v podomítkovém provedení. Před napojením sprch v umyvárnách bude pro každou větev osazen termostatický směšovač, který zajistí automatické smíšení teplé a studené vody.

Stojánkové baterie umyvadel a dřezu  jsou napojeny pomocí kulových roháčků, myčky pomocí pračkových kulových ventilů se zpětným ventilem.

Pro závěsné WC je uvažováno s podomítkovým splachovacím systémem s montážním prvkem. Ovládání WC-modulů bude s ovládáním zepředu a ovládacím tlačítkem pro dvojí splachování. WC moduly budou vybaveny zvukoizolační soupravou. Ovládací tlačítka jsou uvažovány dle výběru architekta, investora.

Pro pisoáry se uvažuje s radarovým splachováním. Zařizovací předměty a baterie musí být schváleny architektem a investorem!

5) Závěr

Systém vnitřní kanalizace bude před předáním vyzkoušen podle čl.14 ČSN 75 6760.  Zkoušení vnitřní kanalizace sestává z technické prohlídky, ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí a ze zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí.

Projekt kanalizace byl zpracován v souladu s ČSN EN 12056-1-5 (756760), ČSN 75 6101 a montážních předpisů výrobce potrubí.

Projekt vodovodu v souladu ČSN 75 5409, ČSN 806-01-03, ČSN 75 5455 ČSN 06 0320, ČSN 75 5411, ČSN 75 5401. Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na  zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem bude provedena dle ČSN EN 1717. Pro instalace  budou použity pouze hygienicky nezávadné materiály a výrobky schválené a certifikované podle příslušných předpisů.

Zemní práce provádět podle ČSN 73 6133, vzdálenosti potrubí od podzemních vedení nutno dodržet podle ČSN 73 6005. Během realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce.

POZNÁMKA: Specifikace standardu materiálů:

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Veškeré specifikované materiály v projektové dokumentaci jsou uvedeny jako příklad použití a je možné je zaměnit za materiály stejných nebo obdobných vlastností. Záměnou nesmí být zhoršeny jejich fyzikální a stavebně technické vlastnosti a musí být splněny požadavky na ně kladené normami a zákony.