# Technická zpráva

1. Úvod

Prováděcí projekt řeší vytápění nové tělocvičny Gymnázium Říčany. Podkladem pro vypracování  projektové dokumentace byly výkresy stavební části v měřítku  1:100 a konzultace s vedoucím projektantem.

2. Tepelná bilance

Tepelné ztráty byly stanoveny pro nejnižší oblastní  teplotu -15o C dle ČSN EN 12 631. S ohledem na uvedenou normu  se předpokládá nepřerušovaný provoz a útlum v době mimo  provoz objektu.

2.1 Potřeby tepla, tepelně technické parametry

| 2.1.1- | Charakteristické číslo budovy | B = 8 Pa0,67 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 - | Výpočtová venkovní teplota | te = -15oC |
| 2.1.3 - | Vypočtená tepelná ztráta objektu | Qc = 79,6 kW |
| 2.1.4 - | Ohřev teplé užitkové vody objektu | 110 kW |
| 2.1.5- | Vzduchotechnika | 45 kW |
| 2.1.6 - | Celková roční spotřeba tepla objekt | 306 MWh |
| 2.1.7- | Roční spotřeba zemního plynu | 35.000m3 |
| 2.1.8- | Maximální hodinová spotřeba zemního plynu | 30,0m3/hod |
| 2.1.9 - | Průměrná denní venkovní teplota v otopném období | 4,1oC |
| 2.1.10 - | Počet otopných dnů v roce | 250 |
| 2.1.11 - | Typ provozu – plně automatický |  |
| 2.1.12 - | Provozní režim – trvalý |  |

Výpočtové součinitele prostupu tepla Un stěn a otvorových výplní

| Stavební konstrukce a otvorové výplně | # Un (Wm2K-1) | iLV.10-4 (m2.s-1.Pa-n |
| --- | --- | --- |
| Podlahy | 0,25 | - |
| střecha | 0,21 |  |
| Vnější neprůsvitné stěny | 0,16 | - |
| Otvorové výplně: Okna Dveře | 1,2 1,2 | 0,4 0,4 |

3. Zdroj tepla

Objekt je vytápěn pomocí dvou plynových kondenzačních kotlů o topném výkonu jednoho kotle 123,4 kW a celkovém topném výkonu 246,8 kW. Třída Nox 5, hodnotaNOx ve spalinách je méně než 60mg/m3. Ohřev vody pro všechny provozy  je řešen ve dvou zásobníkových ohřívačích vody o objemu 500 l.  Odtah spalin  a přívod  spalovacího vzduchu samostatným  turbo potrubím 110/160 mm vyvedeným na střechu.

Chod vytápění, vzduchotechniky a ohřevu teplé vody bude řízen ekvitermním regulátorem.

3.1 KOTLOVÝ OKRUH

Na primérním topném okruhu v kotelně je u každého kotle na přívodním potrubí do kotle osazeno oběhové čerpadlo, které je automaticky spínáno dle provozu kotle.  Čerpadlo je součástí příložné sady každého kotle. Rozvodné potrubí je vedeno do hydraulického vyrovnavače dynamických tlaků .

3.2 OKRUHY VYTÁPĚNÍ

Za hydraulickým vyrovnavačem dynamických tlaků je topný systém rozdělen na rozdělovači na pět samostatných topných okruhů. Tři  samostatné okruhy slouží pro vytápění objektu, čtvrtý okruh zásobuje  teplem vzduchotechnické jednotky a  poslední  okruh  zásobuje teplem ohřev TUV.

3.3 JIŠTĚNÍ KOTLŮ A ÚPRAVA VODY

Kotle budou jištěny pojistnými ventily a dále je celá otopná soustava jištěna  tlakovou  expanzní nádobou. V kotelně je dále instalována úpravna vody.

3.4 OHŘEV TEPLÉ VODY

V kotelně jsou instalovány 2 zásobníkové ohřívače vody o objemu 500 l. Ohřev teplé užitkové vody bude upřednostněn před vytápěním.

3.5 VYBAVENÍ KOTELNY

Plynová kotelna  bude vybavena :

místním provozním řádem

přenosným hasícím přístrojem CO2 s hasící schopností minimálně 55 B

pěnotvorným prostředkem neb detektorem pro kontrolu těsnosti spojů

lékárničkou pro první pomoc

bateriovou svítilnou

detektorem na oxid uhelnatý

Dveře do kotelny označit bezpečnostní tabulkou s nápisem  "KOTELNA - NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN".

4 POŽADAVKY NA M a R

K zajištění bezpečného a hospodárného provozu je kotelna  vybavena soustavou automatické regulace včetně signalizace  poruchových a havarijních stavů.

Signalizace poruchových a havarijních stavů bude optická  a akustická s následujícími hodnotami:

- překročení teploty topné vody na výstupu z kotlů

- nedostatek vody v systému

- výpadek elektrického proudu v kotelně

Trojcestné směšovací ventily a propojení regulace včetně el.  připojení kotle, čerpadel bude provedeno a dodáno odbornou  firmou  MaR a není součástí této části projektové dokumentace.

Čerpadla jsou navrhována bez zálohy, od každého použitého typu bude jedno uloženo skladem u správce kotelny. Osazení uzavíracích armatur umožňuje výměnu poškozeného čerpadla v požadované lhůtě dle ČSN 06 03 10. Čerpadla uložená ve skladu nejsou součástí dodávky stavby, ale budou dodána investorem.

5. Popis otopné soustavy

Topný systém je rozdělen na tři samostatné topné okruhy. První okruh vytápí prostory haly deskovými tělesy. Druhý okruh vytápí zázemí haly podlahovým vytápěním. Třetí okruh vytápí dvě nově vzniklé učebny deskovými tělesy.

Vytápění tělesy  je  teplovodní dvoutrubkové  s nuceným oběhem. Topný spád  pro topná tělesa činí 70/55oC.  Rozvody jsou provedeny z měděných  trubek. Potrubí je  uloženo v drážkách ve zdi a v podlaze a izolováno izolací.

Ku krytí  tepelných ztrát jsou v jednotlivých místnostech instalována desková tělesa. Tělesa budou napojena pomocí termostatických ventilů a uzavíracích a regulačních šroubení. Tělesa v hale budou osazena v krytech a proto na tělesech nebudou osazeny termostatické hlavice. Chod těchto těles bude řízen prostorovým termostatem.

Vytápění zázemí haly je podlahové z trubek ze síťovaného polyethylenu PE-Xa o průměru 17 x 2  mm. Topný spád 48/40oC. Jednotlivé topné hady jsou napojeny do rozdělovačů.  Rozdělovač je osazen ve skříňce uchycené na zdi. Regulace jednotlivých místností bude  řízena pomocí regulátoru. V jednotlivých místnostech bude osazen termostat denní program, na rozdělovači jsou instalovány elektrické termopohony 24V, rozvaděč pro regulaci  24 V a trafo 24 V. Potrubí bude uloženo na  izolační desky. Většina ohybů 90o. Jednotlivé topné okruhy budou od sebe  odděleny dilatační spárou. Dilatační spáry budou vyplněny  pružným tmelem. V místnosti s keramickou dlažbou bude  podlaha spárována pružným tmelem (rozdělit plochy na cca 2.5  m2). Při všech přechodech podlahové trubky přes dilatační  spáru nebo stěnu, pod dveřmi a při napojení trubky na těleso  rozdělovače a sběrače je nutno vést potrubí v chráničce.  Délkový poměr trubky musí být 50 cm, přičemž poloviční délku  označuje dilatační místo přechodu. Po montáži bude provedena  topná zkouška o minimálním tlaku 10 bar. Po úspěšné zkoušce  se potrubí zalije betonem při tlakovém naplnění vodou. Po  vytvrdnutí betonu možno zahájit provoz. Teplota desky se  zvyšuje postupně denně maximálně o 5oC. Přípojné potrubí  z kotelny k rozdělovači bude provedeno z měděných trub.  Potrubí bude izolováno izolací.

6. Připojení vzduchotechnických jednotek

Vzduchotechnické jednotky budou připojeny pomocí třícestných ventilů a čerpadel a slouží zároveň jako ochrana proti zamrznutí vody ve vzduchotechnickém ohříváku. Řízení provozu vzduchotechnické jednotky je plně automatické.

7. Izolace

Rozvodné potrubí bude izolováno izolací. Tloušťky izolací budou provedeny dle vyhlášky sbírky zákonů č. 193/2007.

8. Požadavky na připojení elektro

- silové připojení kotle, 230 V, 150 W

- připojení ekvitermní regulace v kotli a čidla venkovní teploty umístěného  na severní

fasádě minimálně 2,5 m nad zemí

9. Požadavky na MaR

Systém měření a regulace vytápění zajistí ekvitermní regulaci systému. MaR umožní

samostatnou ekvitermní regulaci  s možností nastavení ekvitermních útlumů dle týdenních programů a dále zajistí regulaci ohřevu TUV vč. spínání oběhového čerpadla cirkulace TUV a to s nastavením spínacích časů dle týdenních programů.

Dále zajistí připojení rozdělovače podlahového vytápění s řídící jednotkou, trafem, el.hlavicemi a prostorovými termostaty

10. Požadavky na zdravotechniku

- Připojení turbo kotle na plyn – 30,0 m3/hod zemního plynu

- Odvod kondenzátu od kotle, pojistného ventilu - syfon pod kotlem

- dopouštění vody přes úpravnu vody potrubím ½“

- ohřev teplé vody

- poruchovou signalizaci úniku hořlavého plynu

11. Obsluha otopného systému

Dozor nad kotli nutno provádět osobou s platným topičským průkazem.  Otopný systém má automatický chod a vyžaduje pouze občasné kontroly a korekce nastavení regulačních prvků. Odvzdušnění je prováděno automaticky pomocí odvzdušňovacích ventilů osazených na nejvyšších místech. Nutnost občasného ručního odvzdušnění otopných těles, zejména v nejvyšších podlaží.

Odstavení kotlů (uzavření hlavního uzávěru plynu, odstavení elektrického zařízení) musí být provedeno při poruše ohrožující bezpečnost provozu  (pokud není odstaveno automatickým zabezpečovacím zařízením), opravu provede oprávněná servisní organizace, zásah do zařízení nepovolanou osobou je nepřípustný.

12. Topné zkoušky

Po dokončení montážních prací je nutné systém důkladně propláchnout vodou. Smontované zařízení bude podrobeno topné zkoušce dle ČSN 06 03 10. Během topné zkoušky se prověří funkce celého systému, budou nastaveny veškeré regulační a pojistné prvky a dodavatel zaškolí obsluhu. Případné změny nutno předem projednat s projektantem vytápění.

13. Závěr

Projekt  byl zpracován dle dostupných podkladů a požadavků  investora. Při jeho zpracování byly respektovány veškeré platné  normy a předpisy.

V Praze, červenec 2018

Vypracoval: M.Středa

Předběžný výpis materiálu

část: Ústřední vytápění

| 1. | Plynový nástěnný kondenzační kotel 123,4 kW + povinné příslušenství | 2 kpl |
| --- | --- | --- |
| 2. | Čerpadlová skupina složená z: HE čerpadlo 120 kW as připojovacími armaturami, Pojistný ventil 4 bar, izolace, příslušenství |  |
| 3. | Ekvitermní regulátor s týdenním programem+ rozšiřovací model pro další 4 okruhy | 1 kpl |
| 4. | Komplet turbo odkouření o průměru 110/160 mm vyvedené na střechu domu složené z prodlužovacích kusů svislého odkouření včetně střešního nástavce, | 2 kpl |
| 5. | Zásobníkový ohřívač teplé vody 500 l | 2 kpl |
| 6. | Hydraulická výhybka VH 280 | 1 ks |
| 7. | Neutralizační box | 1 kpl |
| 8. | Zprovoznění kotlů | 2 kpl |
| 9. | Zprovoznění komínů, posudek kouřové cesty | 2 kpl |
| 10. | Kabinetová úpravna vody | 1 kpl |
| 11. | Tlaková expanzní nádoba + bezpečnostní uzavírací armatura s vypouštěním 300 l | 1 kpl |
| 12. | Doplňovací zařízení MAGCONTROL | 1 kpl |
| 13. | Oddělovací člen s vodoměrem FILLSET | 1 kpl |
| 14. | Kombinovaný rozdělovač a sběrač DN 100 | 1 kpl |
| 15. | Čerpadlo |  |
|  | MAGNA 1 32-60 F | 1 ks |
|  | ALPHA 1 25-40 130 | 7 ks |
|  | ALPHA 2 25-60 | 5 ks |
| 16. | Filtr |  |
|  | DN 25 | 2 ks |
|  | DN 32 | 3 ks |
|  | DN 50 | 1 ks |
| 17. | Manometr 0-300 kPa | 3 ks |
| 18. | Rohový teploměr | 12 ks |
| 19. | Zpětná klapka |  |
|  | DN 15 | 2 ks |
|  | DN 25 | 9 ks |
|  | DN 32 | 4 ks |
|  | DN 50 | 1 ks |
| 20. | Automatický odvzdušňovací ventil DN 10 | 16 ks |
| 21. | Vypouštěcí kohout DN 15 | 30 ks |
| 22. | Kulový kohout |  |
|  | DN 15 | 14 ks |
|  | DN 25 | 13 ks |
|  | DN 32 | 17 ks |
|  | DN 50 | 4 ks |
|  | DN 80 | 2 ks |
| 23. | Montáž třícestných ventilů | 10 ks |
| 24. | Regulační ventil STAD |  |
|  | DN 15 | 5 ks |
|  | DN 20 | 3 ks |
|  | DN 25 | 3 ks |
|  | DN 40 | 1 ks |
| 25. | Desková otopná tělesa KOMPAKT VENTIL |  |
|  | Výška 600 mm |  |
|  | typ 11, délka 1600 mm | 7 ks |
|  | typ 22, délka 500 mm | 2 ks |
|  | typ 22, délka 600 mm | 1 ks |
|  | typ 22, délka 1200 mm | 1 ks |
|  | typ 22, délka 1400 mm | 1 ks |
|  | typ 22, délka 1800 mm | 1 ks |
|  | Výška 900 mm |  |
|  | typ 22, délka 800 mm | 1 ks |
|  | typ 22, délka 900 mm | 1 ks |
|  | typ 22, délka 1600mm | 18 ks |
| 26. | Vertikální těleso KOMPAKT |  |
|  | K20V 2000/884 | 2 ks |
| 27. | Termostatická hlavice | 35 ks |
| 28. | Šroubení VEKOLUX s kulovými kohouty pro kompaktní ventilová tělesa DN 15 s vypouštěním | 35 ks |
| 29. | Svěrné spojky pro ocelové potrubí DN 15 | 70 ks |
| 30. | Potrubí z měděných trub 15x1 - DN 15 18x1 - DN 20 22x1 - DN 20 28x1,5 - DN 25 35x1,5 - DN 32 42x1,4 – DN 40 54x2 - DN 50 | 240 m 150 m 220 m 110 m 120 m 160 m 6 m |
| 31. | Potrubí z ocelových trub hladkých 89/3,6 | 12 m |
| 32. | Dodávka |  |
|  | Potrubí 17x2,120m | 2300 m |
|  | Systémová deska | 270 m2 |
|  | REHAU okrajová dilatační páska | 580 m |
|  | Plastifikátor P | 135 kg |
|  | Rozdělovač podl. vytápění. se skříní 11 vývodů | 2 ks |
|  | Termický servopohon | 22 ks |
|  | Termostat | 17 ks |
|  | El rozvaděč pro regulaci | 2 kpl |
|  | Šroubení 17x2 | 44 ks |
|  | Poznámka: izolace tepelná pouze pod vytápěnou částí místností zbytek izolace součást dodávky stavby |  |
| 33. | Navaření návarků na potrubí dle požadavku MaR | 20 kpl |
| 34. | Izolace potrubí, armatur budou provedeny vyhlášky Sbírky zákonů 193/2007 | 1020 m |
| 35. | Doplňkové konstrukce: | 250 kg |
| 36. | konzole pro uložení potrubí | 150 kg |
| 37. | Nátěry potrubí, armatur, konstrukcí základním a dvojnásobným syntetickým nátěrem |  |
| 38. | Topné zkoušky a zaregulování otopné soustavy |  |
| 39. | Napuštění otopné soustavy |  |
| 40. | Zaregulování otopné soustavy |  |
| 41. | Zednické výpomoce |  |
| 42. | Provozní řád zdroje tepla |  |
| 43. | Zaškolení obsluhy |  |
| 44. | Zprovoznění kotle a propojení regulace servisní firmou |  |
| 45. | Ostatní |  |

V Praze, červenec 2018

Vypracoval: M.Středa