OBSAH:

1. Úvod

2. Technické řešení

3. Přehled zařízení

4. Popis jednotlivých zařízení

5. Nároky na energie

6. Požadavku na stavbu a návazné profese

7. Pokyny pro montáž

8. Požární ochrana

9. Pokyny pro obsluhu a údržbu

10. Komplexní zkoušky

1.  ÚVOD

V této dokumentaci je řešeno větrání prostor tělocvičny přistavované k objektu gymnázia                 v Říčanech. Hala je koncipována jako sportovní zařízení pro žáky gymnázia. Kromě sportovní činnosti je předpokládáno využití haly pro shromáždění žáků a další jejich aktivity.

Přes možný pronájem prostor, není uvažováno s využitím tělocvičny pro veřejné shromažďovací a kulturní akce.

Kromě tělocvičny je řešeno větrání přistavovaných učeben.

Dle požadavku investora je navrženo ještě chlazení vzduchu v učebnách a místnosti občerstvení.

Dokumentace vzduchotechniky je zpracována v rozsahu potřebném pro realizaci stavby

2. TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ

Koncepce vzduchotechniky zařízení vychází ze stavební dispozice objektu a požadavků             na mikroklima pro různý charakter využití místnosti.

V objektu převážně není možnost přirozeného větrání okny a přirozeným způsobem  tedy ani není možno, požadované prostředí zabezpečit.

Vstupní údaje

Vnitřní teplota v hale:

zimní období  	       ti     =  18 ± 1 °C

letní období           není sledováno

Vlhkost vzduchu                                      není sledována

Výpočtová teplota  	zimní období         te =  -15 C

venkov. vzduchu    	letní období           te =   30 C

Teplota v chlazených místnostech	       ti =  26 ± 2 °C

Topné médium                       	       topná voda   75 °/ 55 C

pro ohřev vzduchu

Chladící médium 			       přímé chlazení

Dimenzování zařízení

Množství čerstvého větracího vzduchu, popř. výměny vzduchu, jsou stanoveny dle hygienického předpisu, resp. Nařízení vlády č.410/2005 Sb a č.361/2007 Sb .

Hala				  	min.   90 m3/h/osobu v případě sportovních akcí,

kdy  je plně využívána plocha palubovky

Tribuna				30 m3/h/osobu

Učebny				dle produkce CO2,  20 m3/h/osobu

WC					50 až 80 m3/h

Pisoir					30 m3/h

Umývadlo				30 m3/h

Šatny                          		20 m3/h/šatní místo

Místnost občerstvení	      		50 m3/h/os.

Sklady					výměna 2 x/h

Množství větracího vzduchu pro jednotlivé části místnosti je uvedeno ve výkresech.

Hlučnost

Za účelem dodržení předepsaných hladin hluku v provozních prostorách a venkovním prostředí budou v přívodním i odvodním potrubí jednotlivých zařízení osazeny tlumiče hluku na sání i výtlaku.

Sací a výtlačná hrdla větracích jednotek budou vybavena  pryžovými vložkami, které zabrání přenosu vibrací do stavební konstrukce.

Hladina hluku z provozu VZT:

Učebny								40 až 50 dB(A)

Hala							                       50 až 60 dB(A)

Venkovní chráněný prostor staveb					50 dB(A)  ve dne

40 dB(A)  v noci

Měření a regulace

Pro zařízení VZT je ovládání a regulace popsáno u jednotlivých zařízení.

3.  PŘEHLED  ZAŘÍZENÍ

Zařízení č.  1 – Větrání hrací plochy

2 – Větrání tribuny

3 – Větrání místnosti občerstvení

4 – Větrání šaten vč hygienických zázemí

5 – Větrání vstupní haly vč hygienických zázemí

6 – Větrání skladů

7 -  Větrání venkovních šaten

8 – Větrání učeben

9 – Chlazení učeben

10 – Chlazení místnosti občerstvení

11 – Větrání kotelny

4.  POPIS JEDNOTLIVÝCH  ZAŘÍZENÍ

Zařízení č. 1 – Větrání hrací plochy

Větrání řeší přívod čerstvého upraveného vzduchu a jeho odvod z větraného prostoru.

Navržen je centrální rovnotlaký systém větrání s nuceným přívodem a odvodem vzduchu.

Přívodní vzduch je nasáván nad  atikou,  nad střechou haly.

Větrací jednotka ve venkovním provedení je umístěna na záklafovém rámu na střeše haly.

Nasávaný čerstvý vzduch je směšován se vzduchem odváděným ve směšovací komoře,   přičemž množství čerstvého vzduchu je proměnné, dle využití tělocvičny.

Přívodní část jednotky zabezpečí úpravu větracího vzduchu, vzduch je zde filtrován,                           předehříván v deskovém rekuperačním výměníku a  dohříván v teplovodním ohřívači. Ventilátor zajistí distribuci vzduchu do větraného prostoru.

Distribuce vzduchu je řešena potrubím, ve kterém jsou osazeny tlumiče hluku. Jako koncové distribuční elementy jsou použity anemostaty pro výšku haly 10 metrů s ručně stavitelným směrem proudu vzduchu.

Přívod vzduchu je pod stropem haly (nad podhledem) rozdělen na dvě samostatné větve po obou stranách  palubovky.

V obou přívodních větvích jsou osazeny regulační klapky, které umožňují uzavření  přívodu vzduchu do jedné poloviny haly, pokud není využívána současně celá hala. Klapky jsou vybaveny servopohony,

Odvod vzduchu je řešen přes mříž na potrubí nad podhledem haly (v podhledu jsou umístěny interierové mříže).

Ovládání a regulace zařízení:

- Spouštění jednotky řešit ovladačem z prostoru haly.

- V případě využití pouze jedné poloviny hrací, resp. cvičební plochy, se uzavírá klapka v přívodním potrubí na polovině, která se nebude využívat. Výkon jednotky se přitom sníží na polovinu.

- Směšování vzduchu - 	při poklesu teploty přívodního vzduchu pod nastavenou hodnotu

se přivírá klapka čerstvého vzduchu;

- je třeba zabezpečit min. 50% čerstvého vzduchu při max. využití haly je to cca 3000 m3/h;

- při menším využití haly je možno množství čerstvého vzduchu ještě snížit (dle obsaditelnosti haly);

- stejný režim směšování bude použit i v letních extrémech teplot,

bude-li  teplota přiváděného čerstvého vzduchu vyšší, než je teplota v hale – snižuje se plynule množství čerstvého vzduchu, při zachování minima dle předchozího.

- před zahájením provozu tělocvičny po odstávce nebo nočním poklesu vnitřní teploty je uvažováno s „rychlým zátopem“ pomocí VZT. Při tomto režimu pracuje VZT jednotka se 100 % cirkulací na max. topný výkon ohřívače. Po dosažení požadované teploty se VZT přepíná do běžného pracovníh režimu.

- Regulace topného výkonu ohřívače v zimě bude řešena kvalitativně regulačním uzlem s trojcestnými ventily dle údajů teplotních čidel v přívodním potrubí na konstantní hodnotu 22 °C.

- Při extrémních venkovních teplotách je třeba zajistit otevírání a uzavírání obtoku rekuperačního výměníku (pokud výměník namrzá nebo je v létě vyšší teplota uvnitř budovy, než ve venkovním prostoru).

- Zabezpečena bude protimrazová ochrana teplovodního výměníku na straně vzduchu        i topné vody. V případě poklesu teploty vzduchu nebo topné vody pod  nastavené hodnoty se otevírá průtok teplé vody výměníkem na maximum, vypínají se ventilátory jednotky a uzavírá se vstupní regulační, resp. uzavírací klapka. Dále se signalizuje zásah protimrazové ochrany.

- Realizována bude vazba ventilátor – vstupní klapka. V případě vypnutí ventilátoru se klapka uzavírá, při spouštění ventilátoru se klapka otevírá.

- Snímána bude tlaková diference na filtrech klimajednotky.

- V komoře jednotky s umístěným směšovacím uzlem bude přímotopné elektrické těleso, které bude udržovat teplotu u výměníku nad 5°C

Větrání přilehlého skladu nářadí vedle tělocvičny bude nucené podtlakové pomocí malého potrubního ventilátoru s výfukem vzduchu nad střechu objektu. Přívod vzduchu do tohoto prostoru je pod tlakem přes požární stěnový uzávěr ze sousedního prostoru.

Ovládání  zařízení:

- Spouštění ventilátoru časovými hodinami..

Zařízení č.  2 – Větrání tribuny

Zařízení slouží pro větrání tribuny v případě shromáždění studentů gymnázia, při pořádání sportovních akcí školy, apod.

Zvolen je rovnotlaký systém větrání s nuceným přívodem a odvodem vzduchu.

Větrací jednotka ve venkovním provedení je umístěna rovněž na střeše haly.  Čerstvý vzduch je nasáván na střeše nad atikou, aby bylo max. eliminováno ohřátí vzduchu od osluněné střechy.

Úprava vzduchu v jednotce řeší filtraci vzduchu, směšování čerstvého a oběhového vzduchu, předehřev v deskovém rekuperačním výměníku a dohřev v teplovodním ohřívači.

Přívod vzduchu do větraného prostoru je předpokládán potrubním rozvodem s nastavitelnými anemostaty.

Odvod vzduchu přes mříž na potrubí (systém totožný se zařízením č.1.

Ovládání a regulace zařízení:

- Systém regulace je stejný jako u předchozího zařízení, pouze odstavení části haly uzavíracími klapkami zde není uvažováno.

- Směšování vzduchu zabezpečí přívod čerstvého vzduchu dle obsazení tribun.

- I toto zařízení je možno použít pro rychlý zátop.

- V případě běžného školního provozu nebude zařízení využíváno.

Zařízení č.  3 – Větrání místnosti občerstvení

Navržen je mírně podtlakový systém větrání s nuceným přívodem a odvodem vzduchu.

Větrací s rekuperací vzduchu v podstropním provedení je umístěna pod stropem skladu náředí nad požárním podhledem..

Nasávání vzduchu je řešeno z fasády budovy.

V jednotce je zajištěna filtrace vzduchu, jeho předehřev v deskovém rekuperačním výměníku, dohřev v teplovodním ohřívači a distribuce vzduchu ventilátorem s potrubním rozvodem zakončeným ve větraném prostoru anemostaty.

Odvod vzduchu je řešen vyústkami nad výdejním pultem provozovny. Odpadní vzduch je odváděn zpět k větrací jednotce a je následně vyfukován nad střechu objektu.

V místnosti je předpokládáno chlazení vzduchu – viz. zař. č.10.

Ovládání a regulace zařízení:

- Spouštění jednotky řešit ovladačem z místnosti občerstvení, popř. časovým programem.

- Regulace topného výkonu ohřívače v zimě bude řešena kvalitativně regulačním uzlem s trojcestnými ventily dle údajů teplotních čidel v přívodním potrubí na konstantní hodnotu 22 °C.

- Při extrémních venkovních teplotách je třeba zajistit otevírání a uzavírání obtoku rekuperačního výměníku (pokud výměník namrzá nebo je v létě vyšší teplota uvnitř budovy, než ve venkovním prostoru).

- Zabezpečena bude protimrazová ochrana teplovodního výměníku na straně vzduchu        i topné vody. V případě poklesu teploty vzduchu nebo topné vody pod  nastavené hodnoty se otevírá průtok teplé vody výměníkem na maximum, vypínají se ventilátory jednotky a uzavírá se vstupní regulační, resp. uzavírací klapka. Dále se signalizuje zásah protimrazové ochrany.

- Zajistit je třeba vypnutí příslušného ventilátoru při uzavření požárních klapek v potrubí

- Realizována bude vazba ventilátor – vstupní klapka. V případě vypnutí ventilátoru se klapka uzavírá, při spouštění ventilátoru se klapka otevírá.

- Snímána bude tlaková diference na filtrech klimajednotky.

Zařízení č.  4 – Větrání šaten vč hygienických zázemí

Zařízení větrá blok šaten a sprch, instalovány jsou zde tři větrací jednotky s  rekuperací vzduchu..

Navržen je mírně podtlakový systém větrání s nuceným přívodem a odvodem vzduchu.

Větrací a rekuperační jednotka v podstropním provedení je umístěna pod stropem šaten.

Nasávání vzduchu je řešeno z jihovýchodní fasády budovy společným potrubím pro všechny větrací jednotky.

V jednotce je zajištěna filtrace vzduchu, jeho předehřev v deskovém rekuperačním výměníku, dohřev v teplovodním ohřívači. Upravený vzduch je přiváděn do šaten   potrubním rozvodem s výústkami.

Odvod vzduchu je řešen talířovými ventily ze sprch a WC, výfuk z jednotky je vyveden                 nad střechu objektu.

Ovládání a regulace zařízení:

- Spouštění jednotky řešit ovladačem z šaten, popř. časovým programem.

- Regulace topného výkonu ohřívače v zimě bude řešena kvalitativně regulačním uzlem s trojcestnými ventily dle údajů teplotních čidel v přívodním potrubí na konstantní hodnotu 24 °C.

- Řešit je třeba regulaci obtoku rekuperačního výměníku při teplotních extrémech venkovního vzduchu.

- Zabezpečena bude protimrazová ochrana teplovodního výměníku na straně vzduchu        i topné vody. V případě poklesu teploty vzduchu nebo topné vody pod  nastavené hodnoty se otevírá průtok teplé vody výměníkem na maximum, vypínají se ventilátory jednotky a uzavírá se vstupní regulační, resp. uzavírací klapka. Dále se signalizuje zásah protimrazové ochrany.

- Realizována bude vazba ventilátor – vstupní klapka. V případě vypnutí ventilátoru se klapka uzavírá, při spouštění ventilátoru se klapka otevírá.

- Snímána bude tlaková diference na filtrech klimajednotky.

Zařízení č.  5 – Větrání vstupní haly  vč hygienických zázemí

Zařízení větrá prostor vstupní haly a přilehlých hygienických zázemí.

Vstupní hala je větrána nuceně přetlakově s přívodem upraveného čerstvého vzduchu. Odvod vzduchu je pak řešen přes přilehlá hygienická zázemí.

Větrací jednotka s rekuperací vzduchu v parapetním provedení je umístěna ve strojovně vzduchotechniky vedle kotelny.

Nasávání vzduchu je řešeno z jihovýchodní fasády nad nižší částí strechy.

V jednotce je zajištěna filtrace vzduchu, jeho předehřev v deskovém rekuperačním výměníku. Dohřev vzduchu je v teplovodním ohřívači v přívodním potrubí. Upravený vzduch je přiváděn do vstupní haly anemostaty.

Odvod vzduchu je řešen talířovými ventily z jednotlivých WC, výfuk z jednotky je vyveden                 nad střechu objektu. Mezi vstupní halu a hygienické zázemí jsou umístěny požární stěnové uzávěry.

Ovládání a regulace zařízení:

- Spouštění jednotky řešit ovladačem z prostoru vstupní haly , popř. časovým programem.

- Regulace topného výkonu ohřívače v zimě bude řešena kvalitativně regulačním uzlem s trojcestnými ventily dle údajů teplotních čidel v přívodním potrubí na konstantní hodnotu 20 °C.

- Řešit je třeba regulaci obtoku rekuperačního výměníku při teplotních extrémech venkovního vzduchu.

- Zabezpečena bude protimrazová ochrana teplovodního výměníku na straně vzduchu        i topné vody. V případě poklesu teploty vzduchu nebo topné vody pod  nastavené hodnoty se otevírá průtok teplé vody výměníkem na maximum, vypínají se ventilátory jednotky a uzavírá se vstupní regulační, resp. uzavírací klapka. Dále se signalizuje zásah protimrazové ochrany.

- Realizována bude vazba ventilátor – vstupní klapka. V případě vypnutí ventilátoru se klapka uzavírá, při spouštění ventilátoru se klapka otevírá.

- Zajistit je třeba vypnutí příslušného ventilátoru při uzavření požárních klapek v potrubí

- Snímána bude tlaková diference na filtrech klimajednotky.

Zařízení č.  6 – Větrání skladů

Větrání  skladů nářadí a přilehlého hygienického zázemí pro invalidy bude nucené podtlakové pomocí malého potrubního ventilátoru s výfukem nad střechu nižší části objektu. Přívod čestvého vzduchu do těchto prostor je pod tlakem z přilehlé chodby.

Ovládání  zařízení:

- Spouštění ventilátoru časovými hodinami a s osvětlením prostoru

Větrání zázemí občerstvení a úklidové komory bude podtlakové pomocí axiálních ventilátrů s výfukem vzduchu do fasády objektu

Ovládání  zařízení:

- Spouštění ventilátoru časovými hodinami a s osvětlením prostoru

Zařízení č.  7 – Větrání venkovních šaten

Větrání  venkovních šaten je řešeno jako podtlakové přes přilehlé hygienické zázemí pomocí malého potrubního ventilátoru s potrubním rozvodem a výfukem nad střechu objektu. Jako koncové distribuční elementy jsou zvoleny talířové ventily.

Ovládání  zařízení:

- Spouštění ventilátoru tlačítkem z prostoru šatny

Zařízení č.  8 – Větrání učeben

Větrání dvou učeben v přístavbě mezi starou budovou a tělocvičnou je navrženo dle předpokládané produkce CO2 při vyučování.

Pro větrání je navržena parapetní jednotka pro rovnotlaké větrání. Jednotka bude umístěna při fasádě v rohu učeben. Jednotky  jsou sestaveny ze dvoumontážních částí, kde ve spodní skříni jsou vestavěny pružně uložené EC ventilátory, protiproudý výměník tepla, výsuvný filtr

přiváděného vzduchu, by-pass přiváděného vzduchu, samotahové uzavírací klapky a skříň regulace. Bezodtoková vana kondenzátu je vyhřívaná elektrickým článkem 200 W

s automatickým spínáním. V horní skříni jsou pak umístěny kulisové akustické tlumiče, stropní nastavitelné žaluzie tryskového přívodu vzduchu, filtr odsávaného vzduchu a vnější

čidlo CO2.

– velmi nízká hlučnost umožňující instalaci přímo do pobytových prostor budov

(LpA nižší než 37 dB(A))

– zcela autonomní provoz jednotky pouze podle koncentrace CO2

– bezpotrubní systém nevyžadující žádné potrubní rozvody

– dokonalé provětrání prostor při dosahu proudu až 10 m

– odpadá náročný odvod kondenzátu

– vysoká účinnost rekuperace až 93 %

– 100% by-pass uzavírá současně vstup do rekuperátoru

– automatická protimrazová ochrana

– možnost instalace dohřevu přiváděného vzduchu

– vyhovuje Ecodesign 2018, VDI 6022

- vestavěná digitální regulace

Zařízení č.  9 – Chlazení učeben

Venkovní kondenzační  jednotka chlazení je umístěna na střeše nad chlazeným prostorem.

Vnitřní chladící jednotky jsou navrženy v kazetovém provedení do podhledu.

Vnější jednotka je s jednotkami vnitřními propojena izolovaným potrubím chladiva (použito bude ekologické chladivo R410A.

Vnitřní jednotky mají společný okruh napájení 230 V, cca 0,4 A.

Regulace teploty a přepínání otáček ventilátoru (regulace průtoku vzduchu)  bude dodávána jako součást chladící jednotky. Ovládací prvky budou vyvedeny  na nástěnné ovladače. Od vnitřních jednotek  je nutné odvést kondenzát

Zařízení může být provozováno nejen ve funkci chlazení, ale i v režimu tepelného čerpadla jako doplňkový zdroj vytápění.  Jednotky dimenzované na režim chlazení mohou v přechodném období uvedené prostory vytápět (dle požadavku uživatelů) bez nutnosti chodu kotelny.

Zařízení č.  10 – Chlazení místnosti občerstvení

Venkovní kondenzační  jednotka  je umístěna na střeše nad místností občerstvení.

Vnitřní chladící jednotky jsou předpokládány v kazetovém provedení do podhledu.

Vnější jednotka je s jednotkami vnitřními propojena izolovaným potrubím chladiva.

Vnitřní jednotky mají společný okruh napájení 230 V, cca 0,4 A.

Regulace teploty a přepínání otáček ventilátoru (regulace průtoku vzduchu)  bude dodávána jako součást chladící jednotky. Ovládací prvky budou vyvedeny  na nástěnné ovladače. Od vnitřních jednotek  je nutné odvést kondenzát

Zařízení může být provozováno nejen ve funkci chlazení, ale i v režimu tepelného čerpadla jako doplňkový zdroj vytápění.  Jednotky dimenzované na režim chlazení mohou v přechodném období uvedené prostory vytápět (dle požadavku uživatelů) bez nutnosti chodu kotelny.

Zařízení č.  11– Větrání kotelny

Větrání prostoru kotelny bude nucené přetlakové pomocí přívodu venkovního vzduchu potrubním ventilátorem do prostoru  kotlů. Odvod vzduchu bude přetlakem neuzaviratelným otvorem u stropu kotelny.

Zařízení zabezpečuje minimální výměnu  vzduchu 0,5x za hodinu.

Přívod spalovacího vzduchu pro kotle si zajištuje profese vytápění.

Chod ventilátoru bude svázán s chodem technologie (kotlu). Snímáno tlakovým čidlem v potrubí.

5. NÁROKY NERGIE

- pro připojení ventilátorů  na  el.síť 400/230 V, 50 Hz je nutno  uvažovat    s  příkonem

zařízení 37,3kW,

- pro ohřev větracího vzduchu topnou vodou 75/55C je potřebný celkový instalovaný výkon

45kW

Spotřeby energií jsou pro jednotlivé VZT spotřebiče uvedeny  ve specifikaci zařízení.

6.  POŽADAVKY NA STAVBU A NÁVAZNÉ PROFESE

Stavba   -  zajistí provedení prostupů pro VZT potrubí a jejich dozdění po montáži

(před zazděním je potrubí nutno obalit pružným materiálem),

-  zajistí vyzdění všech příček tvořících instalační šachty až po montáži VZT a ZTI,

-  provede zakrytí rozvodů potrubí ( dle požadavku na interiér ),

-  návrh, ale zejména provedení stavebních konstrukcí uvnitř budovy nesmí umožnit    přenos hluku  vedením konstrukcí do chráněných vnitřních prostor stavby !!

- stavba dodá a osadí veškeré mřížky a žaluzie (na fasádách)

- zabezpečí dodání požárních stěnových uzávěrů do chodby u vstupní haly

- zajistí základy pod jednotky na střeše objektu

- zabezpečí dopravní cesty zařízení do objektu

- zabezpečí revizní otvory a revizní přístupy k vzt zařízení a k ke kondenzačním jednotkách na střeše objektu

Elektro   -  provede připojení VZT spotřebičů na el. síť a jejich ovládání   z větraných

místností,

-   vyřeší uzemnění VZT zařízení v budově i na střeše budovy;

Topení    -  zajistí připojení teplovodních ohřívačů vzduchotechnických jednotek a dotopení

podtlakově větraných prostor

Zdravotechnika    -  zajistí odvod kondenzátu od vzduchotechnických jednotek a od

jednotlivých fan coilů

M + R     -  prvky regulace jednotlivých  zařízení budou dodávkou profese M+R

7. POKYNY PRO MONTÁŽ

Před zahájením výroby  a montáže vzduchotechnických rozvodů je třeba prověřit vedení  tras VZT  v daném místě !! Obdobně je v případě změny třeba prověřit, zda je možno osadit VZT elementy tak, aby nedošlo ke změně stavebního řešení nebo kolizi profesí.

Zvolení vhodné doby umístění zařízení do díla je  věcí generálního dodavatele stavby

- vzduchotechnická zařízení budou namontována dle projektu;

- při montáži je třeba dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů                         a elementů předepsané výrobci, jakož i obecně platné předpisy;

- veškeré díly vzduchovodů s volnou přírubou budou upraveny na potřebnou délku dle situace na montáži;

- závěsy budou zhotoveny na montáži z hutního materiálu. Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér VZT. Je nepřípustné na závěsy VZT osazovat potrubí jiných profesí (topení, voda, kanalizace);

- potrubí na závěsech podložit rýhovanou gumou;

- také úchyty stoupaček oddělit pružně od stavební konstrukce stropů;

- Pokud je použito ohebné potrubí, je třeba zamezit deformaci potrubí, ohyby ohebných hadic musí být plynulé, aby nedošlo k seškrcení průřezu potřebného pro průtok vzduchu, hadice kotvit objímkami tak, aby   nedocházelo k prověšení !!

- Spoje ohebného potrubí s potrubím pevným provést tak, aby nedocházelo k úniku kondenzátu z potrubí, tedy přelepit těsnící páskou a stahovací pásku zajistit proti posunu (samořez. šroubek, apod…).

- spoje vzduchovodů musí být dle ČSN 34 1010 při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím;

- všechny potrubní díly určené k montáži musí být náležitě čisté;

- VZT potrubí v místech průchodů stavební konstrukcí obalit pružným materiálem!!

- Při průchodu potrubí  požární stěnou ,stropem budou požárně utěsněny hmotou třídy reakce na oheň nejvýše C, s požární odolností,  jakou musí splňovat odolnost  požárně dělící konstrukce max. EI 90.  (tzn. dobetonovány ,dozděny a utěsněny tmelem až k povrchu potrubí. Tmel např. PROMASEAL Silikon, a pod.).

- všechny odbočky a rozbočky VZT potrubí opatřit regulačními plechy ( po zaregulování zařízení tyto elementy zaaretovat);

- instalační šachty vyzdít až po montáži VZT;

- požární izolace provést dle výkresové dokumentace;

- požární klapky montovat dle montážního předpisu výrobce

8.  POŽÁRNÍ  OCHRANA

Projekt VZT je zpracován v souladu s ČSN 73 0872 „Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“.

- Pro vedení VZT potrubí v instalačních šachtách jsou šachty samostatným požárním úsekem. Z tohoto důvodu musí být potrubí procházející ze šachty do bytů menší než 0,04 m2.

- Jsou-li ze šachty vedena dvě nebo více potrubí do bytu, musí být (při zachování předchozí podmínky) vzájemně vzdálena min. 0,5 m. Pokud tato podmínka není dodržena, jsou potrubí  požárně izolována do předepsané vzdálenosti 0,5metru od požárního předělu.

- Při průchodu vzduchotechnického potrubí většího než 0,04 m2 požárním předělem jsou u centrálních zařízení  osazeny požární klapky (provedení se servopohonem a s termoelektrickým aktivačním zařízením).

- Pro přisávání vzduchu přes požární předěl jsou ve stěnách osazeny požární stěnové uzávěry. (provedení se servopohonem a s termoelektrickým aktivačním zařízením).

- Při průchodu potrubí  požární stěnou ,stropem budou požárně utěsněny hmotou třídy reakce na oheň nejvýše C, s požární odolností,  jakou musí splňovat odolnost požárně dělící konstrukce max. EI 90.  (tzn. dobetonovány ,dozděny a utěsněny tmelem až k povrchu potrubí.

9. POKYNY  PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

Ovládat vzduchotechnické zařízení, vč. všech návazných profesí, smějí jen osoby, které nabyly k tomu způsobilost školením a jsou prokazatelně seznámeny s předanou dokumentací. Obsluha musí být zejména podrobně seznámena s provozními stavy zařízení, které by mohly znamenat nebezpečí vzniku havárie. Spouštění a zastavování jednotlivých vzduchotechnických zařízení se provádí centrálně, případně místně. Chod zařízení je na rozvaděčích signalizován.

Provoz vzduchotechnických zařízení je možný pouze tehdy, jsou-li zajištěny v dostatečném množství a kvalitě potřebné energie, tj. elektrický proud a teplá voda.

Údržba :

- Čistit resp. vyměňovat filtrační vložky ve vzduchových filtrech

- Kontrolovat stav ložisek rotačních strojů a regulačních klapek

- Kontrolovat funkce elektroniky

- Kontrolovat pružné vložky a izolátory ventilátorů

- Kontrolovat těsnost regulačních ventilů a ostatních armatur

Interval jednotlivých úkonů dle návodů jednotlivých výrobců

10. KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

Rozsah a náplň komplexních zkoušek dohodne investor s dodavatelem samostatnou smlouvou.

Obsahem KZ by mělo být zprovoznění zařízení na předem dohodnutou dobu (cca 48 h), přičemž je třeba prověřit zejména funkci motorů, časových spínačů, servopohonů                              a ovládacích tlačítek, návaznosti na M+R a reakci na povely z ŘS.

Komplexní zkoušky je možno realizovat po ukončené montáži všech návazných  elementů zařízení

5. NÁROKY NA ENERGIE

- pro ohřev větracího vzduchu u centrální klimajednotky je třeba zajistit zdroj topné vody 75/55 °C o  výkonu   52 kW.

- pro připojení VZT  je třeba zabezpečit zdroj el. o příkonu 21 kW.

- El. příkon jednotek chlazení je 15 kW.

Celkový el. příkon pro VZT a chlazení bude  36 kW.

6.  PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Projekt VZT je zpracován v souladu s ČSN 73 0872 „Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“.

Potrubí o průřezu < 0,04 m2 procházející požárním předělem nemusí mít požární klapky, jsou-li současně splněna podmínka, že jeho plocha nezabírá více jak 1/100 celkové plochy požární konstrukce. Pokud prochází konstrukcí dvě potrubí průřezu do 0,04 m2, platí současně podmínka, že tato potrubí musí být od sebe vzdálena min. 0,5 m.

V potrubí o větším průřezu než 0,04 m2, jsou instalovány požární klapky.