TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu pro provedení stavby silnoproudých rozvodů vč. bleskosvodu na akci:

GYMNÁZIUM ŘÍČANY – VÝSTAVBA NOVÉ TĚLOCVIČNY

p.č. 1727, k.ú. Říčany u Prahy

Projekt byl zpracován na základě požadavků investora a  hlavního projektanta.

Projekt obsahuje:	Technickou zprávu

Výkresovou část

Soupis prací a dodávek

- 1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

1.1. Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN–C-S

1.2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem je provedena

ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a

prostředky pro ochranu při poruše) dle požadavku ČSN

33 2000-4-41 ed.2 /2007/ a ČSN EN 61140 ed.2.

1.3. Energetická bilance objektu:

Objekt tělocvičny

| Elektroinstalace objektu | Pi (kW) | soudobost léto | soudobost zima | Ps léto (kW) | Ps zima (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osvětlení | 8,5 | 0,8 | 0,8 | 6,8 | 6,8 |
| VZT - motory | 24,3 | 0,8 | 0,8 | 19,4 | 19,4 |
| VZT - klimatizace | 4,6 | 1 | 0 | 4,6 | 0 |
| Technologie a ostatní | 12 | 0,4 | 0,4 | 4,8 | 4,8 |
| CELKEM | 69,3 |  |  | 35,6 | 31 |

Hlavní jistič před elektroměrem:   In = 3x80A (B)

Typ měření:                                  přímé, jednotarifní

Přístavby školy

| Elektroinstalace objektu | Pi (kW) | soudobost léto | soudobost zima | Ps léto (kW) | Ps zima (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osvětlení | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,78 | 0,78 |
| VZT - motory | 3 | 0,8 | 0,8 | 2,4 | 2,4 |
| VZT - klimatizace | 8,24 | 1 | 0 | 8,24 | 0 |
| Technologie a ostatní | 4 | 0,4 | 0,4 | 1,6 | 1,6 |
| CELKEM | 69,3 |  |  | 13 | 4,8 |

1.4. Určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51 ed.3

Určení vnějších vlivů je obsahem samostatného protokolu v příloze na konci technické zprávy.

1.5. Připojení objektu

Objekt bude připojen z distribuční sítě ČEZ novou kabelovou přípojkou.

1.6. Předpisy

Projekt je proveden a odpovídá platným předpisům a normám  ČSN zřizovacím. Zařízení musí být provedeno podle těchto  norem ČSN.

1.7. Kvalifikační předpoklady pro obsluhu

Pracovat na elektrickém zařízení smí osoba znalá. Osoba, která obsluhuje el. zařízení, musí být poučena v rozsahu platných ČSN.

- 2. TECHNICKÝ POPIS

- 2.1. PŘIPOJENÍ OBJEKTU

- Dle smlouvy o budoucím připojení číslo „17_SOBS01_41213601170 provede distributor elektrické energie ČEZ výměnu stávající kabelové skříně č. R19 – typ SR402 za nový typ SR502.

- Vedle nové skříně ve společném sloupku bude osazen elektroměrový rozvaděč RE pro přímé měření elektrické energie s hlavním jističem 3x80A. Z rozvaděče RE bude kabelem 1-CYKY 3x50+35 uloženým v zemi a v podlaze objektu připojen hlavní rozvaděč objektu tělocvičny RH.

- V místech kde hrozí mechanické poškození (komunikace, frekventovaná místa, veřejná prostranství, vodoteče, vjezdy do dvorků a nádvoří), budou kabely uloženy v kabelové chráničce v hloubce min. 1m pod niveletou vozovky (terénu) v  pískovém loži. Uložení bude provedené dle ČSN 33 2000-5-52 ed2.

- Při křižování podzemních vedení a zařízení musí být kabely uloženy podle ČSN 736005 tabulka A2, v chráničkách, které musí přesahovat křižované zařízení o 1m na každou stranu od místa křížení. Při souběhu musí být kabely 1kV uloženy podle ČSN 736005 tabulka A1. Před zahájením prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací.

- 2.2. VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY

Objekt je tvořen vlastní halou tělocvičny s příslušejícími místnostmi a dále spojovacím krčkem se dvěma učebnami.

Elektrické rozvody v hale budou připojeny z hlavního rozvaděče tělocvičny RH.

Spojovací chodba 1.31 a učebny budou připojeny z rozvaděče RS2, který bude připojen kabelem CYKY 5x10 ze stávajícího hlavního rozvaděče Gymnázia. Kabel bude veden stávajícím kanálem v 1.pp školy ve vkládací liště 40x40.

Kabelové rozvody v hlavních trasách mimo chráněné únikové cesty budou vedeny kabely CYKY uloženými v kabelových žlabech nad podhledem, pod omítkou nebo v podlaze.

Kabelové rozvody v hlavních trasách ve shromažďovacím prostoru a navazujících únikových cestách budou vedeny kabely 1-CXKH-R B2ca,s1,d0 uloženými v kabelových žlabech nad podhledem, nebo volně nad podhledem.

Kabelové trasy a jednotlivé kabely které procházejí hranicí požárních úseků budou provedeny jako protipožární ucpávky a utěsněny protipožárním systémovým řešením.

- 2.3. ROZVODY SOUVISEJÍCÍ S POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTÍ OBJEKTU

V objektu jsou osazena níže uvedená zařízení spojená s požární bezpečností objektu:

-	Nouzová svítidla  - s autonomním záložním zdrojem - doba zálohování min. 60 minut

-	Tlačítka central stop a Total stop

-	Ústředna elektrické požární signalizace – vlastní zdroj - doba zálohování min. 24 hodin

-	Ústředna a zařízení pro otevření klapek SOZ – aktivace napětím z EPS

-	Dveře pro přívod vzduchu pro SOZ – vlastní zdroj – min. 1x otevření

- 	Požární klapky na prostupech a potrubí VZT – bez napětí uzavřeny

Požárně bezpečnostní zařízení budou připojena kabely odpovídajícími ČSN IEC 60331 v provedení B2ca,s1,do s funkční schopností za požáru 180min. a budou uloženy v trasách s funkčností kabelové trasy PH60-R na povrchů zdí pomocí certifikovaných systémů (protipožární kotvy)  nebo pod omítkou min. 10mm.

- 2.4. VYPNUTÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE V OBJEKTU

Za vstupními dveřmi do objektu (ve vstupní hale 1.01) jsou osazena prosklená tlačítka „CENTRAL STOP“ a  „TOTAL STOP".

Vedle tlačítek „CENTRAL STOP“ a  „TOTAL STOP" bude osazena signalizační skříň SS napájená ze záložního zdroje 24V,DC, na které budou signalizovány níže uvedené stavy:

- běžná instalace – zapnuto

- běžná instalace – vypnuto

- požárně bezpečnostní zařízení – zapnuto

- požárně bezpečnostní zařízení – vypnuto

Vyrážecí cívky budou napájeny ze zdroje ZZ24V (zdroj 24V/5A DC) a v systému EPS bude monitorována přítomnost napětí v obvodu stop tlačítek.

Tlačítkem „CENTRAL STOP“ budou vypnuty veškeré rozvody, kromě rozvodů spojených s požární bezpečností objektu a to níže uvedenými povely.

- povel do rozvaděče RH na vyrážecí cívku hlavního jističe nepožárních zařízení

- systémem EPS bude monitorován pomocným kontaktem jističe stav vypnutí

Tlačítkem "TOTAL STOP" bude odstaven veškerý rozvod elektrické energie v objektu včetně napájení rozvodů spojených s požární bezpečností objektu a to níže uvedenými povely.

- povel do rozvaděče RH na vyrážecí cívku hlavního jističe nepožárních zařízení

- povel do rozvaděče RH na vyrážecí cívku hlavního jističe požárních zařízení

- systémem EPS bude monitorován pomocnými kontakty jističů stav vypnutí

- 2.5. UMĚLÉ OSVĚTLENÍ

Hodnoty udržované osvětlenosti jsou navrženy dle ČSN EN 12464-1 ed.2 a jsou uvedeny v protokolech o výpočtu osvětlení a v tabulkách místností ve výkresové dokumentaci.

Pro osvětlení jsou použita svítidla s LED zdroji s teplotou 3000 až 4000 K a jejich rozmístění je patrné z výkresové dokumentace.

Spínání osvětlení (kromě vlastní haly tělocvičny)

Osvětlení veškerých komunikačních prostor bude spínáno pohybovými detektory. V provozní době objektu bude navíc možno z ovládací skříní z recepce zvolit trvalé osvětlení komunikačních prostor jednotlivých komunikací v závislosti na potřebách provozu.

Ve společných sociálních zařízeních bude osvětlení spínáno pomocí snímačů pohybu.

V ostatních místnostech je osvětlení spínáno klasickými spínači umístěnými při vstupu do jednotlivých místností ve výšce cca 1.1m.

V sociálních zařízeních určených pro invalidy budou spínače osazeny ve výšce cca 0.9m.

Spínání a řízení osvětlení tělocvičny

Veškerá svítidla v hale budou vybavena předřadníky pro bezdrátové spínání a stmívání. Řídící systém bude osazen v rozvaděči RH.

Poblíž vstupů do tělocvičny a v recepci budou osazeny ovládací skříně s tlačítky komunikujícími bezdrátově s řídícím systémem. Tlačítkům budou přiřazeny jednotlivé scény osvětlení v hale dle potřeb probíhající činnosti:

- pochůzkové osvětlení a úklid – 100lx

- úklid

- osvětlení tribun a ochozů

- tělocvična celá 300lx

- tělocvičná celá 500lx

- levá (pravá) polovina tělocvičny 300lx

- levá (pravá) polovina tělocvičny 500lx

Jednotlivé scény mohou být libovolně upraveny nebo rozšířeny dle požadavků investora resp. uživatele.

Sdružené osvětlení

V místnostech 1.24 – hala, 1.27 učebna a 1.28 – učebna je požadováno sdružené osvětlení. V těchto místnostech bude spínání osvětlení odstupňováno v jednotlivých řadách od zdrojů denního světla.

Vzhledem k tomu, že denní osvětlení v těchto místnostech je horní (v učebnách světlíky a v hale tělocvičny řady oken těsně pod stropem) není nutno dle ČSN 360020  odstavec 4.5.2 navyšovat o jeden stupeň udržovanou osvětlenost v těchto místnostech.

Spínače, zásuvky s nouzová nástěnná svítidla v tělocvičně budou chráněny proti mechanickému poškození zapuštěním do obložení stěn

- 2.6. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Nouzové osvětlení s udržovanou osvětleností min. 1lx bude zřízeno na všech únikových cestách. Vyznačení směru úniku bude instalováno na změnách směru a křížení únikových cest a v blízkosti každých dveří pro nouzový východ.

Nouzové osvětlení bude dále instalováno v blízkosti zařízení spojených s PBŘ (hydranty, hasící prostředky, tlačítkové hlásiče EPS).

Nad rámec požadavku PBŘ bude dle požadavků ČSN EN 1838 zřízeno protipanické osvětlení a dle ČSN 332130 ed.3 nouzové osvětlení v dalších veřejně přístupných prostorách – hrací plocha, sociální zařízeních pro invalidy a normálních sociálních zařízeních pro veřejnost.

- Veškerá nouzová svítidla budou vybavena vlastním zdroje s autonomností min. 1 hodina.

2.7. ZÁSUVKOVÉ A OSTATNÍ ROZVODY

Výška osazení zásuvek v objektu bude řešena prováděcím projektem s ohledem na architektonické požadavky na objekt.

Veškeré zásuvkové rozvody kromě obvodů určených výhradně pro sdělovací zařízení (EPS, EZS, RÚ, výsledková tabule), budou připojeny přes proudové chrániče s vybavovacím proudem 30mA.

Umístění zásuvek se svodiči přepětí typu 3 je provedeno dle výkresů v místech, kde je předpoklad napájení zařízení obsahujících elektroniku.

Okolo umývacích prostorů jsou zásuvky umístěny v souladu s ČSN 332130 ed.3. a v koupelnách musí být dodrženy požadavky dle ČSN 332000-7-701ed.2.

Připojení jednotlivých technologických zařízení (sklápěcí koše, dělící závěs) je řešeno na základě požadavků referenčního dodavatele a musí být upraveno dle skutečných požadavků.

2.8. VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVA TUV

Vytápění a příprava TV jsou řešeny teplovodním systémem jehož hlavním zdrojem jsou dva plynové kotle s výkonem 123kW, tj. celkem 246kW – kotelna III. Kategorie.

V kotelně budou hlídány níže uvedené stavy:

- aktivace STOP tlačítka u východu z kotelny

- detekce úniku zemního plynu a CO v místnosti kotelny ve dvou stupních

- překroční teploty v kotelně nad 40 st.C

- podtlak a přetlak v teplovodním systému

- zaplavení kotelny

- překročení teploty v teplovodním systému TV nad 95°C

- překročení teploty v zásobníku TV nad 95°C

- MaR vytápění je součástí samostatného projektu.

2.9. VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE

V projektu silnoproudu je řešeno připojení jednotlivých vzduchotechnických jednotek. Regulace jednotek kromě VZT8.x (má svojí autonomní regulaci) je řešeno v projektu MaR.

Nadřízený regulační systém bude spínat jednotlivé jednotky dle potřeb provozu prostřednictvím ovládacích skříní společných s osvětlením.

2.10. ZAŔÍZENÍ SOZ

- Zařízení SOZ (stabilní odvětrávací zařízení) pro prostor tělocvičny bude ovládáno prostřednictvím povelu EPS a ručně z ovládací skříně SOZ. K aktivaci dojde i samočinně při překročení teploty v prostoru klapky nad 68°C.

- Společně s otevřením klapek SOZ budou otevřeny přívodní otvory pro přívod čerstvého vzduchu (dveře vyznačené v dokumentaci s pohonem a vlastním záložním zdrojem zajišťujícím min. jedno otevření dveří).

2.11. ROZVADĚČE

RE – elektroměrový rozvaděče objektu

RH – hlavní rozvaděč

RS1 – rozvaděč pro bufet

RS2 – rozvaděč pro třídy

RK – rozvaděč kotelny

RMaR – hlavní rozvaděč měření a regulace

MRx – rozvaděče MaR VZT jednotek

2.12. HLAVNÍ POSPOJENÍ A UZEMNĚNÍ

V rozvaděči RH bude umístěna hlavní ekvipotenciální svorkovnice HOS (přípojnice Cu 25x3 s připojovacími body pro FeZn 30x4, FeZn pr.10 a 15x Cu25, ze které budou drátem  připojeny: uzemnění, přívod vody a plynu do objektu, rozvody ÚT, VZT a přípojnice PEN v rozvaděčích dle schématu ve výkresové dokumentaci. Hlavní pospojení bude provedeno dle ČSN 332000-4-41.

2.13.  OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

Ochranné opatření dle ČSN 332000-4-41 ed.2:   automatické odpojení od zdroje.

Základní ochrana: 		izolace živých částí, přepážky, kryty.

Ochrana při poruše:		ochranné uzemnění

ochranné pospojení

automatické odpojení v případě poruchy

Doplňková ochrana:		doplňující ochranné pospojování

proudový chránič

Doplňková ochrana proudovým chráničem bude dále použita u všech zásuvek a přívodů, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 32A (kromě obvodů určených výhradně pro sdělovací zařízení EPS, EZS, RÚ, výsledková tabule).  V koupelnách bude provedeno doplňující pospojení dle ČSN 332000-7-701ed.2 a pro instalaci musí být dodrženy zóny dle této normy.

2.14. OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM

V rozvaděči RH a RS budou instalovány koordinované svodiče přepětí typu 1 a 2. V podružných rozvaděčích budou osazeny svodiče přepětí typu 2. V místech označených v dokumentaci, kde je předpoklad použití elektronických přístrojů budou instalovány zásuvky s přepěťovou ochranou typ 3. Pokud budou elektronické přístroje později zapojeny do jiných zásuvek, kde na příslušném obvodu nebude ve vzdálenosti do 4 m svodič přepětí typu 3, musí uživatel zajisti ochranu proti přepětí třídy D pomocí adaptérů.

2.15. BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ

- POPIS

Objekt je zařazen do III. třídy ochrany před bleskem podle ČSN EN 62305 ed.2.

Systém ochrany LPS je navržen na základě použité metody mřížové soustavy, ochranného úhlu a valivé koule.

JÍMACÍ VEDENÍ

Jímací vedení na objektu je řešeno metodou mřížové soustavy s oky mříže max. 15x15m a metodou valivé koule (u výústků a zařízení na střeše) a bude provedeno drátem FeZn pr.8 mm (příp. AlMgSi pr.8mm).

Jímací vodič bude veden na podpěrách na ploché střechy výšky 100mm od krytiny a na podpěrách výšky 100mm na atice po obvodu objektu.

Veškeré kovové předměty a konstrukce na střeše, které nejsou spojeny s elektroinstalaci (oplechování, okapy, pochúzná konstrukce, záchytný systém apod.) budou vodivě připojeny k jímací soustavě (samostatně nebo v místech křížení).

U vyústku a zařízení  vzduchotechniky, které nejsou v ochranném pásmu jímacího vedení,  budou instalovány oddálené jímače, tak aby zařízení bylo v ochranném pásmu jímače. U vzduchotechnických jednotek na střeše bude instalována soustava jímacích tyčí výšky 3m (oddálené od zařízení min. 0,5m). U potrubí těchto jednotek vyústěných u atiky bude jímací vedení po atice oddáleno pomocí izolačních tyčí na vzdálenost 0.5m od potrubí. U jedné hlavice VZT na nižším přístavku, která se nenachází v ochranném pásmu jímacího vedení bude zřízen oddálený jímač min. 0,3m od hlavice tvořený jímací tyčí výšky 1.5m.

K jímacímu vedení budou připojeny a nově uzemněny svody jímací soustavy stávajícího objektu.

SVODY

Objekt je zařazen do třídy ochrany III podle ČSN EN 62305 ed.2. Svody budou od sebe vzdáleny max.15m (+-20%). Větší vzdálenost v místě prosklené fasády je kompenzována menší vzdáleností u okolních svodů.

Svody budou provedeny drátem FeZn pr.8 resp. AlMgSi pr.8mm/PVC který bude uložen na podpěrách vedení do zateplovacího pláště na povrchu stěn. Spojení svodu s uzemňovací soustavou bude provedeno přes zkušební svorku SZ.

UZEMNĚNÍ

Uzemnění objektu je navrženo kombinací obvodového a základového zemniče.

Obvodový zemnič je tvořen páskem FeZn 30x4 uloženým v základovém pasu obvodových zdí objektu, Základový zemnič tvořící mříž s oky  cca 10x10m je tvořen drátem FeZn pr.10 uloženým v betonové konstrukci podlahy 1np Základový zemnič a obvodový zemnič budou v místech křížení vzájemně propojeny.

V místech dle dokumentace bude spojena uzemňovací soustava novostavby a stávajícího objektu.

2.16. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Přístupový chodníček z ulice Štefánikovy k zadnímu vchodu do tělocvičny bude osvětlen veřejným osvětlením. Investor požaduje provést osvětlení svítidly dle doporučení správce VO (Eltodo), který navrhuje použití svítidel Schreder.

Výběr třídy osvětlení komunikace dle ČSN 13201-1

Třída osvětlení P 	stezky s provozem převážně pěším

Rychlost provozu: 	velmi nízká tychlost chůze 		0

Vytížení komunikace: 	běžné 					0

Druh dopravy: 		jen chodci 				0

Parkující vozidla: 	nejsou 					0

Jas okolí: 		střední 					0

Rozpoznání obličeje: 	není třeba 				0

Třída osvětlení: P 6 P ( 6 – 0 ) = P 6

Em    	min. 2lx

Emin.	min. 0,4lx

Vypočtené hodnoty:

Em = 5,8 lx Emni = 1,3 lx což odpovídá třídě osvětlenosti P4.

Připojovacím bodem bude dle vyjádření firmy Eltodo bude stávající svítidlo č. RY01625 v ulici Štefánikova

Osvětlení je navrženo LED svítidly VOLTANA 0 / 8 LED / 5136 / 350mA / 10W, ww. Svítidla budou osazena na fasádě budovy tělocvičny ve výšce 5,8m (3ks ) a na sloupech bez výložníku ve výšce 5m (3 ks).

Připojení ze stávajícího svítidla bude provedeno kabelem 1-CYKY-J 4x10 (stožárová svítidla č.1 až 3), který pak bude na budově tělocvičny ukončen v kabelové skříni SP (3x pojistky E33) ve výklenku ve fasádě ve výšce min. 0.6m nad terénem. Ze skříně SP budou kabelem CYKY-J 3x2.5 přes pojistky In=6A trasou v zemi a poté v pevné trubce z PVC pr.20mm po fasádě připojena svítidla č.4 až 6.

Na dně výkopu v trase kabelu bude položen zemnící drát FeZn pr. 10 pro uzemnění stožárů a PEN ve skříni SP.

ULOŽENÍ KABELŮ V CHODNÍKU

Ve volném terénu (v místech kde nehrozí žádné nebezpečí mechanického poškození). Bude kabel uložen v chráničce DN63mm v hloubce 0,7m, ve vrstvě písku o síle 25cm, dle ČSN 33 2000-5-52 ed2. a ČSN 736005. Kabelová trasa bude zakryta výstražnou folií červené barvy cca 30cm nad kabelem.

V chodníku budou kabely uloženy v kabelové chráničce DN63 v hloubce min. 0.35m pod niveletou chodníku v pískovém loži 2x 8cm. Na pískové lože budou položeny ochranné zákrytové desky, uložení bude provedené dle ČSN 33 2000-5-52 ed2.

Při křižování s podzemních vedení a zařízení musí být kabely 1kV uloženy podle ČSN 736005 tabulka A2, v chráničkách, které musí přesahovat křižované zařízení o 1m na každou stranu od místa křížení. Při souběhu musí být kabely 1kV uloženy podle ČSN 736005 tabulka A1. Před zahájením prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací.

Ocelové stožáry budou spojeny zemnicím drátem FeZn pr.10mm uloženým v zemi. Hodnota uzemnění nesmí překročit 2ohmy. Při křížení s uzem. soustavou jiných objektů se provede vzájemné propojení těchto soustav a hodnota uzemnění nesmí překročit 2 ohmy. Spojení bude provedeno dvěma svorkami, které budou zality gumoasfaltem. Uložení kabelů musí být provedeno v souladu s ČSN.

Před zahájením prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací. (s max. důrazem na vedení ČEZ vzhledem k poloze připojovacího svítidla před distribuční trafostanicí)

Před předáním elektrických rozvodů do provozu musí být dodavatelem předána výchozí revizní zpráva dle ČSN. Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací poučil uživatele o funkci zařízení a provádění kontrol.

4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ PRACÍ

- Kabely pro veřejné osvětlení se kladou v souladu s normou prostorového uspořádání inženýrských sítí (ČSN 73 6005/Z4 07/2003) v linii stožárů veřejného osvětlení.

- Kladení kabelů musí být prováděno dle ČSN 33 2000-5.52 ed.4/2003 a projektové dokumentace stavby za podmínek stanovených ve stavebním povolení a s ohledem na majetkové vztahy dotčených pozemků. Při návrhu hloubky uložení je třeba brát v úvahu konstrukční tloušťku komunikací. Hloubky uložení kabelů jsou pro všechny varianty zátěže na komunikaci či nadloží kabelů popsány v ČSN 33 2000-5-52 ed.4/2003.

- Pro ukládání kabelů 1 kV do země platí následující zásady: terén 70 cm, terén s pevným zákrytem 35 cm, chodník 35 cm, vozovka 100 cm. Jedná se o minimální hloubky.

- Kabely elektrického rozvodu VO musí být na všech koncích v místech připojení v rozvaděčích (zapínacích, rozpínacích, smyčkových) a stožárových rozvodnicích tam, kde dochází k odbočení dalšího(ch) kabelu(ů) od průběžného rozvodu, označeno štítkem s údaji: materiál a průřez kabelu podle značení ČSN (příklad značení: CYKY 4x16mm), vyznačení místa druhého konce přípojky.

- Štítek musí být upevněn na ochranném vodiči kabelu tak, aby bylo zabráněno jeho sesunutí na dno stožáru resp. patice.

- Konce kabelů musí být opatřeny smršťovací koncovkou zabraňující proniknutí vlhkosti.

- Všechny stožáry budou propojeny  FeZn pr.10mm. Zemnič bude uložen 10cm pod dnem výkopu pod pískovým kabelovým ložem a bude zasypán zeminou. Zemnič bude spojen se stožárem přes zemnící svorku doplněnou vějířovou podložkou. Vodivé části stožáru musí být trvale spojeny s ochranou svorkou. Jsou-li spoje v zemi prováděny svorkami, musí každý spoj mít dvě svorky. Spoje v zemi musí být chráněny proti korozi např. zalití gumoasfaltem. Přechod zemniče přes betonovou hlavu základu u patky stožáru bude provedeno smršťovací hadicí.

- 3. OSTATNÍ

- 3.1. BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

V případě požáru nebo úrazu se zařízení vypíná tlačítky stop a v rozvaděči RE. V případě rozsáhlejšího požáru se  zařízení vypíná vyjmutím pojistek v pojistkové skříni nebo hlavním vypínačem v trafostanici. Bezpečnostní tabulky budou navrženy  dle platných ČSN a rozmístěny na rozvaděčích.

- 3.2. ZÁVĚR

Před předáním elektrických rozvodů do provozu musí být  dodavatelem předána výchozí revizní zpráva dle platných ČSN.  Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací poučil  uživatele o funkci zařízení a provádění kontrol.

VYSOKÉ MÝTO 06/2018     		   	                               VYPRACOVAL: ING.ŠAFÁŘ

# PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ

NÁZEV ORGANIZACE : VMS s.r.o. Praha

NÁZEV OBJEKTU :	GYMNÁZIUM ŘÍČANY – VÝSTAVBA NOVÉ TĚLOCVIČNY

p.č. 1727, k.ú. Říčany u Prahy

PODKLADY : Projekt stavebního a technologického řešení

SLOŽENÍ KOMISE :

PŘEDSEDA :	Ing. Steinhaizl Václav  		hlavní projektant

ČLENOVÉ : 	       Kárský Jiří			projektant stavby

Ing. Šafář Vlastimil		projektant elektro

Ing. Havlík Karel		projektant VZT

Středa Miloš		projektant ÚT

Hána Jan			projektant ZTI

V objektu nejsou vykonávány žádné činnosti, které by měly vliv na stanovení vnějších vlivů, jiných než jsou normální.

Veškeré vnitřní prostory objektu jsou vytápěné.

Rozhodnutí o vnějších vlivech je provedeno dle ČSN 332000-5-51 ed.3

1. Všechny místnosti kromě níže uvedených jsou považovány za normální ve smyslu ČSN 332000-5-51 ed.3

2. Ve venkovním prostoru jsou určeny  tyto třídy vnějších vlivů:
AA8, AB8, AC1, AD4, AE4, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC3, BD1, BE1, CA1,CB1

Venkovní prostory dle ČSN 33 2000-4-41ed.2/Z1 – jsou prostory nebezpečné

## V PRAZE dne 6.12.2017                                                       PŘEDSEDA KOMISE :............................

KABELOVÁ LISTINA

| ČÍSLO KABELU | DRUH KABELU | PRŮŘEZ KABELU | DÉLKA [m] | ROZVADĚČ | PŘIPOJENÝ OBVOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RH |  |
| W RH | 1-CYKY-J | 3 x50+35 | 48 | RH | Přívod z RE |
|  | CY | 25 zž | 20 | HOP | Hl.pospojení - voda |
|  | CY | 25 zž | 20 | HOP | Hl.pospojení - topení |
|  | CY | 25 zž | 20 | HOP | Hl.pospojení – přívod plynu |
|  | CY | 25 zž | 67 | HOP | Hl.pospojení – VZT 1 |
|  | CY | 25 zž | 62 | HOP | Hl.pospojení – VZT 2 |
|  | CY | 25 zž | 20 | HOP | Hl.pospojení – VZT 3 |
|  | CY | 25 zž | 18 | HOP | Hl.pospojení – VZT 4.1 |
|  | CY | 25 zž | 18 | HOP | Hl.pospojení – VZT 4.2 |
|  | CY | 25 zž | 28 | HOP | Hl.pospojení – VZT 4.3 |
|  | CY | 25 zž | 18 | HOP | Hl.pospojení – VZT 5 |
|  | CY | 25 zž | 50 | HOP | Hl.pospojení – Rozvaděč RS1 |
|  | CY | 25 zž | 18 | HOP | Hl.pospojení – Rozvaděč RK |
|  | CY | 6 zž | 15 | HOP | Hl.pospojení – Data |
|  | CY | 6 zž | 15 | HOP | Hl.pospojení – EZS |
|  | CY | 6 zž | 40 | HOP | Hl.pospojení – EPS |
|  | CY | 6 zž | 18 | HOP | Hl.pospojení – MaR |
|  | CY | 6 zž | 15 | HOP | Hl.pospojení – RU |
|  | CY | 4 zž | 400 | HOP | Pospojení v umývárnách |
| W TS | 1-CXKH-V180-O B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 40 | RH | Tlačítko Central Stop |
| W CS | 1-CXKH-V180-O B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 40 | RH | Tlačítko Total Stop |
| W CS | 1-CXKH-V180-J B2ca,s1d0 | 7 x 1.5 | 40 | RH | Signalizace CS, TS |
| W ZZ24a | 1-CXKH-V180-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 5 | RH | Záložní zdroj CS, TS - napájení |
| W ZZ24b | 1-CXKH-V180-O B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 5 | RH | Záložní zdroj CS, TS – vývod 24V |
| W EPS | 1-CXKH-V180-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 40 | RH | Ústředna EPS |
| W ZDP | 1-CXKH-V180-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 40 | RH | Zařízení ZDP |
| W SOZ | 1-CXKH-V180-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 40 | RH | Ústředna SOZ |
| W PD1 | 1-CXKH-V180-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 44 | RH | Pohon dveří |
| W PD2 | 1-CXKH-V180-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 18 | RH | Pohon dveří |
| W PD3 | 1-CXKH-V180-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 20 | RH | Pohon dveří |
| W PD4 | 1-CXKH-V180-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 72 | RH | Pohon dveří |
| W PD5 | 1-CXKH-V180-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 90 | RH | Pohon dveří |
| W PD6 | 1-CXKH-V180-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 65 | RH | Pohon dveří |
| W PK1.x | 1-CXKH-V180-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 52 | RH | Požární klapky - napájení |
| W PK1.xk | 1-CXKH-V180-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 52 | RH | Požární klapky – konc.kontakt |
| W PK1.y | 1-CXKH-V180-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 30 | RH | Požární klapky - napájení |
| W PK1.yk | 1-CXKH-V180-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 30 | RH | Požární klapky – konc.kontakt |
| W PK3.x | 1-CXKH-V180-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 24 | RH | Požární klapky - napájení |
| W PK3.xk | 1-CXKH-V180-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 24 | RH | Požární klapky – konc.kontakt |
| W PK5.x | 1-CXKH-V180-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 26 | RH | Požární klapky - napájení |
| W PK5.xk | 1-CXKH-V180-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 26 | RH | Požární klapky – konc.kontakt |
| W XRU | 1-CYKY-J | 3 x 2.5 | 15 | RH | Rozhlasová ústředna |
| W RS1 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 6 | 50 | RH | Rozvaděč RS1 |
| W MR1 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 4 | 67 | RH | Vzduchotechnika |
| W MR2 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 6 | 62 | RH | Vzduchotechnika |
| W MR3 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 20 | RH | Vzduchotechnika |
| W MR4.1 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 18 | RH | Vzduchotechnika |
| W MR4.2 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 18 | RH | Vzduchotechnika |
| W MR4.3 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 28 | RH | Vzduchotechnika |
| W MR5 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 18 | RH | Vzduchotechnika |
| W RK | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 18 | RH | Rozvaděč kotelny |
| W MaR | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 18 | RH | Rozvaděč MaR |
| W RO | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 2.5 | 30 | RH | Rozvaděč ovládání košů a opony |
| W PSK1a | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 1.5 | 105 | RO | Pohon |
| W PSK1b | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 1.5 | 105 | RO | Koncové kontakty |
| W PSK2a | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 1.5 | 85 | RO | Pohon |
| W PSK2b | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 1.5 | 85 | RO | Koncové kontakty |
| W POa | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 1.5 | 85 | RO | Pohon |
| W POb | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 1.5 | 85 | RO | Koncové kontakty |
| W XV | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 97 | RH | Výsledková tabule |
| W XEZS | CYKY-J | 3 x 1.5 | 15 | RH | Ústředna EZS |
| W ZIS 1 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 30 | RH | Zesilovač ind. smyčky |
| W ZIS 2 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 48 | RH | Zesilovač ind. smyčky |
| W XRack | CYKY-J | 3 x 2.5 | 15 | RH | Rack |
| W X1 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 36 | RH | Zásuvkový okruh |
| W X12 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 20 | RH | Zásuvkový okruh |
|  | CYKY-J | 3 x 2.5 | 32 |  | Vedení mimo SP a ÚC |
| W X13 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 33 | RH | Zásuvkový okruh |
| W XSV1 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 1.5 | 52 | RH | Sekční vrata |
| W XSV2 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 1.5 | 52 | RH | Sekční vrata |
| W X2 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 124 | RH | Zásuvkový okruh |
| W X3 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 44 | RH | Zásuvkový okruh |
|  | CYKY-J | 3 x 2.5 | 5 |  | Vedení mimo SP a ÚC |
| W X4 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 29 | RH | Zásuvkový okruh |
|  | CYKY-J | 3 x 2.5 | 10 |  | Vedení mimo SP a ÚC |
| W X5 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 22 | RH | Zásuvkový okruh |
|  | CYKY-J | 3 x 2.5 | 15 |  | Vedení mimo SP a ÚC |
| W X6 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 20 | RH | Zásuvkový okruh |
|  | CYKY-J | 3 x 2.5 | 10 |  | Vedení mimo SP a ÚC |
| W X7 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 14 | RH | Zásuvkový okruh |
|  | CYKY-J | 3 x 2.5 | 10 |  | Vedení mimo SP a ÚC |
| W XOR 1 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 36 | RH | Zásuvka pro osoušeč rukou (rezerva) |
| W XOR 2 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 36 | RH | Zásuvka pro osoušeč rukou (rezerva) |
| W X8 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 11 | RH | Zásuvkový okruh |
|  | CYKY-J | 3 x 2.5 | 10 |  | Vedení mimo SP a ÚC |
| W X9 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 14 | RH | Zásuvkový okruh |
|  | CYKY-J | 3 x 2.5 | 10 |  | Vedení mimo SP a ÚC |
| W X10 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 62 | RH | Zásuvkový okruh |
| W X11 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 18 | RH | Zásuvkový okruh |
|  | CYKY-J | 3 x 2.5 | 17 |  | Vedení mimo SP a ÚC |
| W X14 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 60 | RH | Zásuvkový okruh |
| W VSV 1 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 86 | RH | Vyhřívané vpusti |
| W VSV 2 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 82 | RH | Vyhřívané vpusti |
| W VSV 3 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 39 | RH | Vyhřívané vpusti |
| W VSV 4 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 77 | RH | Vyhřívané vpusti |
| W VST | 1-CXKH-R-O B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 12 | RH | Termostat pro vyhřívané vpusti |
| W OS1(2.1) | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 41 | RH | Ovládací skříň |
| W OS2.2 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 18 | RH | Ovládací skříň |
| W OS3 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 7 x 1.5 | 40 | RH | Ovládací skříň |
| W E1 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 2.5 | 132 | RH | Světelný okruh |
|  | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 51 | RH | Svítidla |
| W E2 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 2.5 | 120 | RH | Světelný okruh |
|  | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 36 | RH | Svítidla |
| W E3 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 84 | RH | Světelný okruh |
| W E4 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 2.5 | 131 | RH | Světelný okruh |
| W E1Na | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 220 | RH | Nouzová svítidla |
| W E1Nb | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 68 | RH | Nouzová svítidla |
| W E1Nc | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 110 | RH | Nouzová svítidla |
| W E5 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 74 | RH | Nouzová svítidla |
| W E5a-f,g | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 67 | RH | Světelný okruh |
| W 5a | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 1.5 | 23 | RH | Pohybový spínač |
| W 5b | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 1.5 | 15 | RH | Pohybový spínač |
| W 5c | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 1.5 | 15 | RH | Pohybový spínač |
| W 5d | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 1.5 | 15 | RH | Pohybový spínač |
| W 5e | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 1.5 | 25 | RH | Pohybový spínač |
| W 5f | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 1.5 | 29 | RH | Pohybový spínač |
| W E6 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 95 | RH | Nouzová svítidla |
| W E6a-f,g | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 75 | RH | Světelný okruh |
| W 6a | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 1.5 | 32 | RH | Pohybový spínač |
| W 6b | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 1.5 | 42 | RH | Pohybový spínač |
| W 6c | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 1.5 | 49 | RH | Pohybový spínač |
| W E7b | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 15 | RH | Světelný okruh |
|  | CYKY-J | 3 x 1.5 | 14 |  | Vedení mimo SP a ÚC |
| W E7a,b | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 35 | RH | Světelný okruh |
|  | CYKY-J | 3 x 1.5 | 14 |  | Vedení mimo SP a ÚC |
| W E7a | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 5 x 1.5 | 42 | RH | Pohybový spínač |
| W E8 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 127 | RH | Světelný okruh |
|  | CYKY-O | 3 x 1.5 | 4 |  | Spínače |
| W E9 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 38 | RH | Světelný okruh |
|  | CYKY-J | 3 x 1.5 | 38 |  | Vedení mimo SP a ÚC |
|  | CYKY-O | 3 x 1.5 | 12 |  | Spínače |
| W V/9b,d | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 36 | RH | Ventilátor |
| W E10 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 8 | RH | Světelný okruh |
|  | CYKY-J | 3 x 1.5 | 98 |  | Vedení mimo SP a ÚC |
|  | CYKY-O | 3 x 1.5 | 80 |  | Spínače |
| W VE11 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 82 | RH | Světelný okruh |
|  | CYKY-O | 3 x 1.5 | 30 |  | Spínače |
| W V/11e,f,g | CYKY-J | 3 x 1.5 | 18 | RH | Ventilátor |
| W E12 | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 66 | RH | Světelný okruh |
|  | CYKY-J | 3 x 1.5 | 32 |  | Vedení mimo SP a ÚC |
|  | CYKY-O | 3 x 1.5 | 6 |  | Spínače |
| W V/12e | 1-CXKH-R-J B2ca,s1d0 | 3 x 1.5 | 45 | RH | Ventilátor |
|  |  |  |  | RS1 |  |
| W KJ10 | CYKY-J | 5 x 2.5 | 8 | RS1 | Kondenzační jednotka |
| W KL10 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 24 | RS1 | Vnitřní klima jednotky |
| W X31 | CYKY-J | 5 x 2.5 | 12 | RS1 | Kávovar |
| W X32 | CYKY-J | 3 x 2.5 | 34 | RS1 | Zásuvkový okruh |
| W X33 | CYKY-J | 3 x 2.5 | 12 | RS1 | Zásuvkový okruh |
| W X34 | CYKY-J | 3 x 2.5 | 12 | RS1 | Zásuvkový okruh |
| W X35 | CYKY-J | 3 x 2.5 | 11 | RS1 | Zásuvkový okruh |
| W X36 | CYKY-J | 3 x 2.5 | 11 | RS1 | Zásuvkový okruh |
| W X37 | CYKY-J | 3 x 2.5 | 11 | RS1 | Zásuvkový okruh |
| W X38 | CYKY-J | 3 x 2.5 | 11 | RS1 | Zásuvkový okruh |
| W X39 | CYKY-J | 3 x 2.5 | 11 | RS1 | Zásuvkový okruh |
| W E21 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 94 | RS1 | Světelný okruh |
|  | CYKY-O | 3 x 1.5 | 25 |  | Spínače |
| W V21f | CYKY-J | 3 x 1.5 | 8 | RS1 | Ventilátor |
| W E22b | CYKY-J | 3 x 1.5 | 37 | RS1 | Světelný okruh |
| W 22b | CYKY-O | 3 x 1.5 | 6 |  | Spínače |
| W 22a | CYKY-J | 5 x 1.5 | 22 |  | Pohybový detektor |
| W E22a,b | CYKY-J | 3 x 1.5 | 22 | RS1 | Světelný okruh |
|  |  |  |  | RS2 |  |
| W RS2 | 1-CYKY-J | 5 x 10 | 50 | Rstávající | Přívod |
|  | CY | 25 zž | 50 | HOP | Hl.pospojení |
| W KJ9 | CYKY-J | 5 x 6 | 26 | RS2 | Kondenzační jednotka |
| W KL9.1 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 50 | RS2 | Vnitřní klima jednotky |
| W KL9.5 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 36 | RS2 | Vnitřní klima jednotky |
| W VZT8.1 | CYKY-J | 3 x 2.5 | 35 | RS2 | Vzduchotechnická jednotka |
|  | JYTY | 4 x 1 | 12 | VZT8.1 | Čidlo CO2 |
| W VZT8.2 | CYKY-J | 3 x 2.5 | 22 | RS2 | Vzduchotechnická jednotka |
|  | JYTY | 4 x 1 | 8 | VZT8.2 | Čidlo CO2 |
| W X1 | CYKY-J | 3 x 2.5 | 60 | RS2 | Zásuvkový okruh |
| W X2 | CYKY-J | 3 x 2.5 | 52 | RS2 | Zásuvkový okruh |
| W X3 | CYKY-J | 3 x 2.5 | 63 | RS2 | Zásuvkový okruh |
| W X4 | CYKY-J | 3 x 2.5 | 56 | RS2 | Zásuvkový okruh |
| W X5 | CYKY-J | 3 x 2.5 | 48 | RS2 | Zásuvkový okruh |
| W X6 | CYKY-J | 3 x 2.5 | 40 | RS2 | Zásuvkový okruh |
| W X7 | CYKY-J | 3 x 2.5 | 22 | RS2 | Zásuvkový okruh |
| W E1n | CYKY-J | 3 x 1.5 | 36 | RS1 | Světelný okruh – nouzová sv. |
| W E1 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 42 | RS1 | Světelný okruh – nouzová sv. |
| W 1a | CYKY-J | 5 x 1.5 | 15 | RS1 | Pohybový detektor |
| W 1b | CYKY-J | 5 x 1.5 | 13 | RS1 | Pohybový detektor |
| W E2 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 71 | RS1 | Světelný okruh |
|  | CYKY-O | 3 x 1.5 | 9 |  | Spínače |
| W E3 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 72 | RS1 | Světelný okruh |
|  | CYKY-O | 3 x 1.5 | 35 |  | Spínače |
| W V/3c | CYKY-J | 3 x 1.5 | 38 | RS1 | Ventilátor |
| W E4 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 97 | RS1 | Světelný okruh |
|  | CYKY-O | 3 x 1.5 | 6 |  | Spínače |
| W E5 | CYKY-J | 3 x 1.5 | 45 | RS1 | Světelný okruh |
|  | CYKY-O | 3 x 1.5 | 15 |  | Spínače |

CELKOVÝ SOUČET

| TYP KABELU | PRŮŘEZ KABELU | DÉLKA (m) |
| --- | --- | --- |
| CYKY-O | 3 x 1.5 | 228 |
| CYKY-J | 3 x 1.5 | 983 |
| CYKY-J | 3 x 2.5 | 645 |
| CYKY-J | 5 x 1.5 | 50 |
| CYKY-J | 5 x 2.5 | 20 |
| CYKY-J | 5 x 6 | 26 |
| 1-CYKY-J | 5 x 10 | 50 |
| 1-CYKY-J | 3 x 50 + 35 | 48 |
| 1-CKXH-V180-O, B2ca,s1,d0 | 3 x 1.5 | 85 |
| 1-CKXH-V180-J, B2ca,s1,d0 | 3 x 1.5 | 698 |
| 1-CKXH-V180-J, B2ca,s1,d0 | 3 x 2.5 | 15 |
| 1-CKXH-V180-J, B2ca,s1,d0 | 7 x 1.5 | 40 |
| 1-CKXH-R-O, B2ca,s1,d0 | 3 x 1.5 | 12 |
| 1-CKXH-R-J, B2ca,s1,d0 | 3 x 1.5 | 1597 |
| 1-CKXH-R-J, B2ca,s1,d0 | 3 x 2.5 | 1019 |
| 1-CKXH-R-J, B2ca,s1,d0 | 5 x 1.5 | 941 |
| 1-CKXH-R-J, B2ca,s1,d0 | 5 x 2.5 | 282 |
| 1-CKXH-R-J, B2ca,s1,d0 | 5 x 4 | 67 |
| 1-CKXH-R-J, B2ca,s1,d0 | 5 x 6 | 112 |
| 1-CKXH-R-J, B2ca,s1,d0 | 7 x 1.5 | 40 |
| CY | 4 zž | 400 |
| CY | 6 zž | 103 |
| CYA | 25 zž | 409 |
| JYTY | 4 x 1 | 20 |