A | Průvodní zpráva

OBSAH

A.1. 	Identifikační údaje

A.2.	Seznam vstupních podkladů

A.3.	Údaje o území

A.4.	Údaje o stavbě

A.5.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.1   Identifikační údaje

A.1.1   Údaje o stavbě

a) název stavby	GYMNÁZIUM ŘÍČANY – PŘÍSTAVBA UČEBEN A VÝSTAVBA NOVÉ TĚLOCVIČNY

b) místo stavby	Parcela č.1727 a st.1324 k.ú. Říčany u Prahy

c) předmět PD	Tato dokumentace je zpracována v rozsahu provádění stavby. Dokumentace řeší přístavbu dvou učeben ke stávajícímu objektu Gymnázia a výstavbu nové tělocvičny.

A.1.2   Údaje o stavebníkovi

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

A.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- Generální projektant

VMS projekt, s.r.o.

Ing. Jan Jedlička – zodpovědný projektant

ČKAIT: 0010547, Obor: pozemní stavby

Ing. Václav Steinhaizl - jednatel, HIP

777 335 361

steinhaizl@vmsprojekt.cz

- Zodpovědný projektant

Ing. Jan Jedlička – zodpovědný projektant

ČKAIT: 0010547, Obor: pozemní stavby

- Zpracovatelé jednotlivých částí

Architektonické a stavebně technické řešení:

VMS projekt s.r.o.

Jiří Kárský

774 435 366

karsky@vmsprojekt.cz

Aneta Černá

777 146 480

cerna@vmsprojekt.cz

Stavebně konstrukční řešení:	Cobra atelier s.r.o.

Ing. Jiří Kopecký

603 179 074

Kopecky.coat@hmail.com

Požární ochrana:	Ing. Petr Stanko

774 217 700

stankoPO@seznam.cz

Zařízení pro vytápění staveb:	Ing. Miloš Středa

603 744 961

m.streda@sentrum.cz

Zařízení pro ochlazování staveb

a vzduchotechniky:	Ing. Miroslav Rathouský

777 033 450

havlik.vzt@gmail.com

Zařízení zdravotně technických instalací:	ProPi – projekční ateliér

Ing. Petr Štěpánek

603 420 248

stepanek@propi.cz

Martin Kreč

723 471 562

krec@propi.cz

Zařízení pro měření a regulaci:	Ing. Vlastimil Šafář

Silnoproudá elektrotechnika:	605 149 766

Slaboproudá elektrotechnika:	safar@bkn.cz

Energetický audit:	E-resources, s.r.o.

Ing. Jan Kárník

603 242 125

karnik@e-resources.cz

A.2   Seznam vstupních podkladů

- architektonická studie (VMS projekt s.r.o. Ing. Arch. Žaneta Linhartová, 2017/09)

- inženýrsko-geologický průzkum (hydrogeologická společnost s.r.o. – RNDr. Ivan Koroš 2017/12)

- radonový průzkum (hydrogeologická společnost s.r.o. – RNDr. Ivan Koroš 2017/12)

- geodetické zaměření parcely (výškopis, polohopis) – Geo Štěpánek

- osobní prohlídka místa stavby a dotčeného pozemku

- konzultace s investorem a architektem

- výpis a snímek z katastru nemovitostí

- Územní plán Říčany

- Studie osvětlení – DEKPROJEKT s.r.o. (01/2018)

- Akustická studie – Studio D – akustika s.r.o.

- Dokumentace pro stavební povolení – VMS projekt s.r.o (2017/12)

A.3   Údaje o území

- Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území

Stavební pozemek je situován v k.ú. Říčany (Středočeský kraj), 745456, parc.č. 1727 o celkové výměře 6 190 m2, vedený jako ostatní plocha a st.1324 o celkové výměře 2855m2, vedená jako zastavěná plocha a nádvoří Součástí tohoto pozemku je stavba č.p. 1280 – stavba občanského vybavení (stávající objekt gymnázia). Jedná se o zastavěné území.

Řešené území je podle územního plánu v zóně občanského vybavení – veřejná infrastruktura. V současné době se na pozemku parc. č. 1727 nachází hřiště s asfaltovým povrchem o rozměrech 20,7m x 10,3m a hřiště s umělým povrchem 35,5m x 20,8m. Na parcele st.1324 se nachází stávající objekt gymnázia č.p. 1280.

Pozemky jsou většinou rovinaté s místním převýšením v severovýchodním cípu, o cca 0,5m-1,0m. Pozemky jsou kompletně oplocené převážně pletivem s podhrabovými deskami, místy porostlé popínavou zelení. V jižní části pozemku, uliční oplocení, je řešeno betonovou podezdívkou s drátěným pletivem s pevným rámem.  Vjezd na pozemek je stávající - vjezdová brána š. 4,0m + zděné kamenné nosné sloupky.

Příjezd na pozemek je ze stávající veřejné komunikace Blahoslavova.

- Dosavadní využití a zastavěnost území

V současné době se na pozemku parc. č. 1727 nachází hřiště s asfaltovým povrchem o rozměrech 20,7m x 10,3m a hřiště s umělým povrchem 35,5m x 20,8m, které budou odstraněny. Na daném místě bude realizována nová výstavba tělocvičny a přístavba dvou učeben.

Na pozemku st. 1324 se nachází stavba občanského vybavení - stávající objekt gymnázia č.p. 1280. Pozemek je vedený jako zastavená plocha a nádvoří.

Oba pozemky společně tvoří společně areál, který bude užíván pro účely provozu školy.

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Pozemky se nenachází v památkové rezervaci, zóně, ani nijak zvláště chráněném území. Pro danou parcely není evidované BPEJ.

Dle povodňové mapy spadá území do nejnižší zóny 1 – zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně.

- Údaje o odtokových poměrech

Z regionálně geologického hlediska patří území k barrandienskému proterozoiku. V zájmové lokalitě se od hloubek 2-3 m nacházejí břidlice a prachovce lečických vrstev kralupsko-zbraslavské skupiny.

Území je součástí hydrogeologického rajónu č. 6250 - Proterozoikum a  paleozoikum  v  povodí  přítoků  Vltavy.  Základním hydrogeologickým  prvkem  je  ve  zdejším území  puklinově  slabě  propustné  prostředí  proterozoických  břidlic.

Širší  okolí  nepatří  k  chráněné  oblasti  přirozené  akumulace  vod  (CHOPAV)  ani nezasahuje do ochranného pásma vodního zdroje.

Navrhované stavby mění stávající odtokové poměry v území. Navrhovaný stav uvažuje se zachytáváním srážkových vod ze střech a následně svedení do vsakovacího objektu. Dešťové vody budou vsakovány na pozemku investora. V rámci HGP bylo provedeno posouzení vsakování na dané parcele, který toto řešení umožňuje.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Navrhovaný stavební záměr je v souladu s platným územním plánem.

CELKOVÁ PLOCHA POZEMKŮ PARC.Č. 1727+st. 1324:	6190m² + 2855m² = 9045m²

ZASTAVĚNÁ PLOCHA (ZP) NOVOSTAVBA:		1914,70

ZP STÁVAJÍCÍ OBJEKT + PŘÍSTAVBA:			1474m² + 274,40m²  = 1748,4 m²

ZP CELKEM:						3663,10m²  = 40,5% (dle ÚP max.45%)

ZPEVNĚNÁ PLOCHA NOVOSTAVBA + PŘÍSTAVBA:		1425,00m²

ZPEVNĚNÁ PLOCHA STÁVAJÍCÍ OBJEKT:				559m²

ZPEVNĚNÁ PLOCHA CELKEM:					1984,00m²  = 21,9%

ZELEŇ PARC Č.1727:					2653m²

ZELEŇ st.1324:					744,9m²

ZELEŇ CELKEM:					3397,9m² = 37,6% (dle ÚP min.25%)

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PŘÍSTAVBA			  1 297m3

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NOVÁ VÝSTAVBA		20 358m3

Maximální výška objektu (od terénu po hřeben střechy) je do 13,0m

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba dodržuje obecné požadavky na využití území stanovené vyhláškou 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (včetně změn 431/2012, 20/2011, 22/2010 a 269/2009).

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace bude předložena požadovaným dotčeným orgánům státní správy dle požadavků stavebního úřadu. Případné podmínky budou do dokumentace zapracovány – viz. E. Dokladová část - Technická zpráva.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nevyžaduje žádné výjimky a úlevové řešení.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Související investicí bude odstranění stávajících sportovních ploch (hřišť) a s tím souvisejícího oplocení. Dále dojde k odstranění části stávajícího zateplovacího systému na budově školy – stávající tělocvičny a navazujících zpevněných ploch v místě přístavby na stávající objekt. Přeložení stávající trasy hromosvodu a dešťové kanalizace.

Žádné další podmiňující, vyvolané ani související investice nejsou u této stavby známy.

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Pozemky dotčené umístěním stavby v k.ú. Říčany

Sousední pozemky

A.4   Údaje o stavbě

- Nová stavba, nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou výstavbu tělocvičny a přístavby učeben ke stávajícímu objektu gymnázia.

Dokumentace řeší novostavbu tělocvičny určené zejména pro účely gymnázia, jejíž stávající sportovní hala je kapacitně nevyhovující. Taktéž je řešena přístavba dvou učeben – slouží pro účely gymnázia. Zřízením nové učebny biologie a laboratoře biologie nedojde k navýšení kapacity školy.

- Účel užívání stavby

Navrhovaná tělocvična bude sloužit výhradně pro potřeby gymnázia – výuka tělesné výchovy, školní turnaje a jiné sportovní aktivity.

Případný pronájem tělocvičny bude vždy pouze o víkendu nebo svátcích, tedy v čase, kdy neprobíhá školní výuka a prostory nejsou gymnáziem využívány.

Učebny budou sloužit pro výuku biologie. Nejedná se o kmenové učebny. Vznikem dvou učeben nedojde k navýšení kapacity školy.

- Trvalá, nebo dočasná stavba

Nová výstavba je navrhována jako trvalá stavba.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba se nenachází v památkově chráněném území.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k možnosti užívání haly i veřejností (v budoucnu) je v objektu navrženo společné bezbariérové WC pro ženy a muže. WC je vybaveno i sprchou. Více viz samostatný výkres WC imobilní. Přístup je přímo ze společné chodby.

Handicapovaní budou moci využívat šatny m.č. 1.13 a 1.11 kde jim budou přednostně rezervovány vždy dvě šatní skříňky č.15 a 16 s příslušným manipulačním prostorem.

Objekt je přístupný přímo z volného terénu, kde výškový rozdíl terénu a vnitřních prostor nepřevyšuje hodnotu 20mm. Přístup na hrací plochu je bez výškových rozdílů. Pro handicapované diváky je uvažováno min. 7 vyhrazených míst. V případě užívání haly pro házenou nebo futsal jsou vyhrazena místa 2x vedle komentátorského studia a 5x pravý horní roh za hrací plochou. Umístění je situováno s ohledem na ochranné pásmo hrací plochy.

V případě užívání ostatních sportů, volejbal, basketball, florbal apod. jsou vyhrazená místa uvažována po celé dálce pod tribunou (mimo prostor schodiště).

Přístavba a tělocvična je přístupná přes spojovací krček se schodištěm, kde bude přístup po schodišti zajištěn mobilní schodišťovou plošinou, která bude uskladněna ve skladovém prostoru stávající tělocvičny. Užití plošiny bude vždy s asistencí zaměstnance školy (člen učitelského sboru, školník apod…)

Stavba dodržuje technické požadavky na stavby stanovené zákonem č.183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (včetně změn 68/2007, 191/2008, 223/2009, 345/2009, 379/2009, 227/2009, 424/2010, 281/2009, 420/2011, 142/2012, 167/2012, 350/2012, 257/2013, 39/2015) a vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (včetně změny 20/2012).

Stavba svým využitím musí splňovat obecně technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby stanovené vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a tyto požadavky splňuje.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Projektová dokumentace byla předložena požadovaným dotčeným orgánům státní správy dle požadavků stavebního úřadu. Veškeré podmínky související s projektovou dokumentací jsou do dokumentace zapracovány. Podmínky při nebo po samotné realizaci jsou vypsány v samostatné části E. Dokladová část

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Objekt nevyžaduje žádné výjimky a úlevové řešení.

- Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Navrhovaný stav – tělocvična

Kapacita gymnázia 				350 žáků

návrh – tělocvična (novostavba)		1 914,70 m2

návrh – učebny (přístavba)		  	274,40 m2

návrh – obestavěný prostor tělocvična		20 358m3

návrh – obestavěný prostor učebny			  1 297 m3

návrh – počet sedadel			350 ( + 20 stojících)

návrh – místa pro imobilní		7

návrh – počet hráčů			96

(dle hrací plochy 1hráč/4m2 – maximální počet osob na hrací ploše dle PBŘ)

Dle vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, je požadavek na umístění 7 vyhrazeních míst pro imobilní osoby – tato podmínka je splněna – viz výkresová část.

- Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Potřeby tepla, tepelně technické parametry

| 2.1.1- | Charakteristické číslo budovy | B = 8 Pa0,67 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 - | Výpočtová venkovní teplota | te = -15oC |
| 2.1.3 - | Vypočtená tepelná ztráta objektu | Qc = 79,6 kW |
| 2.1.4 - | Ohřev teplé užitkové vody objektu | 110 kW |
| 2.1.5- | Vzduchotechnika | 45 kW |
| 2.1.6 - | Celková roční spotřeba tepla objekt | 306 MWh |
| 2.1.7- | Roční spotřeba zemního plynu | 35.000m3 |
| 2.1.8- | Maximální hodinová spotřeba zemního plynu | 30,0m3/hod |
| 2.1.9 - | Průměrná denní venkovní teplota v otopném období | 4,1oC |
| 2.1.10 - | Počet otopných dnů v roce | 250 |
| 2.1.11 - | Typ provozu – plně automatický |  |
| 2.1.12 - | Provozní režim – trvalý |  |

Výpočtové součinitele prostupu tepla Un stěn a otvorových výplní

| Stavební konstrukce a otvorové výplně | Un (Wm2K-1) | iLV.10-4 (m2.s-1.Pa-n |
| --- | --- | --- |
| Podlahy | 0,25 | - |
| střecha | 0,21 |  |
| Vnější neprůsvitné stěny | 0,16 | - |
| Otvorové výplně: Okna Dveře | 1,2 1,2 | 0,4 0,4 |

Vzduchotechnika

Vstupní údaje

Vnitřní teplota v hale:

zimní období  	       ti     =  18 ± 1 °C

letní období           není sledováno

Vlhkost vzduchu                                      není sledována

Výpočtová teplota  	zimní období         te =  -15 C

venkov. vzduchu    	letní období           te =   30 C

Teplota v chlazených místnostech	       ti =  26 ± 2 °C

Topné médium                       	       topná voda   75 °/ 55 C

pro ohřev vzduchu

Chladící médium 			       přímé chlazení

Dimenzování zařízení

Množství čerstvého větracího vzduchu, popř. výměny vzduchu, jsou stanoveny dle hygienického předpisu, resp. Nařízení vlády č.410/2005 Sb a č.361/2007 Sb .

Hala				  	min.   90 m3/h/osobu v případě sportovních akcí,

kdy  je plně využívána plocha palubovky

Tribuna				30 m3/h/osobu

Učebny				dle produkce CO2 , cca  24 m3/h/osobu

WC					50 až 80 m3/h

Pisoir					30 m3/h

Umývadlo				30 m3/h

Šatny                          		20 m3/h/šatní místo

Místnost občerstvení	      		50 m3/h/os.

Sklady					výměna 2 x/h

Zařízení č.  1 – Větrání hrací plochy

2 – Větrání tribuny

3 – Větrání místnosti občerstvení

4 – Větrání šaten vč hygienických zázemí

5 – Větrání vstupní haly vč hygienických zázemí

6 – Větrání skladů

7 -  Větrání venkovních šaten

8 – Větrání učeben

9 – Chlazení učeben

10 – Chlazení místnosti občerstvení

11 – Větrání kotelny

5. NÁROKY NA ENERGIE

- pro ohřev větracího vzduchu u centrální klimajednotky je třeba zajistit zdroj topné vody 75/55 °C o  výkonu   52 kW.

- pro připojení VZT  je třeba zabezpečit zdroj el. o příkonu 21 kW.

- El. příkon jednotek chlazení je 15 kW.

Celkový el. příkon pro VZT a chlazení bude  36 kW.

Chlazení místnosti občerstvení

- pro připojení ventilátorů  na  el.síť 400/230 V, 50 Hz je nutno  uvažovat    s  příkonem

zařízení 37,3kW,

- pro ohřev větracího vzduchu topnou vodou 75/55C je potřebný celkový instalovaný výkon 45kW

Elektro

Energetická bilance objektu:

Objekt tělocvičny

| Elektroinstalace objektu | Pi (kW) | soudobost léto | soudobost zima | Ps léto (kW) | Ps zima (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osvětlení | 8,5 | 0,8 | 0,8 | 6,8 | 6,8 |
| VZT - motory | 24,3 | 0,8 | 0,8 | 19,4 | 19,4 |
| VZT - klimatizace | 4,6 | 1 | 0 | 4,6 | 0 |
| Technologie a ostatní | 12 | 0,4 | 0,4 | 4,8 | 4,8 |
| CELKEM | 69,3 |  |  | 35,6 | 31 |

Hlavní jistič před elektroměrem:   In = 3x80A (B)

Typ měření:                                  přímé, jednotarifní

Třída energetické náročnosti

Odpady:

odpady produkované během provozu stavby budou ukládány do určené místnosti pro odpad s kontejnery (popelnicemi), které budou průběžně odváženy specializovanou firmou, která zajišťuje jejich likvidování, na skládku.

- Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení stavby:	02/2020

Předpoklad dokončení stavby: 	11/2021

Stavba bude provedena jako jeden celek. Realizace stavebních úprav bude probíhat 
v následujících etapách: 1. bourací práce – odstranění venkovních hřišť 2. vytyčovací a výkopové práce, 3. hrubá stavba, 4. kompletační konstrukce

- Orientační náklady stavby

Orientační cena:			90.000.000,-  Kč

Cena je pouze orientační a slouží pro účely statistického sledování.

A.5   Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stávající stavba bude i po stavebních úpravách jedním stavebním objektem.

Při návrhu nebyly uvažovány žádné specifické požadavky. Tato dokumentace je vypracována ve stupni pro ohlášení, nebo stavební povolení. V případě použití této dokumentace k jiným účelům než pro potřeby tohoto stavebního řízení (jako např. provedení stavby, dílenská dokumentace dodavatele), nebere zpracovatel této dokumentace žádné záruky za případnou škodu, která by tím vznikla komukoliv např. investorovi 
nebo dodavatelské organizaci.

Specifikované konkrétní výrobky s obchodními názvy jsou pouze orientační, lze je nahradit za kvalitativně stejný nebo lepší výrobek.

V Praze dne 06 / 2018

za VMS projekt s.r.o.

Jiří Kárský