stavební úprava WC

STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 11, pRAHA 5, 150 21

zti

ČÁST A

Místo stavby: Středočeský kraj Zborovská 11, Praha 5, 150 21

Investor: Středočeský kraj Zborovská 11, Praha 5, 150 21

Seznam příloh:

A. Textová část

1.    Technická zpráva

B. Výkresová část

2a. Kanalizace –  půdorys 1.NP sklad 1001

3a. Kanalizace – půdorys 2.NP dámské toalety 1092

4a. Kanalizace – půdorys 2.NP pánské toalety 1093

5a. Kanalizace – půdorys 3.NP dámské toalety 2083

6a. Kanalizace – půdorys 3.NP kuchyňka 2090

7a. Kanalizace – půdorys 4.NP sprchový kout a dámské toalety 3078

8a. Kanalizace – půdorys 5.NP pánské toalety 4077

9a. Kanalizace – půdorys 5.NP dámské toalety 4078

10a. Kanalizace –  půdorys 6.NP pánské toalety 5026

11a. Kanalizace –  půdorys 6.NP dámské toalety 5025

12a. Vodovod –  půdorys 1.NP sklad 1001

13a. Vodovod – půdorys 2.NP dámské toalety 1092

14a. Vodovod – půdorys 2.NP pánské toalety 1093

15a. Vodovod – půdorys 3.NP dámské toalety 2083

16a. Vodovod – půdorys 3.NP kuchyňka 2090

17a. Vodovod – půdorys 4.NP sprchový kout a dámské toalety 3078

18a. Vodovod – půdorys 5.NP pánské toalety 4077

19a. Vodovod – půdorys 5.NP dámské toalety 4078

20a. Vodovod –  půdorys 6.NP pánské toalety 5026

21a. Vodovod –  půdorys 6.NP dámské toalety 5025

vypracoval:   Ing. Jaroslav Borovička- Q Projekt-sdružení

Frýdlantská 1298/6, 182 00 Praha 8

tel/fax: 261 216 619

datum:           3/2020

Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Úvod

Projekt řeší, v rámci projektu pro výběr zhotovitele,stavební úpravu stávající vnitřní kanalizace a vodovodu  při stavebních úpravách administrativního objektu v Praze 5, k.ú. Smíchov. Přípojky kanalizace a vody jsou stávající.

2. Základní údaje o stavbě

Jedná se o administrativní objekt s jedním podzemním a šesti nadzemními podlažími se sedlovou střechou.

Dům je napojen na veřejnou kanalizaci. Jako zdroj vody slouží veřejný vodovod.

3. Projektové podklady

Za podklady projektu slouží jeho stavební část a požadavky investora.

4. Technický popis

4.1. Kanalizace

4.1.2. Kanalizace splašková

Splaškové odpadní vody z objektu jsou v současné době sváděny do stávající jednotné kanalizační přípojky. Toto řešení zůstane zachováno. Nové stoupačky povedou z největší pravděpodobností ve stejných trasách jako stávající a budou napojeny na stávající rozvody vnitřní kanalizace v 1.NP resp. ve 2.NP. Stávající stoupačky nejsou vytaženy nad střechu a jsou nejspíše ukončeny ve stěně v prostoru půdy.

Splaškové vody budou odváděny novými stoupačkami S1a, S2a , S3a, S4a (vše DN 100). Nové stoupací vedení splaškové kanalizace je vedeno spolu s novým stoupacím vedením vodovodu (nové instalační jádro ozn. jako „stoupačka“ A1, A2, A3). Stoupačky budou pod stropem (střechou) zakončeny přivzdušňovací hlavicí. Připojovací potrubí je převážně vedeno ve zdi (pod omítkou). Tam, kde to z technických důvodů nelze, je potrubí vedeno pod stropem nižšího podlaží v novém SDK podhledu. Připojovací potrubí je uloženo v min. spádu 3%

Materiál

Svislé odpady nad podlahou a připojovací potrubí je z PPs - HT systém.

4.2. Vodovod

4.2.1. Vnitřní vodovod

Dům je napojen na stávající vodovodní přípojku z veřejného vodovodu v ulici před objektem. Nové rozvody budou napojeny na stávající rozvod vnitřního vodovodu v 1.NP resp. ve 2.NP. Nové stoupací vedení studené, teplé vody a cirkulace V1a, V2a, V3a jsou vedeny spolu s novým stoupacím vedením splaškové kanalizace (nové instalační jádro ozn. jako „stoupačka“ A1, A2, A3).

V rozvody jsou vedeny pod omítkou, nebo v podhledu. Veškeré potrubí je, pokud možno, uloženo v min. spádu 0,3% směrem k vypouštěcím ventilům nebo k zařizovacím předmětům. Veškeré vnitřní trubní rozvody jsou tepelně izolovány (Mirelon, Armstrong). Baterie pro umyvadla, dřezy a mísy WC budou napojeny přes rohové kohouty RK DN 15.

Veškeré trubní rozvody v objektu budou z plastu (např. PPr – Hostalen Stabi) PN 20. Veškeré trubní rozvody jsou tepelně izolovány (Mirelon, Armstrong). Rozvody SV tl. min. 10 mm  rozvody TV a cirkulace  min. 30 mm.

Ohřev TV

Příprava teplé vody je řešena centrálním způsobem pro celý objekt.

4. 4. Zařizovací předměty

WC jsou v závěsném samonosném provedení, např. systém Laufen. Napojení WC na vodovod je provedeno přes rohový kohout RK (součást dodávky klozetu). Baterie pro sprchové kouty a výlevky jsou uvažovány nástěnné pákové. Umyvadla a dřez jsou osazena stojánkovými pákovými bateriemi napojenými přes rohové kohouty s připojovací trubičkou RK DN 15. Pisoáry jsou s automatickým splachovačem.

5. Závěr

Veškeré práce a použitý materiál musí odpovídat, ČSN 75 54 10, ČSN  75 67 60, ČSN EN 17 75, pravidlům TPG 704 01 a ostatním platným normám a předpisům.

Vypracoval: Ing. J. Macek

Výpis materiálu

ČÁST A

Kanalizace

Potrubí – vnitřní kanalizace PP-HT systém

Potrubí připojovací

Trubka PPs DN 50					 31 m

Dtto		 70					  8,5m

Dtto 	           100					 19,5 m

Potrubí odpadní – svislé PP-HT systém			 42,5 m

DN 100

Přivzdušňovací hlavice					   4 Ks

Voda

Trubka plastová (např. Hostalen PPR-3 Stabi, PN20

Trubka	20x2,8 (připojovací potrubí)		           110 m

Stoupací vedení

Trubka	20x2,8 						37,5 m

Trubka 25x3,5						56 m

Trubka 32x4,5						14 m

Trubka 40x5,5						5 m

Izolace potrubí SV tl. 10 mm    			             95 m

Izolace potrubí TV +cirk tl. 30mm		           130 m

Kulový kohout KK DN 20				15 Ks

Kohout rohový RK DN 15 s připojovací trubičkou         51 Ks

Nerezová dvířka 400/400 mm (k uzavíracím ventilům)     8 Ks

Zařizovací předměty

Umyvadlo se zápachovou uzávěrkou			13 Ks

Kloset závěsný samonosný např. Laufen		15 Ks

zapuštěný do stěny

Pisoár s automatickým inteligentním splachováním	6 Ks

Dřez včetně linky					   1 Ks

Sprchový kout 	se sifonem a prosklenou zásténou	   3 Ks

Výlevka						   1 Ks

Baterie jednopáková stojánková 		              13Ks

Baterie jednopáková nástěnná sprchová                              3Ks

Baterie jednopáková dřezová 				    2Ks

Baterie nástěnná vanová (výlevky)			    1Ks

Poznámka: Součástí dodávky trubních rozvodů jsou speciální rohové, spojovací tvarovky dle potřeby (vč. drobného spojovacího materiálu).