Technická specifikace

Název akce: „Muzeum Alice G. Masarykové v Lánech - zvedací plošina“

- Technické požadavky vertikální plošiny:

TYP zařízení:	-	dveře, vstup:	2 x šachetní ocelové,

1x prosklené zateplené

umístění:	vnitřní	 	                            1x sklopné madlo na plošině

šachta:	zděná	rychlost zdvihu:	min. 0,06m/s

kotvení:                 	na nosnou stěnu	zdvih plošiny:	3 900mm

rozměr přepravní desky:	min. 1400 x 1000mm	délka dráhy:	5 500mm

vnitřní rozměr šachty   	min. 2420x1220xmm 	ovládání:	tlačítky

prohlubeň:	150mm	certifikát:	TÜV

počet stanic/ nástupišť:	3/3	nosnost:	min. 250kg

napájecí napětí:	3 x 400V	barva plošiny:	dle výběru objednatele

příkon:	0,75kW	vybavení:	sklopná sedačka

- Popis zařízení:

Plošina bude umístěna ve zděné šachtě, s ovládáním ve stanicích a všemi funkcemi ovládání i na plošině (nahoru, dolů, stop a kontrolka provozu). Ve stanicích budou navíc uzamykatelné ovladače, které řeší zapnutí a vypnutí zařízení pomocí klíče. Na plošině bude umístěno tlačítko pro nouzový signál a přivolání obsluhy v případě poruchy. Systém pohonu bude elektromechanický, plošina zavěšena na řetězech se zachycovačem a bude vybavena bezpečnostními prvky. Vstup a výstup na plošinu ve stanicích jednokřídlovými šachetními dveřmi, které budou blokovány proti nežádoucímu otevření dveřními uzávěrami. Horní část motoru a pojezdové dráhy budou ve výšce 1 600mm nad úrovní podlahy horní stanice. Plošina bude certifikovaná a splňovat podmínky dle vyhlášky č. 398/2009. Plošina bude vybavena záložním zdrojem umožňující nouzový provoz při výpadku proudu.

- Cena kompletní zakázky:

plošina 1 ks, doprava a montáž včetně dveří………………………………………………..……………	XXX,- Kč

Cena celkem bez DPH----------------------------------------------------------------------------XXX,- Kč

Cena celkem vč. DPH ……….………...……………………………………………………………………… XXX,- Kč

V  ceně je zahrnuto:

- zaměření prostoru instalace	- montáž zařízení a připojení k el. síti

- zpracování projektové dokumentace	- zkouška zařízení po montáži

- výchozí revizní zpráva

- výroba zařízení a dveří	- proškolení obsluhy

- doprava na místo instalace	- záruční servis