## Krycí list
Položkový rozpočet technologie ČOV Opolany
| Akce: | Opolany, Opolánky a Oškobrh - ČOV a splašková kanalizace
| Objekt: | PS 1 - Technologická část ČOV
| Podobjekt: | PS 1.1 - Strojně-technologická část ČOV
| Datum: | 2015-12-08
pořadové číslo | kód | název položky | Dodávka | Montáž | Celkem
|  |  | celková cena (Kč) | celková cena (Kč) | Celková cena (Kč)
stavební část
1 | SO 1.30 | Stavenmí část - elektro instalace | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Celkem stavební část : |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
technologická část
3 | PS 1.1 | Technologická část - strojně technologická část | 0 | 0 | 0
2 | PS 1.2 | Technologická část - elektro instalace | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem technologie : |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem stavební a technologická část : |  | #VALUE! | #REF! | #REF!

## PS 1.1 - Strojně-tech. část ČOV
Položkový rozpočet technologie ČOV Opolany
| Akce: | Opolany, Opolánky a Oškobrh - ČOV a splašková kanalizace
| Objekt: | PS 1 - Technologická část ČOV
| Podobjekt: | PS 1.1 - Strojně-technologická část ČOV
| Datum: | 2015-12-08
pořadové číslo | číslo položky | název položky | počet | jednotka | Cena dodávka |  | Cena montáž |  | Celková cena
[5 empty] | jednotková cena (Kč) | celková cena (Kč) | jednotková cena (Kč) | celková cena (Kč) | jednotková cena (Kč) | Celková cena (Kč)
Hrubé předčištění
1 | 1.1.1 | Stírané válcové síto s integrovaným lisem shrabků, rozměr 500x1000x140, včetně krytu a elektromagnetického ventilu prací vody, Qmax = 11 l/s, materiál - nerez ocel AISI 316 L, šnekovnice z oceli St 52.3, filtrační prvek - děrovaný plech s otvory půrměru 6 mm, venkovní zateplení, příkony pohonů 0,18 kW (kartáč) +0,37 kW (šnek lisu); 400 V; 50 Hz, vyhřívání 0,70 kW, 230 V; 50 Hz, včetně rozvaděče | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 1.2.1 | Plastový objekt mechanického předčištění 1240x660x1220 mm, včetně nerezových ručních česlí 500x1250 mm, průlina 10 mm, sklon česlí 45°, materiál česlic - pásová nerezová ocel 20x3 mm a úhelníková rovnoramenná nerezová ocel 50x5 mm, včetně hrabiček na vyhrabávání shrabků (délka hrabiček 2000 mm, materiál držadla - trubka 25x1,5 mm, materiál - plochá ocel 20x5 mm nerez), Plastový objekt na shrabky a jejich odvodnění, osazený na hraně kanálu. Materiál PP tl. 15 s UV ochranou, včetně spojovacího materiálu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 1.2.3 | Popelnice na shrabky 120 l | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem hrubé předčištění: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Havarijní nádrž
4 | 4.1.1 | Ponorné kalové čerpadlo havarijní nádrže, Q=18 m3/hod, Hgeo=5,0 m, P=0,75 kW, U=400 V, suchý motor, krytí IP68, izolace třída B, oběžné kolo vírové, otevřené, průchodnost 35 mm, čerpadlo je vybaveno tepelnou ochranou, která chrání el. motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování kola, dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem; materiál - plášť motorou nerez ČSN 17240, hlavní hřídel nerez, materiál čerpadla šedá litina ČSN 422420; včetně spouštěcího zařízení s posuvným hákem, horním držákem vodících tyčí a nerez řetězem C5/52 délky 8,0 m. Nerezové vodící tyče 25x1,5 mm o celkové délce 12 m, včetně středového kotvení nerezových tyčí proti vylomení. Nerezový výložník spouštěcího zařízení L=190 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 4.2.3 | Výtlačné potrubí čerpadla havarijní nádrže kPP 63 mm | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 4.4.1 | Plastový objekt dovozu odpadních vod 1240x660x1220 mm, včetně nerezových ručních česlí 500x1250 mm, průlina 10 mm, včetně nerezové fek. koncovky s kolenem pro navážení odpadních vod a připojením | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 4.3.1 | Nožové šoupě DN 150 mm pro dovoz odpadních vod - tělo litina, vřeteno nerez 13%Cr, uzavírací deska nerez 17%Cr, vřetenová matice mosaz, těsnící tělesa a uzavírací desky pryž NBR, šrouby nerez A2-70, včetně spojovacího materiálu a přírub | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 4.3.2 | Elektrický servopohon víceotáčkový, vypínací moment 48-72 Nm, pro provoz v prostředí ČOV, ovl. rychlost 12,5 ot/min, čas otevírání 145 s, připojení F10, 2x momentové vypínače, 2x polohové vypínače + 2x přídavné polohové vypínače - tandem (signalizace), topný článek, ukazatel polohy, ruční ovládání, teplota okolí -25 až +55 °C, krytí IP 67, U= 230 V, P=120 W, povrchová ochrana C4 (kataforéza,) včetně prodloužení 1,5 m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 4.3.3 | Nerezové potrubí 156x2 mm včetně volné nerezové příruby pro napojení dovozového šoupěte | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem havarijní nádrž: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektroklapky
10 | 2.1.2 | Nátokové potrubí KG 250 včetně kotvícího materiálu | 3.5 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 2.1.3 | Norná stěna 1500×1200 mm - materiál PP tl. 20 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 2.1.1 | Nátoková klapka DN 200 mm - těleso a klapka z tvárné litiny GGG40 s epoxy nátěrem, "O" kroužek vřetene a čepu NBR, manžeta EPDM, PN10 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | 2.1.4 | Elektrický servopohon jednootáčkový, vypínací moment 145 Nm, pro provoz v prostředí ČOV, pracovní úhel 60°-360°, 2x momentové vypínače, 2x polohové vypínače, 2x přídavné polohové vypínače, topný článek se spínačem, ukazatel polohy, ruční ovládání - trvale připojené ruční kolo, které nemá vliv na chod pohonu, vysoká životnost díky planetové převodovce, teplota okolí -25 až +55 °C, krytí IP 67, povrchová ochrana C4 (kataforéza), trvalá náplň maziva, včetně prodloužení z nerezi v délce 1,1 m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 2.1.5 | Nerezový TP kus DN 200 mm pro zabetonování s volnou přírubou PN10 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 2.1.6 | Nerezová příruba DN 200 volná, PN10 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 2.1.7 | Spojovací materiál k ukotvení elektroklapky | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 3.1.1 | Nátoková klapka DN 200 mm - těleso a klapka z tvárné litiny GGG40 s epoxy nátěrem, "O"kroužek vřetene a čepu NBR, manžeta EPDM, PN10 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | 3.1.4 | Elektrický servopohon jednootáčkový, vypínací moment 145 Nm, pro provoz v prostředí ČOV, pracovní úhel 60°-360°, 2x momentové vypínače, 2x polohové vypínače, 2x přídavné polohové vypínače, topný článek se spínačem, ukazatel polohy, ruční ovládání - trvale připojené ruční kolo, které nemá vliv na chod pohonu, vysoká životnost díky planetové převodovce, teplota okolí -25 až +55 °C, krytí IP 67, povrchová ochrana C4 (kataforéza), trvalá náplň maziva, včetně prodloužení z nerezi v délce 1,1m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | 3.1.5 | Nerezový TP kus DN 200 mm pro zabetonování s volnou přírubou PN10 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 3.1.6 | Nerezová příruba DN 200 volná, PN10 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | 3.1.7 | Spojovací materiál k ukotvení elektroklapky | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem elektroklapky: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
SBR reaktor 1
22 | 2.3.1 | Dekantér pro odtah vyčištěných vod, výška 5,9 m, včetně dvou pohyblivých ramen dekantéru, každé rameno osazeno savcem, materiál polypropylen,maximální kapacita dekantéru 120 l/s, Zařízení pro odtok/odtah vyčištěné vody je uzpůsobeno pro odběr vyčištěné vody z vrstvy cca 10 – 20 cm pod hladinou pro zabránění rizika úniku pěny, popř. vyflotovaného kalu do odtoku. Zařízení pro odtok/odtah vyčištěné vody plynule kopíruje hladinu v nádrži, ze které je odtok realizován, přičemž je zařízení automaticky výškově nastavováno dle aktuální výšky hladiny a to pouze hydraulickým principem pomocí vztlaku bez použití elektromotorů, navijáků, či pneumatických pístů. Při nulovém odtoku je zajištěno vyzdvihnutí přelivné odtokové hrany minimálně 20 mm nad úroveň aktuální hladiny v nádrži, ze které je odtok realizován – z důvodů zabránění usazování kalu v odtokovém zařízení. Při plnění reaktoru se v nádrži dekantéru udržuje minimální hladina, kterí je nižší nežli provozní hladina v reaktoru, čímž se vtoková část pohyblivého odtokového ramene udržuje nad úrovní provozní hladiny v reaktoru. Po naplnění reaktoru na maximální hladinu a po ukončení čistícího procesu a usazení aktivovaného kalu u dna reaktoru se prostřednictvím plnícího zařízení přečerpávají vyčištěné odpadní vody z reaktoru do nádrže dekantéru až do vyrovnání hladin v reaktoru a v dekantační nádrži. Tím se dosáhne poklesu vtokové části pohyblivého odtokového ramene pod hladinu vyčištěných vod a zahájí se odčerpávání nebo vypouštění vyčištěné vody z dekantační nádrže do odtoku | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | 2.6.1 | Ponorné vrtulové míchadlo pro nádrž 9,5x3,95 m a hloubku vody 4 m, hloubka nádrží 6 m, otáčky 710/min, U=400 V, P=2,75 kW, průměr vrtule 400 mm, počet lopatek 3, materiál lopatek PUR, tepelná ochrana bimetal, včetně připojovacího kabelu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 2.6.2 | Spouštěcí zařízení ponorného míchadla, vodící trubka 80x80x4 mm, materiál - nerezová ocel V2A, délka 6 m, včetně kotvení, usazovacího rámu, fixační sady a třmenového dorazu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 2.7.1 | Ponorné kalové čerpadlo přebytečného kalu Q=16 m3/hod, Hgeo=5,0 m, P=0,4 kW, U=400 V, suchý motor, krytí IP68, izolace třída B, oběžné kolo vírové, otevřené, průchodnost 35 mm, čerpadlo je vybaveno tepelnou ochranou, která chrání el. motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování kola, dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem; materiál - plášť motorou nerez ČSN 17240, hlavní hřídel nerez, materiál čerpadla šedá litina ČSN 422420; včetně spouštěcího zařízení s posuvným hákem, horním držákem vodících tyčí a nerez řetězem C5/52 délky 7,0 m. Nerezové vodící tyče 25x1,5 mm o celkové délce 10 m, včetně středového kotvení nerezových tyčí proti vylomení. Nerezový výložník spouštěcího zařízení L=190 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 | 2.7.2 | Výtlak čerpadla přebytečného kalu kPP 63 mm, včetně kotvícího materiálu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | 2.7.3 | Plastová podstava pod čerpadlo přebytečného kalu 300x300x1000 mm, materiál PP tl. 20 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 | 2.7.4 | Gravitační svod čerpadla přebytečného kalu do kalojemu, materiál HT 110, včetně kotvícího materiálu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
29 | 2.4.1 | Ponorné čerpadlo načerpávání dekantéru Q=9,6m3/hod, Hgeo=2,5m, P=0,55 kW, U=230 V, materiál tělesa čerpadla z technopolymeru, oběžné kolo noryl, hřídel z nerezové ocele, mechanická ucpávka keramika/uhlík, stupeň krytí IP68, třída izolace F, jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem, tepelná ochrana ve vinutí motoru, čerpání mírně znečištěné kapaliny s příměsemi do 20 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
30 | 2.4.2 | Výtlak čerpadla dekantéru kPP 40, včetně armatur a spojovacího materiálu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 | 2.2.1,2.2.2 | Ponorné kalové čerpadlo vyčištěných vod, Q=39,6 m3/hod, Hgeo=6,0 m, P=1,5 kW, U=400 V, suchý motor, krytí IP68, izolace třída B, oběžné kolo vírové, otevřené, průchodnost 25 mm, čerpadlo je vybaveno tepelnou ochranou, která chrání el. motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování kola, dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem; materiál: plášť motorou nerez ČSN 17240, hlavní hřídel nerez, materiál čerpadla šedá litina ČSN 422420; včetně spouštěcího nerezového řetězu C5/52 délky 7,0 m | 2 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
32 | 2.2.4 | výtlačné potrubí čerpadla čisté vody, materiál Kpp 90 mm, včetně spojovacího a kotvícího materiálu | 2 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
33 | 2.3.2 | Plastový odtokový objekt, materiál PP 15 mm, 430x700x800 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
34 | 2.2.6 | Gravitační odtok čisté vody, potrubí KG 200 s přechodem na KG 250, včetně spojovacího a kotvícího materiálu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
35 | 3.9.1 | Zvedací zařízení: pojízdný ručně ovládaný kladkostroj o nosnosti 0,5 t | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem SBR 1: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
SBR reaktor 2
36 | 3.3.1 | Dekantér pro odtah vyčištěných vod, výška 5,9 m, včetně dvou pohyblivých ramen dekantéru, každé rameno osazeno savcem, materiál polypropylen,maximální kapacita dekantéru 120 l/s, Zařízení pro odtok/odtah vyčištěné vody je uzpůsobeno pro odběr vyčištěné vody z vrstvy cca 10 – 20 cm pod hladinou pro zabránění rizika úniku pěny, popř. vyflotovaného kalu do odtoku. Zařízení pro odtok/odtah vyčištěné vody plynule kopíruje hladinu v nádrži, ze které je odtok realizován, přičemž je zařízení automaticky výškově nastavováno dle aktuální výšky hladiny a to pouze hydraulickým principem pomocí vztlaku bez použití elektromotorů, navijáků, či pneumatických pístů. Při nulovém odtoku je zajištěno vyzdvihnutí přelivné odtokové hrany minimálně 20 mm nad úroveň aktuální hladiny v nádrži, ze které je odtok realizován – z důvodů zabránění usazování kalu v odtokovém zařízení. Při plnění reaktoru se v nádrži dekantéru udržuje minimální hladina, kterí je nižší nežli provozní hladina v reaktoru, čímž se vtoková část pohyblivého odtokového ramene udržuje nad úrovní provozní hladiny v reaktoru. Po naplnění reaktoru na maximální hladinu a po ukončení čistícího procesu a usazení aktivovaného kalu u dna reaktoru se prostřednictvím plnícího zařízení přečerpávají vyčištěné odpadní vody z reaktoru do nádrže dekantéru až do vyrovnání hladin v reaktoru a v dekantační nádrži. Tím se dosáhne poklesu vtokové části pohyblivého odtokového ramene pod hladinu vyčištěných vod a zahájí se odčerpávání nebo vypouštění vyčištěné vody z dekantační nádrže do odtoku | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
37 | 3.6.1 | Ponorné vrtulové míchadlo pro nádrž 9,5x3,95 m a hloubku vody 4 m, hloubka nádrží 6 m, otáčky 710/min, U=400 V, P=2,75 kW, průměr vrtule 400 mm, počet lopatek 3, materiál lopatek PUR, tepelná ochrana bimetal, včetně připojovacího kabelu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
38 | 3.6.2 | Spouštěcí zařízení ponorného míchadla, vodící trubka 80x80x4 mm, materiál - nerezová ocel V2A, délka 6 m, včetně kotvení, usazovacího rámu, fixační sady a třmenového dorazu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
39 | 3.7.1 | Ponorné kalové čerpadlo přebytečného kalu Q=16 m3/hod, Hgeo=5,0 m, P=0,75 kW, U=400 V, suchý motor, krytí IP68, izolace třída B, oběžné kolo vírové, otevřené, průchodnost 35 mm, čerpadlo je vybaveno tepelnou ochranou, která chrání el. motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování kola, dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem; materiál: plášť motorou nerez ČSN 17240, hlavní hřídel nerez, materiál čerpadla šedá litina ČSN 422420; včetně spouštěcího zařízení s posuvným hákem, horním držákem vodících tyčí a nerez řetězem C5/52 délky 7,0 m. Nerezové vodící tyče 25x1,5 mm o celkové délce 10 m, včetně středového kotvení nerezových tyčí proti vylomení. Nerezový výložník spouštěcího zařízení L=190 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 | 3.7.2 | Výtlak čerpadla přebytečného kalu kPP 63 mm, včetně kotvícího materiálu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
41 | 3.7.3 | Plastová podstava pod čerpadlo přebytečného kalu 300x300x1000 mm, materiál PP tl. 20 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
42 | 3.7.4 | Gravitační svod čerpadla přebytečného kalu do kalojemu, materiál HT 110, včetně kotvícího materiálu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
43 | 3.4.1 | Ponorné čerpadlo načerpávání dekantéru Q=9,6m3/hod, Hgeo=2,5 m, P=0,55 kW, U=230 V, materiál tělesa čerpadla z technopolymeru, oběžné kolo noryl, hřídel z nerezové ocele, mechanická ucpávka keramika/uhlík, stupeň krytí IP68, třída izolace F, jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem, tepelná ochrana ve vinutí motoru, čerpání mírně znečištěné kapaliny s příměsemi do 20 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
44 | 3.4.2 | Výtlak čerpadla dekantéru kPP 40, včetně armatur a spojovacího materiálu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
45 | 3.2.1,3.2.2 | Ponorné kalové čerpadlo přebytečného kalu Q=16 m3/hod, Hgeo=5,0 m, P=0,75 kW, U=400 V, suchý motor, krytí IP68, izolace třída B, oběžné kolo vírové, otevřené, průchodnost 35 mm, čerpadlo je vybaveno tepelnou ochranou, která chrání el. motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování kola, dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem; materiál: plášť motorou nerez ČSN 17240, hlavní hřídel nerez, materiál čerpadla šedá litina ČSN 422420; včetně spouštěcího zařízení s posuvným hákem, horním držákem vodících tyčí a nerez řetězem C5/52 délky 7,0 m. Nerezové vodící tyče 25x1,5 mm o celkové délce 10 m, včetně středového kotvení nerezových tyčí proti vylomení. Nerezový výložník spouštěcího zařízení L=190 mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
46 | 3.2.4 | Výtlačné potrubí čerpadla čisté vody, materiál Kpp 90 mm, včetně spojovacího a kotvícího materiálu | 2 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
47 | 3.3.2 | Plastový odtokový objekt, materiál PP 15 mm, 430x700x800 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem SBR 2: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kalojem 1.1
48 | 2.8.1 | Ponorné čerpadlo odvodnění kalojemu Q=10,2 m3/hod, Hgeo=2,0 m, P=0,55 kW, U=230 V, materiál tělesa čerpadla z technopolymeru, oběžné kolo noryl, hřídel z nerezové ocele, mechanická ucpávka keramika/uhlík, stupeň krytí IP68, třída izolace F, jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem, tepelná ochrana ve vinutí motoru, čerpání mírně znečištěné kapaliny s příměsemi do 20 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
49 | 2.8.2 | Výtlak čerpadla odvodnění kalojemu kPP 40, včetně spojovacího materiálu. Gravitační svod odvodnění kalojemu HT 150 | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
50 | 5.8.1 | Nerezová fekální koncovka, provedení na zeď, včetně potrubí HT 110 umístěného na dně kalojemu, plastový úkapový objekt PP tl. 15 mm s UV stabilizací | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem kalojem 1: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kalojem 2.1
51 | 3.8.1 | Ponorné čerpadlo odvodnění kalojemu Q=10,2 m3/hod, Hgeo=2,0 m, P=0,55 kW, U=230 V, materiál tělesa čerpadla z technopolymeru, oběžné kolo noryl, hřídel z nerezové ocele, mechanická ucpávka keramika/uhlík, stupeň krytí IP68, třída izolace F, jednofázové provedení s trvale zabudovaným kondenzátorem, tepelná ochrana ve vinutí motoru, čerpání mírně znečištěné kapaliny s příměsemi do 20 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
52 | 3.8.2 | Výtlak čerpadla odvodnění kalojemu kPP 40, včetně spojovacího materiálu. Gravitační svod odvodnění kalojemu HT 150 | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
53 | 5.9.1 | Nerezová fekální koncovka, provedení na zeď, včetně potrubí HT 110 umístěného na dně kalojemu, plastový úkapový objekt PP tl. 15 mm s UV stabilizací | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem kalojem 2: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kalová koncovka
54 | 5.3.1 | Plastová podávací nádrž kalu 1000x1160x1000 mm z konstrukčních stěnových prvků materiál PP, včetně víka, hladinových plováků minimální a maximální hladiny kalu v nádrži, ponorná vodivostní EZH sonda do kalů | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
55 | 5.1.1 | Ponorné kalové čerpadlo přebytečného kalu Q=4,5 m3/hod, Hgeo=7,0 m, P=0,75 kW, U=400 V, suchý motor, krytí IP68, izolace třída B, oběžné kolo vírové, otevřené, průchodnost 35 mm, čerpadlo je vybaveno tepelnou ochranou, která chrání el. motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování kola, dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem; materiál: plášť motorou nerez ČSN 17240, hlavní hřídel nerez, materiál čerpadla šedá litina ČSN 422420; včetně spouštěcího zařízení s posuvným hákem, horním držákem vodících tyčí a nerez řetězem C5/52 délky 8,0 m. Nerezové vodící tyče 25x1,5 mm o celkové délce 10 m, včetně středového kotvení nerezových tyčí proti vylomení | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
56 | 5.1.3 | Výtlak čerpadla kalu z kalojemu Kpp 63mm, včetně spojovacího a kotvícího materiálu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
57 | 5.2.1 | Ponorné kalové čerpadlo přebytečného kalu Q=4,5 m3/hod, Hgeo=7,0 m, P=0,75 kW, U=400 V, suchý motor, krytí IP68, izolace třída B, oběžné kolo vírové, otevřené, průchodnost 35 mm, čerpadlo je vybaveno tepelnou ochranou, která chrání el. motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování kola, dvojitá mechanická SiC/SiC mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem; materiál: plášť motorou nerez ČSN 17240, hlavní hřídel nerez, materiál čerpadla šedá litina ČSN 422420; včetně spouštěcího zařízení s posuvným hákem, horním držákem vodících tyčí a nerez řetězem C5/52 délky 8,0 m. Nerezové vodící tyče 25x1,5 mm o celkové délce 10 m, včetně středového kotvení nerezových tyčí proti vylomení. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
58 | 5.1.4 | výtlak čerpadla kalu z kalojemu Kpp 63 mm, včetně spojovacího a kotvícího materiálu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
59 | 5.4.1 | Automatická rozmíchávací stanice flokulantu o rozměrech 1000x1500x1600 mm, zásobní objem 333 l, max. kapacita rozmíchaného flokulantu 444 l/h, rozmíchávací objem 354 l; včetně membránového dmychadla (bezolejový provoz, litinový kryt, ochrana cívek proti ohřívání, napětí 230 V, 50 Hz, průtok 60 l/min při 147 mbar, příkon 51 W, využití ve venkovním i vnitřním prostředí), hladinový plovák, elektromagnetický ventil 3/4" standardně zavřený (těsnění NBR, tělo a sedlo mosaz, ostatní díly nerez, vinutí měděné, IP65, 230 V), ventil DN 40 se servopohonem včetně adaptéru (ventil dvoucestný DN 40, připojení vnitřní závit NPT G 1 1/2“, tělo mosaz, dřík ventilu mosaz se dvěma "O" kroužky z EPDM, kulička ventilu chromovaná mosaz se sedlem z PTFE, max. tlak média 2,0 MPa, teplota prostředí 5 až 50 °C, teplota média -5 až 120 °C, pohon: napětí 230 V, P = 8 W, krytí IP54, ovládaná 2/3 bodové, doba přestavení 16 s, pracovní úhel 0-90 °, upravitelný směr otáčení, provozní teplota -30 až +50 °C, min. 60 000 úplných provozních cyklů), dávkovací solenoidové čerpadlo 10,8 l/hod, ponorná EZH sonda do kalů, náplň syntetického flokulačního činidla na odvodnění kalu, včetně výtlačného, přepadového potrubí a spojovacího matriálu a zásobník na surový flokulant s chemicky odolným plovákem pro všechny kapaliny s mikrospínačem | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
60 | 5.5.1 | Horizontální jednovřetenové podávací čerpadlo kalu, průtok 350-2500 l/hod, 90-560 otáček/min, připojení sání i výtlaku vnitřním závitem G 1/2" PN16, výkon motoru 0,75 kW, U = 230/400 V, motor s přípravou pro frekvenční měnič, rozsah nastavení frekvence motoru 15-82 Hz, rotor, Cr-Ni-Mo nerez ocel, čepové klouby s trvalým mazivem, mechanická ucpávka s břitem | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
61 | 5.5.2 | Výtlak z podávací nádrže kalu a sání horizontálního jednovřetenového čerpadla kalu na dehydrátor, včetně armatur a spojovacího materiálu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
62 | 5.6.1 | Horizontální jednovřetenové čerpadlo flokulantu, průtok 20-125 l/hod, 140-800 otáček/min, připojení sání i výtlaku vnitřním závitem G 1/2" PN16, výkon motoru 0,37 kW, U = 230/400 V, motor s přípravou pro frekvenční měnič, rozsah nastavení frekvence motoru 15-82 Hz, rotor, Cr-Ni-Mo nerez ocel, čepové klouby s trvalým mazivem, mechanická ucpávka s břitem | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
63 | 5.6.2 | Výtlak z automatické rozmíchávací stanice a sání horizontálního jednovřetenového čerpadla kalu na odvodňovač kalu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
64 | 5.7.1 | Spirálový odvodňovač na kalovou vodu s kapacitou 2,5 m3 kalové vody/hod a 8 kg NL (sušiny)/h. Koncentrace kalu na vstupu 0,5-2 %, koncentrace kalu na výstupu 15-20 %. Příkon motoru šneku 0,12 kW, převodovka motoru kuželočelní - vyšší účinnost oproti standardním převodovkám, motor míchání 0,37 kW. Šroubovice šroubu má proměnlivé stoupání a lamely, plnící funkci samočisticího pohyblivého filtru. Pevné lamely tvoří statickou konstrukci roštu filtru a pohyblivé lamely zajišťují průběžné samočistění při pohybu šroubu. Konstrukčně jsou na čtyřech vodících tyčích vystřídány vždy jedna pevná a jedna volná lamela, která rotuje při pohybu šroubu. Mezera mezi pevnou a volnou lamelou se mění od 0,5 do 0,1 mm. Touto mezerou gravitačně protéká odkalená voda. Velikost mezery se neustále mění a proces odvodnění je plynulý. Na konci šneku je umístěn vymezovací uzávěr, který protisměrně tlačí na již odvodněný kal, čímž se zvyšuje účinnost odvodnění. Rám stroje, potrubí a nádrže jsou vyroben z nerezové oceli X5CrNi18-10 (DIN 1.4301/AISI304). Samotný šroub a lamely z X2CrNiMo17-12-2 (DIN 1.4404/AISI316L). Šnekovnice je zpracována technologií žárového nástřiku metodou HVOF karbidem wolframu, přičemž volné lamely jsou nitridované. To zajišťuje otěruvzdornost, dostatečnou tvrdost a zvýšenou odolnost proti opotřebení, potřebnou korozivzdornost materiálů, které se dostanou do kontaktu s agresivními kalovými vodami. Součástí rozvaděče zařízení je integrovaný řídicí systém, určený pro plně automatizovaný chod, včetně zapisování historie chodu. Nastavení rychlosti šneku, míchání a průtoku podávacího čerpadla pomocí frekvenčních měničů. Dodávka včetně rozvaděče | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
65 | 5.7.4 | Konstrukce pod spirálový odvodňovač z pozinkovaného I-profilu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
66 | 5.7.3 | Abrollkontejner na kal obejmu 6m3 – nosnost min. 5t. Lyžiny INP180 rozteč dle DIN 30722. Stojiny INP180. Hák 50mm – ocel 11523 – tvar dle DIN 30722. Výška háku 1570mm Dle DIN 30722. Podlaha 5mm ST37. Bočnice 3mm ST 37. Čelo a vrata 3mm. Podlaha/bočnice 45◦. Rozteč žeber 750mm. Spodní žebra U90x55x4. Boční žebra U90x55x3. Zadní žebro U180x76x6. Lem kontejneru TR89x6,3. Plachtové háčky. Profil vrat U80x50x4. Zavírání vrat S hák MONZA. Tyč zavírání vrat 30mm + pouzdra mazané. Vrata jsou otvíratelné 270stp. až na bočnici. Panty vrat jsou mazané. Centrální zavírání vrat 2x hák. Tyč centrálního zavírání 30mm. Pouzdra centrálu jsou mazané. Rolny TR 159x6,3 délka 300 rozteč dle DIN 30722. Žebřík standart 2x roxor 18mm+ madlo. Základováno a lakováno dle přání zákazníka v RAL…. /min. tl. 80-100 mü/ | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
67 | 5.7.5 | Gravitační potrubí odvodnění spirálového odvodňovače + přepadové potrubí rozmíchávací stanice HT110 | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
68 | 5.7.2 | Šnekový dopravník bezhřídelový pro dopravu shrabků, kalu a písku na vlastních podpěrách určujících sklon 0-35°, s pláštěm průřezu „U“ o min. tloušťce 4 mm, tloušťkou šnekovnice min. 15 mm, s plastovou nebo kovovou výstelkou, pohonem převodovek NORD nebo SEW, u provedení nad 7 m délky s havarijním spínačem při přetížení. Vstupní a výstupní otvory v pláštích žlabu, příp. celým čelním průřezem na výstupní straně a se zajištěním proti zvedání šnekovnice nad její osu při přetížení dopravovaným materiálem. Uzavřený žlab odnímatelnými kryty na přání s vytápěním vnějšího pláště. Materiál: celonerezové provedení, šnekovnice z vysokopevnostní uhlíkaté oceli, výstelka vysokomolekulární polyetylén, alternativně lišty Brinar. Dopravní délka 3100mm, průměr šneku 250 mm, °, vyhřívané porvedení, kapacity max 2,5 m3/hod, včetně napojení na rozvaděč odvodňovacího zařízení. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem kalová koncovka: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvod vzduchu k aeračním elementům
69 | 7.1.1-3 | Rootsovo dmychadlo Q=2,87 m3/min, 50 kPa, n2=2937, P2=3,61 kW, P1=5,5 kW, n1=2937, t2=81 °C; Lp(A) 83/66 dB, výstup z dmychadla DN 80, materiál - litina, včetně protihlukového krytu, příprava pro frekvenční měnič | 3 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
70 | 7.1.5 | Tlumič přívodu vzduchu do dmychárny 300x300x300 mm, materiál dřevovláknitá deska s cementovým pojivem dle EN 13 168 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
71 | 7.2.1 | Nerezové rozdělovací potrubí rozvodu vzduchu do SBR1+2 88,9x2mm (materiál AISI 304, mořený), včetně 5 ks ruční klapka přírubová DN 80 (dodávkou spojovací materiál provedení A2) a nerezových výložníků pro osazení potrbí v požadované výšce. Veškerý kotvící materiál v provedení nerez A2 s možností případnédemotáže. Metoda svařování TIG (chráněná atmosféra pomocí argonu). Chemické ošetření sváru proti korozi. | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
72 | 7.2.2 | Plastový rozvod vzduchu SBR 1+2 DN 90 mm | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
73 | 7.2.3 | Plastový rozvod vzduchu kalojem 1+2 DN 40 mm | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
74 | 7.2.4 | Svody kalojem 1+2 PP 32 mm | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
75 | 7.2.5 | Svody SBR 1+2 PP32 mm | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
76 | 7.2.6 | Hrubá bublina kalojem 1+2 PP 32 mm | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
77 | 7.2.7 | Výtlak dmychadla stripovacího objektu PP 32 mm | 2 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
78 | 8.1.1 | Jemnobublinný aerační trubkový rošt - PP 32/50 mm, dl. 3550 mm - materiál membrány polyuretanový eleastomer odolný proti hydrolýze, působení mikroorganizmů a řadě chemických sloučenin s dlouhou životností | 50 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
79 | 8.1.2 | Jemnobublinný aerační trubkový rošt -PP 32/50 mm, dl. 2300 mm - materiál membrány polyuretanový eleastomer odolný proti hydrolýze, působení mikroorganizmů a řadě chemických sloučenin s dlouhou životností | 6 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
80 | 8.1.3 | Jemnobublinný aerační trubkový rošt -PP 32/50 mm, dl. 2100 mm - materiál membrány polyuretanový eleastomer odolný proti hydrolýze, působení mikroorganizmů a řadě chemických sloučenin s dlouhou životností | 2 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
81 | 8.1.4 | Jemnobublinný aerační trubkový rošt -PP 32/50 mm, dl. 1100 mm - materiál membrány polyuretanový eleastomer odolný proti hydrolýze, působení mikroorganizmů a řadě chemických sloučenin s dlouhou životností | 4 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
82 | 7.1.4 | Technologické vybavení stripovacího objektu sirovodíku, včetně samostatného membránového dmychadla (bezolejový provoz, litinový kryt, ochrana cívek proti ohřívání, napětí 230 V, 50 Hz, průtok 200 l/min při 200 mbar, příkon 210 W, využití ve venkovním i vnitřním prostředí) | 2 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem rozvod vzduchu: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Srážení fosforu
83 | 6.3.1 | Úkapová polypropylenová vana o rozměrech 1,5 m x 1,3 m s pochozími pozinkovanými rošty, včetně bezpečnostního přepadu úkapové vany HT70 mm s kotvením a propojením | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
84 | 6.2.1 | IBC kontejner o objemu 1 m3 včetně plováků na snímání hladiny, odolných proti chemikáliím včetně přípravy na připojení dávkovacích čerpadel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
85 | 6.1.1, 6.1.2 | Dávkovací solenoidové čerpadlo 18 l/hod, 230 V, ovládání na čelním panelu, hlava a šroubení - PVDF, membrána – teflon, kuličky - keramika, komplet se sacím košem (s patním ventilem), vstřikovací tryskou (se zpětným ventilem), příslušnými hadičkami a s plovákem pro snímání spodní hladiny. Konstantní dávkování dle ručního nastavení pouze změnou frekvence. Snímání spodní hladiny kapaliny | 2 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
86 | 6.1.3 | Výtlak od dávkovacího čerpadla k míchadlu v SBR reaktorech hadička 6x8 mm. Hadička vedena v chráničce potrubí HT 50 mm. | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
87 | 6.1.4 | Podstava pod dávkovací čerpadla - materiál deska PP 15 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem srážení fosforu: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Měření průtoku
88 | 10.1.1 | Měrný žlab z polypropylenu s měrným rozsahem 0,78-54,6 l/s pro instalaci do betonové šachty DN 1000, pro měření průtoků ultrazvukovou sondou | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem měrný objekt: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ostatní
89 | 11.2.1 | Komplexní odzkoušení ČOV a zaškolení obsluhy | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
90 | 11.2.6 | Projekt skutečného provedení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11.2.7 | Instalace a zprovoznění dálkového přístupu a SCADY na PC investora popřípadě budoucího provozovatele | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11.2.8 | Odborný a technický dohled po dobu zkušebního provozu společně s vypracováním vyhodnocení zkušebního provozu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11.2.9 | Zajištění funkčnosti provozování dálkového dohledu a SCADY po dobu zkušebního provozu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem ostatní položky |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celková cena |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## RM1 - výzbroj
| Akce: | Středočeský kraj
| Objekt: | Areál Středočeského kraje, Lázeňská ulice, Sadská
| Část | REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ |  |  |  | ceny bez DPH
| Datum: | 2020-08-01
pol. | kód | popis | specifikace | množství | jedn. | komentář | cena celkem
1. |  | stožárové LED svítidlo na dřík 60 mm, 0-45st. | 230V, 4000 lm, denní světlo, chromati. 4 000 K | 10 | ks | svítidlo na svislý stožár 60 mm
2. |  | stožárové LED svítidlo na výložník 60 mm | 230V, 8000 lm, denní světlo, chromati. 4 000 K | 4 | ks | svítidlo na výložník 60mm
3. |  | stožárová výzbroj | 3+N+PE, 1x E27, 16mm2 | 12 | ks
4. |  | kryt patice stožáru | komplet - provedení plast/laminát | 12 | ks
5. |  | jistič třípólový | 3x10A/C | 1 | ks
6. |  | elektroměr |  | 1 | ks
7. |  | řídící jednotka venkovního osvětlení | 230V s externím čidlem osvětlení | 1 | ks
8. |  | drobný elektroinstalační materiál | drát Cu, pojisky, svorky, Izolace, tmely … | 1 | sada
9. |  | barva syntetická základní na kov, antikorozní | 1 nátěr | 6 | l
10. |  | barva syntetická vrchní na kov | světle šedá, 1 nátěr | 8 | l
11. |  | penetrační nátěr na beton | disperzní | 5 | l
12. |  | betonová potěrová směs | balení 25 kg | 13 | ks
13. |  | stavební řezivo | prkna 1" | 1 | ks
14. |  | pomocný stavební materiál |  | 1 | sada
15. |  | pronájem vysokozdvižné plošiny | výška do 12m | 30 | hod
16. |  | demontáže elektro |  | 12 | hod
17. |  | elektromontážní práce |  | 56 | hod
18. |  | nátěr základní barvou |  | 38 | m3
19. |  | nátěr vrchní barvou |  | 38 | m3
20. |  | stavbní práce | opravy základů stožárů | 38 | hod
21. |  | provedení výchozí revize elektro a zprávy |  | 1 | ks
22. |  | doprava |  | 420 | km
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.