Příloha č.1

- Zadání dodávky motorgenerátoru 33 kVA STBY

Specifikace motorgenerátoru

- Motorgenerátor s výkonem 33 kVA / 26,4 kW STBY dle ISO 8528

- Emisní norma EU Stage IIIA

- Minimální mechanický výkon motoru – 33 kW

- Třída regulace dle ISO 8528

- Digitální ovládací panel

- Požadované ochrany motoru:

  - Ovládací spínač není v automatickém režimu

  - Vysoká teplota chladicí kapaliny

  - Nízká teplota chladicí kapaliny

  - Nízká hladina chladicí kapaliny

  - Vysoká teplota motorového oleje

  - Nízké/ vysoké napětí baterie

  - Překročené otáčky

  - Přetočení

  - Nízký tlak oleje

- Požadované ochrany generátoru:

  - Sled fází generátoru

  - Podpětí / Přepětí (27/59)

  - Nadfrekvence / Podfrekvence (81)

  - Zpětná ochrana činného výkonu (32R)

  - Zpětná ochrana jalového výkonu (32RV)

  - Nadproud (50/51)

- Startovací baterie + 5 A bateriová nabíječka s režimem Boost

- Minimální rozběhová kapacita generátoru pro motorovou zátěž (při dovoleném 30% poklesu napětí, účiníku 0,6) – 65 skVA/ 400 V, 50 Hz

- Krytí generátoru IP 23

- Teplotní třída generátoru - 105 °C

- Třída izolace generátoru – H

- Výstupní jistič motorgenerátoru: 50 A

- Objem palivové nádrže na min. 18 hod. provozu při 100 % zatížení

- Alarm při nízkém stavu paliva v nádrži

- Protihluková kapotáž s hlučností max.: 68 dB(A)/ 7 m při 100 % zatížení

- Celopozinkovaná kovová konstrukce kapoty. Kapota musí být opatřena základovým nátěrem a vrchním pohledovým lakem.

- Zásuvky s krytím IP67 vč. proudových chráničů: 1x 63 A, 1x 32 A, 2x 230 V

- Zásuvky nesmí vyčnívat z půdorysu kapotáže.

- 1,5 tunový podvozek s pevnou ojí, rezervním kolem, čtyřmi podpěrnými nožičkami a plechovými pochozími blatníky

- Motorgenerátor bude zapsaný v TP podvozku

- MG bude mít zajištěn systém účinné detekce stavu vnitřních komponent motoru, nedokonalého spalování i přítomnost nežádoucích kapalin v oleji.

- Minimální požadovaná záruka na motorgenerátor - 4 roky

Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil splnění výše uvedených parametrů a systémů předložením originálních technických listů od výrobce motorgenerátoru, výrobce motoru, výrobce generátoru i výrobce ovládacího panelu, které prokáží splnění všech požadovaných parametrů.

Certifikace, protokoly a závěrečné testování:

- MG bude dodán vč. factory test reportů motoru i generátoru (33 kW) a generátoru (65 skVA)

- Dodavatel ve své nabídce předloží certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001

- Zadání na dodávku elektroinstalace

Specifikace dodávky elektroinstalace

- Zhotovení přívodky včetně napájecího kabelu o délce 10 metrů

- Prodlužovací kabel na cívce – 5G10, o délce 130 metrů, koncovky 5/32/400

- Odmotávací vozík na prodlužovací kabel

- Zhotovení přípojného bodu v plynové kotelně s přepínáním

- Oživení a zprovoznění celé dodávky

- Doprava

- Revize