Seznam  dokumentace:

- Technická zpráva

II.        Výkresy:  	č. 1  Situace 					1:250

č. 2  Podélný profil 				1:250/100

č. 3  Kladečské schéma

č. 4  Uložení potrubí

T e c h n i c k á   z p r á v a

Stavba          : 	Hornické muzeum – šachta č. 11 A Bytíz

SO-05 Vodovodní přípojka

Místo stavby  : 	k.ú. Bytíz, parc.č. 60/58, 60/56, 60/55, 60/57, 60/106

Investor          : 	Hornické muzeum Příbram,

nám. H. Kličky 293, Příbram VI

Stupeň       	    : 	dokumentace pro ÚR a SP

Datum             : 	květen 2018

Zak. číslo   	    : 	60 / 2018

Vypracovali   : 	Ševr K., Ševr O.

Firma              : 	KAREL SLADKÝ- projekční kancelář, Příbram I/136

IČ          	    : 	113 01 601

DIČ          	    : 	CZ420528003

Předmětem projektové dokumentace je přípojka vodovodu do areálu Hornického muzea – šachta č. 11A Bytíz. Přípojka je vedena po pozemcích parc.č. 46/4 a 60/106.

- parc.č. 46/4 	– Ředitelství silnic a dálnic ČR

- parc.č. 60/106 	– Středočeský kraj – Hornické muzeum Příbram

PŘÍPOJKA  VODOVODU

Pro napojení areálu na veřejný vodovod pro zásobování pitnou a požární vodou je navržena nová přípojka vodovodu, která bude napojena na stávající vodovodní řad LT 300 vedený u příjezdové komunikace na parc.č. 46/4.

Technické řešení

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad LT 300 na    parc.č. 46/4. Na řad bude napojena navrtávacím pasem se  šoupátkem               DN 100  se zemní soupravou a poklopem. Nad zemní soupravou v úrovni terénu je nutno osadit poklop, který chrání zemní soupravu před mechanickým poškozením. Od šoupátka přípojky je navrženo potrubí Pe 110/10 v délce16 m, které bude vedeno na pozemek parc.č. 260/106 do vodoměrné šachty, v níž budou osazeny dvě vodoměrné sestavy“ s fakturačními vodoměry.

Pro odběr pitné vody v budovách areálu bude osazena vodoměrná sestava DN 2“ a pro potřebu požární vody, napojení nadzemního požárního hydrantu v areálu, bude osazena vodoměrná sestava DN 80.

Vodoměrné sestavy budou osazeny ve vodoměrné šachtě vel. 3000 x 2000 x 1800 mm a musí být umístěny tak, aby byl zajištěn přístup k vodoměrům a chráněny před mechanickým poškozením a zamrznutím – viz kladečské schéma. Vodoměrná šachta bude osazena vedle příjezdové komunikace do areálu a je tedy navržena v nepřejezdném provedení.

Potrubí vnějších rozvodů vodovodu PE 63 a PE 110 bude z vodoměrné šachty vedeno zemí do areálu, kde budou napojeny vnitřní rozvod vody v objektech a vnější nadzemní požární hydrant.

Vodovodní přípojka

Pe  110/10; SDR 11, PE 100+, PN 16  	- 20 m

Na parcele č. 46/4		- 	 10 m

Na parcele č. 60/106	- 	 10 m

Potrubí vodovodní přípojky a vnějšího rozvodu bude provedeno z trub   Pe ø 110/10 uložených v zemi v hloubce (krytí) 150 cm na 10 cm pískovém loži a obsypáno bude pískem do výše 30 cm nad potrubí. Podél potrubí přípojky bude veden signální vodič CYY 6 mm2, který bude vyveden u vodoměrné sestavy a v poklopu ventilu u napojení na řad.

V zásypu bude nad potrubím ve výšce  300 mm uložena modrá výstražná fólie.

Vodoměrná šachta bude použita typová 3000 x 2000 x 1800 mm,  s přejezdným poklopem s uzamykáním.

Materiály použité při montáži vodovodů musí být v souladu s vyhláškou 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody.

Po ukončení montáže bude potrubí propláchnuto a dezinfikováno a budou provedeny tlakové zkoušky.

Při návrhu vodovodní přípojky byl brán zřetel na to, aby projektovaná přípojka splňovala provozní a technické požadavky dle ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky.

Před zásypem potrubí bude provedena kontrola uložení správcem vodovodu a propojení na řad bude provedeno také jejím zástupcem.

Spotřeba vody

Spotřeba pitné vody – viz zdravotní instalace jednotlivých objektů

Potřeba požární vody  -  15 m3/hod

Zemní práce

Pro provádění zemních prací platí ČSN 73 6133, ČSN 72 1006.

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních zařízení. Zemní práce v blízkosti podzemních zařízení, zejména kabelů, provádět do vzdálenosti 1 m od jejich povrchu ručně podle podmínek správců podzemních zařízení.

Odkrytá podzemní zařízení nutno zabezpečit proti poškození vhodným způsobem, např. podložením, vyvěšením apod. Místa s odkrytými silovými kabely označit výstražnými tabulkami. Před záhozem odkrytých podzemních zařízení přizvat jejich správce ke kontrole. O výsledku musí být sepsán zápis.

Zemní práce budou spočívat v hloubení rýhy pro montáž potrubí, podsypu a obsypu potrubí a zásypu výkopů. Výkop bude opatřen pažením příložným s rozepřením. Pažení se před zásypem odstraní. Výkopek bude ukládán podél výkopu. Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku.

Před uložením potrubí bude dno výkopu opatřeno vrstvou písku min. tl. 0,15 m. Po zhutnění a urovnání obsypu na dně rýhy a uložení do výkopu bude potrubí obsypáno stejným materiálem do výšky min. 0,3 m nad potrubí. Obsyp bude hutněn ručně. Zemina pro podsyp a obsyp potrubí nesmí obsahovat ostrohranné částice a zrna větší než 8 mm. Při hutnění obsypu nesmí dojít k deformaci potrubí. Po provedení obsypu budou výkopy zasypány do výšky terénu nebo do začátku konstrukce komunikace. Materiálem pro zásypy bude vytěžená zemina. Souvrství komunikace bude obnoveno v původní skladbě.

###### Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou, která se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a na jejich pracovníky. Veškeré pracovní činnosti stavby budou prováděny v souladu s pravidly BOZ a podle všech jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákonu č. 362/2007 Sb. Za dodržení těchto pravidel je zodpovědný pracovník realizační firmy. Před zahájením prací musí být pracovníci seznámeni s jednotlivými technologickými postupy, bezpečnostními předpisy a poučeni o používání ochranných pomůcek.

Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně:

Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce;

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb. – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.–  registrace a hlášení pracovních úrazů;

Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb. – ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení;

Vyhláška MPSV č. 495/2001 Sb. – kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;

Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích;

Zákon č. 133/1995 Sb. – ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně;

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. – kterou se provádějí některé ustanovení zákona o požární ochraně;

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci;

Zákon č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech.

Tímto je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním postupům a dalším podmínkám při provádění prací.