Seznam  dokumentace:

I. Technická zpráva

II. Výkresy:  	č. 1   Situace					1:250						č. 2   Uložení potrubí vodovod

č. 3   Uložení potrubí kanalizace

č. 4    Revizní šachta

T e c h n i c k á   z p r á v a

Stavba          : 	Hornické muzeum – šachta č. 11 A Bytíz

SO-06 Areálové rozvody inženýrských sítí

a terénní úpravy – kanalizace a vodovod

Místo stavby  : 	k.ú. Bytíz, parc.č. 60/58, 60/56, 60/55, 60/57, 60/106

Investor          : 	Hornické muzeum Příbram,

nám. H. Kličky 293, Příbram VI

Stupeň       	    : 	dokumentace pro ÚR a SP

Datum             : 	květen 2018

Zak. číslo   	    : 	60 / 2018

Vypracovali   : 	Ševr K., Ševr O.

Firma              : 	KAREL SLADKÝ- projekční kancelář, Příbram I/136

IČ          	    : 	113 01 601

DIČ          	    : 	CZ42052

Předmětem projektové dokumentace jsou areálové rozvody kanalizace a vodovodu do areálu Hornického muzea – šachta č. 11A Bytíz.

###### Splašková  kanalizace

### Splašková kanalizace z objektů v areálu bude svedena do vyvážecí jímky.

### Vnitřní splašková kanalizace objektu SO 01 Strojovny bude vyvedena před objekt do revizní šachty RŠ 2, ze které bude zavedena kanalizace           DN 125 do vyvážecí jímky.

### Vnitřní splašková kanalizace objektu SO 02 Turbokomresorovny bude vyvedena před objekt čtyřmi svody, tři budou do revizních šachet RŠ 3, RŠ 4 a RŠ 5, jedna bude napojena do odbočky vnější kanalizace. Revizní šachty budou propojeny kanalizací a z RŠ 4 bude vedena společná DN 150 do vyvážecí jímky.

### Vnitřní splašková kanalizace objektu SO 03 Elektrorozvodny bude vyvedena před objekt do revizní šachty RŠ 1, ze které bude zavedena kanalizace           DN 125 do vyvážecí jímky.

Potrubí gravitační splaškové kanalizace bude provedeno z trub           PVC KG, DN 100, 125 a 150, SN 10, uložených v zemi v min. spádu 2 %, na 10 cm pískovém loži a obsypáno bude pískem do výše 30 cm na potrubí. V zásypu bude nad potrubím ve výšce 300 mm uložena hnědá výstražná fólie.

Vyvážecí jímka bude užita typová betonová obsahu 15 m3 v přejezdném provedení, která bude uložena v zemi ve výkopu dle technických podmínek výrobce. Vyvážena bude dle potřeby specializovanou firmou na ČOV, k likvidaci splaškových vod.

###### Dešťová  kanalizace

### Odvádění dešťových vod z objektu SO 01 Strojovny zůstane z poloviny objektu stávající, na terén, kde jsou vsakovány. Z druhé  poloviny budou dešťové vody svedeny dvěma svody D1 a D2 do lapačů splavenin, osazených v úrovni terénu a od nich vedeny kanalizací  ke svahu. Ve svahu bude kanalizace vyústěna do štěrkového lože, kde bude vsakována.

### Odvádění dešťových vod z objektu SO 02 Turbokompresorovny zůstane z poloviny objektu stávající, na terén, kde jsou vsakovány. Z druhé  poloviny budou dešťové vody svedeny třemi svody D3, D4  a D5 do lapačů splavenin, osazených v úrovni terénu a od nich vedeny kanalizací  ke svahu. Ve svahu bude kanalizace vyústěna do štěrkového lože, kde bude vsakována.

### Z SO 03 Elektrorozvodny zůstane odvádění dešťových vod stávající s vyústěním svodů na terén, kde jsou vsakovány.

Potrubí dešťové kanalizace bude provedeno z trub     PVC KG, DN  125, 150 a 200, SN 10, uložených v zemi v min. spádu min. 1 %, na 10 cm pískovém loži a obsypáno bude pískem do výše 30 cm na potrubí. V zásypu bude nad potrubím ve výšce 300 mm uložena hnědá výstražná fólie.  Vyústění kanalizace ve svahu bude obetonováno a před ním bude zřízeno štěrkové lože pro vsakování.

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je řešena samostatnou dokumentací.

Areálový rozvod vody

Ve vodoměrné šachtě, ukončující přípojku vody, je vodovod rozdělen na dva samostatné rozvody.

Požární vodovod – bude z vodoměrné šachty veden potrubím PE 110 v souběhu s pitným vodovodem příjezdovou komunikací k objektu SO 03

Elektrorozvodna, kde bude u severozápadního štítu budovy v zeleném pásu osazen a na přívodní potrubí požárního vodovodu napojen nadzemní požární hydrant DN 80.

Pitný vodovod – bude ve vodoměrné šachtě napojen na samostatnou vodoměrnou sestavu DN 2“ a potrubím PE 63 bude veden v souběhu s požárním vodovodem v areálové komunikaci mezi objekty muzea. Tyto objety budou z tohoto areálového rozvodu napojeny přípojkami přes zemní šoupátka sezemní soupravou a poklopem v úrovni terénu.

Přípojka pro SO 01 Strojovnu bude potrubím PE 25, pro SO 02 Turbokompresorovnu potrubím PE 40 a pro SO 03 Elektrorozvodnu potrubím PE 32. Přípojky budou zavedeny do objektů, kde budou napojeny vnitřní rozvody – viz ZI jednotlivých objektů.

Potrubí vnějšího požárního vodovodu je navrženo z polyetylenového potrubí  PE ø 110/10  PE 100+, SDR 11 - 150 m.

Potrubí pitného vodovodu bude provedeno z trub PE ø 63/5,8 PE 100+, SDR 11 - 170 m.

Potrubí obou vodovodů bude vedeno v souběhu v zemi v hloubce 160 cm na 10 cm pískovém loži a obsypáno bude pískem do výše 30 cm na potrubí. Podél potrubí  budou vedeny signální vodiče  CYY 6 mm2, které budou vyvedeny ve vodoměrné šachtě a do poklopů šoupátek přípojek. V zásypu bude nad potrubím ve výšce 300 mm uložena modrá výstražná fólie.

Materiály použité při montáži vodovodů musí být v souladu s vyhláškou 409/2005 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody.

Po ukončení montáže bude potrubí propláchnuto a dezinfikováno a budou provedeny tlakové zkoušky.

Při návrhu vodovodní přípojky byl brán zřetel na to, aby projektovaná přípojka splňovala provozní a technické požadavky dle ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky.

Zemní práce

Pro provádění zemních prací platí ČSN 73 6133, ČSN 72 1006.

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních zařízení. Zemní práce v blízkosti podzemních zařízení, zejména kabelů, provádět do vzdálenosti 1 m od jejich povrchu ručně podle podmínek správců podzemních zařízení.

Odkrytá podzemní zařízení nutno zabezpečit proti poškození vhodným způsobem, např. podložením, vyvěšením apod. Místa s odkrytými silovými kabely označit výstražnými tabulkami. Před záhozem odkrytých podzemních zařízení přizvat jejich správce ke kontrole. O výsledku musí být sepsán zápis.

Zemní práce budou spočívat v hloubení rýhy pro montáž potrubí, podsypu a obsypu potrubí a zásypu výkopů. Výkop bude opatřen pažením příložným s rozepřením. Pažení se před zásypem odstraní. Výkopek bude ukládán podél výkopu. Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku.

Před uložením potrubí bude dno výkopu opatřeno vrstvou písku min. tl. 0,15 m. Po zhutnění a urovnání obsypu na dně rýhy a uložení do výkopu bude potrubí obsypáno stejným materiálem do výšky min. 0,3 m nad potrubí. Obsyp bude hutněn ručně. Zemina pro podsyp a obsyp potrubí nesmí obsahovat ostrohranné částice a zrna větší než 8 mm. Při hutnění obsypu nesmí dojít k deformaci potrubí. Po provedení obsypu budou výkopy zasypány do výšky terénu nebo do začátku konstrukce komunikace. Materiálem pro zásypy bude vytěžená zemina.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou, která se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a na jejich pracovníky. Veškeré pracovní činnosti stavby budou prováděny v souladu s pravidly BOZ a podle všech jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb.

ve znění zákonu č. 362/2007 Sb. Za dodržení těchto pravidel je zodpovědný pracovník realizační firmy. Před zahájením prací musí být pracovníci seznámeni s jednotlivými technologickými postupy, bezpečnostními předpisy a poučeni o používání ochranných pomůcek.

Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně:

Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce;

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb. – o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.–  registrace a hlášení pracovních úrazů;

Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů;

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb. – ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení;

Vyhláška MPSV č. 495/2001 Sb. – kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;

Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích;

Zákon č. 133/1995 Sb. – ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně;

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. – kterou se provádějí některé ustanovení zákona o požární ochraně;

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci;

Zákon č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech.

Tímto je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním postupům a dalším podmínkám při provádění prací.