Technická zpráva – rozvod veřejného osvětlení

- Identifikační údaje

  - Název stavby:		HORNICKÉ MUZEUM – ŠACHTA č.11A BYTÍZ

SO 06 – AREÁLOVÉ ROZVODY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

A TERÉNNÍ ÚPRAVY – ROZVOD VO

  - Místo stavby:        	   k.ú. BYTÍZ

parc.č. 60/58, 60/55, 60/57, 60/106

kraj: STŘEDOČESKÝ

  - Investor:	     HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

NÁM. H. KLIČKY 293

PŘÍBRAM VI

  - Projektant stavby:		PROJEKCE ELEKTRO

Karel Škarda, gen. Tesaříka 136

261 01 Příbram I

IČO: 11301481

  - Dodavatel stavby:			Bude určen v průběhu stavebního řízení

- Základní údaje.

  - Úvod:

Předmětem tohoto projektu je řešení rozvodu VO - kabelového vedení veřejného osvětlení.

  - Výchozí podklady:

Při vypracování projektové dokumentace byly použity tyto podklady:

- příslušné normy, směrnice a katalogy odborných firem

- konzultace s ing. Janou Součkovou

- prohlídka na místě samém

2.3     Charakteristika území stavby

Stavba se nachází v k.ú. obce Bytíz

Navrhovaná trasa kabelového vedení VO se předpokládá vést v zeleném pásu a

v komunikaci – při jejím přechodu. Kabel bude uložen do výkopu. Úprava výkopu bude

provedena po zásypu zhutněním výkopové zeminy a vyrovnáním nezpevněných ploch

zeminou.

- Technické údaje.

  - Napěťová soustava:

TN-C 3+PEN stř. 50Hz 3x230V/400V

  - Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2:

živých částí: čl.412.1, 412.N2 – izolací čl.412.2, 412.2N5- krytem

neživých částí: čl.413.1.3.1. až čl. 413.1.3.N14- samočinným                           	                                                       odpojením od zdroje

  - Ochrana proti přetížení a zkratu:

Ochrana proti přetížení a zkratu je provedena jistícími prvky v rozvaděči zapínacího bodu veřejného osvětlení a pojistkou osvětlovacího tělesa.

  - Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: AA8,AB8,AC1,AD3,AE4,AF2,AN3, AR2,,AK1,AQ3

  - Instalovaný příkon VO: 200,-W

  - Typ kabelového vedení VO: Kabel AYKY4-Jx16mm2

  - Délka kabelového vedení VO dle PD : 75,- m

- Technické řešení VO

Nový rozvod veřejného osvětlení bude připojen ze svítidla VO umístěného na budově  SO 03  Elektrorozvodny. Vlastí spínání venkovního osvětlení budovy, VO je provedeno v okruhové rozvodnici objektu SO 03 pomocí soumrakové spínač, který lze trvale vypnou, zapnout. Kabelové vedení VO bude v celé délce kabelové rýhy uloženo v chráničce KOPOFLEX. Kabelové vedení VO bude  ve výkopu uloženo dle ČSN 73 6005 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.

V místech projektovaných osvětlovacích stožárů se osadí betonový prefabrikovaný základ a ponechají se smyčky kabelů AYKY4-Jx16mm2 pro zasvorkování. V základu musí být vynechán prostor pro kabelové vedení a uzemnění. Kabely nesmí být v žádném případě v základech zabetonovány. Do připravených prefabrikovaných základů se osadí pozinkované bezpaticový kuželové stožáry. Ve spodní části sloupu bude zapojená řadová svorkovnice. Dále se sloupy vyrovnají, zaklínují dřevěnými klíny a utemují pískem. Na stožár se osadí svítidlo –  LV236-typ upřesnění investor.  Provede se připojení kabelu AYKY4-Jx16mm2 a propojí se kabel elektro výzbroje CYKY3-Jx1,5mm2 do svorkovnice stožáru (na pojistku svítidla, která je osazena u svorkovnice). Ocelové pozinkované stožáry veřejného osvětlení budou uzemněny (vždy dva sousední stožáry se propojí drátem FeZn pr.10 mm viz schéma zapojení).

Kabelové vedení bude v zemi uloženo podle zásad ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005. Délka kabelového vedení VO dle PD : 75,- m

Kabelová trasa bude provedena výkopem v zeleném pásu, chodníku a v komunikaci-při jejím přechodu. V zeleném pásu a v chodníku bude kabel uložen ve výkopu o hloubce 70cm v při přechodu komunikace ve výkopu o hloubce 120cm. Pokládka kabelu nesmí být prováděna při teplotě pod +5st.C.

OD OBJEKTU SO 02, PŘES OBJEKT SO 03, K VJEZDU NA POZEMEK BUDOU VE SPOLEČNÉM VÝ KOPU S NN VEDENÍM, VEDENÍM VO ULOŽEY DVĚ CHRÁNIČKY pr. 40mm. JEDNA CHRÁNIČKA BUDE PTOPOJOVAT SKŘÍNĚ MRK NA SO 02,03 A DRUHÁ BUDE UKONČENA U PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ SR 301 NA OBJEKTU SO 03.

- Zemní práce

Před zahájením zemních prací je nutno provést vytýčení kabelové trasy, případně kabelových tras příslušných dotčených organizací.

V případě souběhu nebo křižování kabelu s podzemním vedením je nutno požádat správce dotčených podpovrchových vedení o jejich vytýčení a orientačního zakreslení vedení do situačního plánku. Zemní práce v ochranném pásmu vedení musí být prováděny ručně bez použití mechanizace a s maximální opatrností, aby nedošlo k jejich porušení.

Pro odvoz vytěžené přebytečné zeminy z kabelových drážek zhotoví dodavatel stavebně-montážní činnosti „ přehled o evidenci likvidace odpadů“.

6. Péče o bezpečnost práce

Při vlastní stavebně-montážní činnosti je nezbytně nutné dodržovat veškeré  bezpečnostní předpisy včetně používání předepsaných pracovních  a ochranných pomůcek. Vedoucí práce je povinen své podřízené proškolovat z bezpečnostních předpisů a provádět zápisy do knihy kontrol a stavebního deníku.

Veškeré práce na elektrickém zařízení (montáž, údržba, kontrola, opravy) mohou provádět pouze firmy oprávněné k činnostem na elektrickém zařízení, při respektování platných norem.

Odběratel odpovídá za bezpečný a spolehlivý provoz zařízení.

- Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ

V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící

a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou

stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,

jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo

ohrozit život, zdraví či majetek osob,

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba

požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11)

Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně

seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové

dokumentace.

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.

V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa

pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány

a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3,

ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací

minimálně 3 pracovní dny předem.

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě

s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého

stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto

organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo

nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti

mechanickému poškození.

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno

na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860,

která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného

pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu

zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení

nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo

na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno

Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět

činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

OCHRANNÉ PÁSMA VODOHOSPODÁŘSKÝCH SÍTÍ

Ochranné pásmo vodohospodářských sítí je podle § 23zákona č. 274/2001 Sb. Vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu u vodovodních  řadů a kanalizačních stok: do průměru 500 mm včetně 1,5m

nad průměr 500 mm včetně 2,5m

od průměru nad 200 mm včetně jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o1m od vnějšího líce potrubí na obě strany.

V ochranném pásmu budou zemní práce prováděny ručně za zvýšené opatrnosti. Doporučuje se dodržet požadovaný manipulační prostor, který činí 1m od ochranného pásma vodovodu či kanalizace

8. Podmiňující předpoklady

8.1 Péče o životní prostředí

Uvedená stavba nemá škodlivý vliv na životní prostředí. Po ukončení prací bude okolí uvedeno do původního stavu.

8.2 Protikorozní ochrana:

Vzhledem k použití celoplastového kabelu a pozinkovaných stožárů není nutno řešit protikorozní ochranu těchto součástí.

8.3 Zkušební provoz, kolaudace a předání stavby do užívání:

V průběhu realizace stavby bude provedeno geometrické zaměření trasy kabelového vedení.

Před záhozem kabelové rýhy bude požádán revizní technik, který bude provádět výchozí revizi  a kontrolu neporušenosti a  uložení kabelového vedení. Zápis o kontrole uložení kabelového vedení VO bude proveden do stavebního deníku a bude předložen při kolaudačním řízení. Po dokončení stavebně montážních prací bude provedena výchozí revize vybudovaného zařízení. Následně požádá investor příslušný odbor výstavby o provedení kolaudace. Po vydání kolaudačního rozhodnutí bude zařízení uvedeno do trvalého provozu.

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektu a doplňuje jeho výkresovou část.

## V Příbrami 22. 06. 2018                               K. Škarda