### TECHNICKÁ ZPRÁVA - SILNOPROUD

Úvod

Předmětem této části dokumentace je vnitřní silnoproudá elektroinstalace v severním křídle rekonstruovaného objektu, který bude sloužit jako konferenční a výstavní prostory.

Podklady

- stavební dokumentace

- podklady od zpracovatelů ostatních částí dokumentace

- konzultace s architektem

- vlastní průzkumy

Základní údaje

Napěťová soustava                     	:    	3 NPE ~ 50 Hz 400 V/TN-C-S

Instalovaný příkon - síť(nový)	:    	Pi = 143 kW

Soudobý příkon – síť (nový)		:    	Pp = 71 kW

Ochrana před nebezp. dotykem   	:    	samočinným odpojením od zdroje

Vnější vlivy		                      	:    	v objektu normální, mimo objekt (venkovní

prostor) zvlášť nebezpečné

- AA7+AB7+AD4+AF2+AQ3+AS2

Výkonová bilance

Připojení

V současnosti je provedeno připojení do patrového rozváděče R6 v přízemí. Z tohoto rozváděče budou paprskově připojeny patrové rozváděče R6.2 (2.NP) a R6.3 (3.NP). Původní R6 bude doplněn o prvky pro napojení instalace v 1.NP. Nový rozváděč R6.2 bude sloužit pro napojení instalace ve 2.NP, nový R6.3 bude sloužit pro napojení instalace ve 2.a 4.NP.

Pro napájení požárního větrání bude ve 4.NP osazen bateriový zdroj UPS. Tato zařízení (ventilátory a klapky) budou napájena ze samostatného rozváděče RPV. Rozváděč RPV bude napájen ze stávajícího rozváděče R20, přesunutého z věže do půdního prostoru - smyčkově, bez jištění (jištění bude na vstupu v RPV).

Popis technického řešení

Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY, rozvody pro nouzové osvětlení a požární větrání kabely CHKE-V. Kabely budou uloženy skrytě, průchody požárními úseky musí být utěsněny. V případě povrchové instalace budou kabely ukládány v ohebných kovových trubkách.

Ochrana proti nedovolenému dotyku neživých částí bude automatickým odpojením od zdroje – pomocí jističů či pojistek, zásuvky  navíc proudovými chrániči (s výjimkou zásuvek pro lednice a výpočetní techniku). Ochrana instalace před přepětím bude provedena v rozváděčích (kombinovaná hrubá/střední). Jemná ochrana bude zajištěna pouze pro výpočetní techniku, lokálně (pomocí chráničů, vestavěných do zásuvek nebo podlahových krabic).

Osvětlovací soustava

V objektu je navržena osvětlovací soustava v rámci interiérového řešení - tak, aby hodnoty osvětlenosti splňovaly požadavky ČSN EN 12464-1.

Nouzové osvětlení je řešeno jednak pomocí samostatných svítidel, jednak části svítidel hlavního osvětlení. Svítidla budou napájena ze stávající centrální baterie a monitorována centrální vyhodnocovací jednotkou – budou napojena na stávající okruhy.

Ovládání osvětlení bude místní – vypínači nebo tlačítky.

Zásuvkové rozvody

V objektu bude provedena instalace zásuvek pro všeobecné použití (úklid, servis) a zásuvek pro konkrétní užití (kuchyňská zařízení, slaboproudá zařízení apod.). Dále budou osazeny zásuvky pro výpočetní techniku, které budou barevně odlišeny a vybaveny ochranou proti přepětí.

Zařízení kuchyně

V přízemí v občerstvení budou připojena kuchyňská zařízení. Předpokládá se použití zařízení, připojovaných do zásuvek.

Zařízení VZT

V rámci elektroinstalace budou připojeny VZT zařízení pro větrání sociálních zařízení (malé ventilátorky v rámci světelných rozvodů), podkroví (jednotka s vlastní regulací) a požárních ventilátorů s klapkami.

Zařízení ÚT

V rámci elektroinstalace budou připojeny regulační uzly ÚT (přívod 230 V) a propojeny s termostaty (dodávka ÚT) a dále budou přívodem 230 V připojeny podlahové konvektory a propojeny s prostorovým termostatem (dodávka ÚT) u vstupu do místnosti.

Zařízení ZT

Ohřev vody bude zajištěn lokálně, elektrickými ohřívači 5-10 l u umývadel. Ohřívače budou připojeny přímo kabelem. Dále budou přívodem 230 V připojeny splachovače pisoárů.

Slaboproudá zařízení

Pro slaboproudá zařízení budou připraveny vývody 230 V. Umístění viz půdorysy.

Ostatní zařízení

Z ostatních zařízení, která nebyla uvedena výše, se jedná přívody pro pohony střešních oken, která budou dodána včetně dešťových čidel, v rámci elektroinstalace budou dodány a zapojeny ovládací prvky (žaluziové spínače) a připojeny pohony oken (230 V + ovládání) – nutno koordinovat s dodavatelem oken.

Hromosvod a uzemnění

Objekt již je opatřen ochranou před bleskem.

Všeobecně

Veškeré  práce budou  provedeny podle  platných ČSN  a předpisů souvisejících. Na  celé zařízení musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize.

Přesné polohy a výšky zařízení jsou v koordinačních výkresech, které vydávají architekti.