## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně | [8 empty] | JKSO | 80145
| Kód stavby |  |  | 044
| Název objektu |  |  | Vzduchotechnika a chlazení | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | VZT
| Název části | [11 empty] | Místo | Kolín, Karlovo náměstí 8
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Středočeský kraj
| Projektant |  |  | archicraft s.r.o. | [8 empty] | 28478223 | CZ28478223
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Ing, Rostislav Živný | [7 empty] | 20.09.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně
Objekt: | Vzduchotechnika a chlazení
Část:
JKSO: | 80145
Objednatel: | Středočeský kraj
Zhotovitel:
Datum: | 20.09.2013
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
751 | VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE | 0 | 0 | 0
751_01 | Zarízení 01_větrání archivu | 0 | 0 | 0
751_02 | Zarízení 02-Větrání sálu 1.NP | 0 | 0 | 0
751_03 | Zařízení č. 3 - Gastroprovozu pro semináře1.NP | 0 | 0 | 0
751_04 | Zařízení č. 4- Větrání infocentra a zázemí infocentra | 0 | 0 | 0
751_05 | Zařízení č. 5 - Větrání výstavních prostor 1.PP | 0 | 0 | 0
751_06 | Zařízení č. 6 - Chlazení podkroví | 0 | 0 | 0
751_07 | Zařízení č. 7 - Větrání WC infocentra | 0 | 0 | 0
751_08 | Zařízení č. 8 - Větrání WC 1.NP | 0 | 0 | 0
751_09 | Zařízení č. 9 - Větrání WC 2.NP | 0 | 0 | 0
751_10 | Zařízení č. 10 - Větrání WC 3.NP | 0 | 0 | 0
751_11 | Zařízení č. 11 - Větrání WC 4.NP | 0 | 0 | 0
751_12 | Zařízení č. 12 - Větrání kuchyňky 4.NP | 0 | 0 | 0
751_13 | Zařízení č. 13 - Větrání kotelny | 0 | 0 | 0
751_14 | Zařízení č. 14 - Větrání WC 1.PP archivy | 0 | 0 | 0
751_15 | Zařízení č. 15 - Větrání WC 1.PP výstavní prostor | 0 | 0 | 0
751_16 | Zařízení č. 16 - Místní odsávání 5.NP | 0 | 0 | 0
751_17 | Zařízení č. 17 - Místní chlazení a zvlhčování | 0 | 0 | 0
751_18 | Potrubí VZT - všechna zařízení | 0 | 0 | 0
751_20 | Ostatní náklady | 0 | 0 | 0
751_21 | Dokladová část | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně
Objekt: |  | Vzduchotechnika a chlazení
Část:
JKSO: |  | 80145
Objednatel: |  | Středočeský kraj
Zhotovitel:
Datum: |  | 20.09.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | 751 | VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 751_01 | Zarízení 01_větrání archivu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | M | MAT | 751_0101 | VZT jednotka s rekuperací ventilátor, filtrace přívodního vzduchu, rekuperace , V=40m3/h, Pel=15W/230 odvodnit, spínání nástěnným spínačem, např. REGULIUS HR 100RS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
2 | M | MAT | 751_0102 | VZT jednotka s rekuperací ventilátor, filtrace přívodního vzduchu, rekuperace , V=75m3/h, Pel=35W druhý výkonný stupeň odvodnit, spínání nástěnným spínačem, např. REGULIUS HR 100RS | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
3 | M | MAT | 751_0103 | Talířový ventil odvodní DN100 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
4 | M | MAT | 751_0104 | Zpětná klapka DN125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
5 | M | MAT | 751_0105 | Výfukový kus se sítem DN125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
6 | K | PK | 751_0125 | Napojení silových přívídů k el. začízením | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
7 | K | PK | K001 | Montáž zařízení č. 1 | hod | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751_02 | Zarízení 02-Větrání sálu 1.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
8 | M | MAT | 751_0201 | Ventilátor pro kruhové potrubí V 3000m3/h, 275 Pa, Pel=665W/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
9 | M | MAT | 751_0202 | Filtrační kazeta DN400, filtrační vložka G4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
10 | M | MAT | 751_0203 | Vodní ohřívač do kruhového potrubí DN400 Q top=36 kW, voda 65/45°C, směšovací uzel a jeho napojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
11 | M | MAT | 751_0204 | Tlumič hluku DN400, l=900mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
12 | M | MAT | 751_0205 | Požární klapka DN400 se signalizací polohy, ruční ovládání, např. Mandík PKTM90-K 400-11 TPM018/01 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
13 | M | MAT | 751_0206 | Vyústka komfortní pro čtyřhranné potrubí 400x200 R1 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
14 | M | MAT | 751_0207.1 | Síto DN400 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
15 | M | MAT | 751_0208 | Hlukově izolovaný střešní ventilátor V= 3000 m3/h, 150 Pa, Pel=491W/230V, včetně střešního hluktlumícího soklu se zpětnou klapkoiu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
16 | M | MAT | 751_0209 | Výfukový kus šikmý se sítem 400x355 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
17 | K | PK | 751_0211 | Montáž zařízení | hod | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
18 | K | PK | 751_0213 | El zapojení, zprovoznení | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751_03 | Zařízení č. 3 - Gastroprovozu pro semináře1.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
19 | M | MAT | 751_0301 | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací, podstropní sestava-2xventilátor, 2xfiltrace G4 (přívod a odtah), rekuperátor, bypass pro letní provoz, vodní ohřívač Qtop=5,2 kW, 65/64°C, 18kPa uzavírací klapky V=1200 m3/h 150 Pa, Pel 5,6 A/230v, napojení topné vo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
20 | M | MAT | 751_0302 | Tlumič hluku DN300, l = 900mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
21 | M | MAT | 751_0303 | Požární klapka DN300 se signalizací polohy ruční ovládání např. Mandík PKTM90-K300_11 TPM018/01 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
22 | M | MAT | 751_0304 | Podlahová vyústka 200x100 R1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
23 | M | MAT | 751_0305 | Pletivové síto DN300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
24 | K | PK | 751_0310 | Montáž zařízení | hod | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
25 | K | PK | 751_0311 | Elektrické zapojení, zprovoznění | hod | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751_04 | Zařízení č. 4- Větrání infocentra a zázemí infocentra |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
26 | M | MAT | 751_0401.1 | Přívodní VZT jednotka sestava: 1x ventilátor, 1xuzavírací klapka vodní ohřívač Qtop=7,93kW, 65/45°C, 1x filtrace G4, MaR napojení topné vody vč. směšovacího uzle např. Multivac Alfa vent | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
27 | M | MAT | 751_0402 | Požární klapka DN200 se signalizací polohy ruční ovládání, např. Mandík PKTM90-K 200-11 TPM018/01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
28 | M | MAT | 751_0403.1 | Požární klapka DN125 se signalizací polohy ruční ovládání, např. Mandík PKTM90-K 125-11 TPM018/01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
29 | M | MAT | 751_0404.1 | Vyústka komfortní s regulací 225x75 - uořesnit dle výběru interiéru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
30 | M | MAT | 751_0405.1 | Podlahová vyústka 300x200 s regulací | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
31 | M | MAT | 751_0406 | Požární klapka DN200 se signalizací polohy ruční ovládání, např. Mandík PKTM90-K 200-11 TPM018/01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
32 | K | PK | 751_0410 | Montáž zařízení | hod | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
33 | K | PK | 751_0411 | Elektrické zapojení, zprovoznění | hod | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
| D |  | 751_05 | Zařízení č. 5 - Větrání výstavních prostor 1.PP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
34 | M | MAT | 751_0501 | Přívodní VZT jednotka sestava: 1x ventilátor, 1x uzavírací klapka, elektrický ohřívač s regulací 0-10V Qtop=2,1kW, 1x filtrace G4, příkon ventilátoru Pel=130W/230v, příkon ohřevu Pel=2100W/230v např. Elektrodesign RME/R | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
35 | M | MAT | 751_0502 | Požární klapka DN160 se signalizací polohy ruční ovládání např. Mandík PKTM90-K160-11 TPM018/01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
36 | M | MAT | 751_0503 | Podlahová vyústka 200x100 s regulací | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
37 | M | MAT | 751_0504 | Požární klapka DN 335 se signalizací polohy ruční ovládání např. Mandík PKTM90-K335-11 TPM018/01 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
38 | M | MAT | 751_0505 | Tlumič hluku DN355 l=900mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
39 | M | MAT | 751_0506 | Venkovní podlahová mříž 1000x500mm, V 2070m3/h max 1,3 m/s - provedení dle architekta | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
40 | M | MAT | 751_0507 | Talířový ventil přívodní DN100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
41 | K | PK | 751_0510 | Montáž zařízení | hod | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
42 | K | PK | 751_0511 | Elektrické zapojení a zprovoznění | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751_06 | Zařízení č. 6 - Chlazení podkroví |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
43 | M | MAT | 751_0601 | Kondenzační jednotka VRV inverter Qchl=15,5 kW, Pel=4,6 kW/400V např. DAIKIN, Toshiba, odvodnit, rám pod jednotky vč. pružného uložení jednotky na rám | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
44 | M | MAT | 751_0602a | Mezistropní klimatizační jednotka VRV, plochá Qchl=3,6kW, Pel=71W/230V, odvodnit vč. sací a výfukové komory, vč. čerpadla kondenzátu napojení do připraveného rozvaděče | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
45 | M | MAT | 751_0602a1 | Nástěnný kabelový ovladač | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
46 | M | MAT | 751_0602b | Mezistropní klimatizační jednotka VRV, plochá Qchl=3,6kW, Pel=71W/230V, odvodnit vč. sací a výfukové komory, vč. čerpadla kondenzátu napojení do připraveného rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
47 | M | MAT | 751_0602b1 | Nástěnný kabelový ovladač | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
48 | M | MAT | 751_0603 | Komfortní vyústka dvouřadá 625x75mm | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
49 | M | MAT | 751_0604 | Stěnová mřížka 300x100 vč. upevňovacího rámečku | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
50 | M | MAT | 751_0605 | Nástěnná jednotka VRV Qchl=3,5kW, Pel=50W/230V, odvodnit vč. čerpadla kondenzátu, silové napojení do připraveného rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
51 | M | MAT | 751_06051 | Nástěnný kabelový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
52 | M | MAT | 751_0606 | Nástěnná jednotka VRV Qchl=2,6kW, Pel=50W/230V, odvodnit vč. čerpadla kondenzátu, silové napojení do připraveného rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
53 | M | MAT | 751_06061 | Nástěnný kabelový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
54 | M | MAT | 751_0607 | Nástěnná jednotka VRV Qchl=5kW, Pel=50W/230V, odvodnit vč. čerpadla kondenzátu, silové napojení do připraveného rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
55 | M | MAT | 751_06071 | Nástěnný kabelový ovladač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
56 | M | MAT | 751_0608 | Chladivové trasy s komunikačním kabelem vč. Rozbočovačů dle návrhu dodavtelesystému | m | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
57 | M | MAT | 751_0609 | Datový kabel pro napojení nástěnných ovladačů | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
58 | M | MAT | 751_0610 | Hluktlumící flexibilní hadice DN200 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
59 | M | MAT | 751_0611 | Čtyřhranné pozink potrubí dle sk. 1 vč. tepelné izolace z min. vaty s Al polepem tl. 40mm | m2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
60 | K | PK | 751_0620 | Montáž zařízení | hod | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
61 | K | PK | 751_0621 | Elektrické zapojení, zprovoznění | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751_07 | Zařízení č. 7 - Větrání WC infocentra |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
62 | M | MAT | 751_0701 | Ventilátor pro kruhové potrubí DN 125 V=200m3/h, 120Pa, Pel=80W/230V vč. pružných manžet, spínání s osvětlením WC s doběhem 20 min. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
63 | M | MAT | 751_0702 | Zpětná klapka DN125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
64 | M | MAT | 751_0703 | Požární klapka DN125 se signalizací polohy ruční ovládání např. Mandík PKTM90-K-125-11 TPM018/01 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
65 | M | MAT | 751_0704 | Talířový ventil odvodní DN100 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
66 | M | MAT | 751_0705 | Protidešťová stříška DN125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
67 | K | PK | 751_0706 | Montáž zařízení | hod | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
68 | K | PK | 751_0707 | Elektrické zapojení zprovoznění | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751_08 | Zařízení č. 8 - Větrání WC 1.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
69 | M | MAT | 751_0801 | Ventilátor pro kruhové potrubí DN 160 V=380m3/h, 120Pa, Pel=70W/230V vč. pružných manžet, spínání s osvětlením WC s doběhem 20 min. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
70 | M | MAT | 751_0802 | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
71 | M | MAT | 751_0803 | Požární klapka DN160 se signalizací polohy ruční ovládání např. Mandík PKTM90-K 160-11 TPM018/01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
72 | M | MAT | 751_0804 | Talířový ventil odvodní DN100 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
73 | M | MAT | 751_0805 | Protidešťová stříška DN160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
74 | K | PK | 751_0810 | Montáž zařízení | hod | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
75 | K | PK | 751_0811 | Elektrické zapojení, zprovoznění | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751_09 | Zařízení č. 9 - Větrání WC 2.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
76 | M | MAT | 751_0901 | Ventilátor pro kruhové potrubí DN 125 V=250m3/h, 120Pa, Pel=80W/230V vč. pružných manžet, spínání s osvětlením WC s doběhem 20 min. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
77 | M | MAT | 751_0902 | Zpětná klapka DN125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
78 | M | MAT | 751_0903 | Talířový ventil odvodní DN100 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
79 | M | MAT | 751_0904 | Protidešťová stříška DN160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
80 | K | PK | 751_0905 | Montáž zařízení | hod | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
81 | K | PK | 751_0906 | Elektrické zapojení, zprovoznění | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751_10 | Zařízení č. 10 - Větrání WC 3.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
82 | M | MAT | 751_1001 | Ventilátor pro kruhové potrubí DN 125 V=330m3/h, 125Pa, Pel=70W/230V vč. pružných manžet, spínání s osvětlením WC s doběhem 20 min. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
83 | M | MAT | 751_1002.1 | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
84 | M | MAT | 751_1003.1 | Požární klapka DN160 se signalizací polohy ruční ovládání např. Mandík PKTM90-K 160-11 TPM018/01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
85 | M | MAT | 751_1004.1 | Talířový ventil odvodní DN100 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
86 | M | MAT | 751_1005.1 | Protidešťová stříška DN160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
87 | K | PK | 751_1010 | Montáž zařízení | hod | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
88 | K | PK | 751_1011 | Elektrické zapojení, zprovoznění | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751_11 | Zařízení č. 11 - Větrání WC 4.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
89 | M | MAT | 751_1101.1 | Ventilátor pro kruhové potrubí DN 160 V=400m3/h, 125Pa, Pel=70W/230V vč. pružných manžet, spínání s osvětlením WC s doběhem 20 min. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
90 | M | MAT | 751_1102.1 | Zpětná klapka DN160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
91 | M | MAT | 751_1103.1 | Talířový ventil odvodní DN100 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
92 | M | MAT | 751_1104.1 | Talířový ventil odvodní DN160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
93 | M | MAT | 751_1105 | Protidešťová stříška DN200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
94 | K | PK | 751_1106 | Montáž zařízení | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
95 | K | PK | 751_1107 | Elektrické zapojení, zprovoznění | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751_12 | Zařízení č. 12 - Větrání kuchyňky 4.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
96 | M | MAT | 751_1201 | Ventilátor stropní provedení V 150 m3/h, 100 Pa Pel=60W/230V spínání nástěným spínačem + doběh 20 min. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
97 | K | PK | 751_1202 | Montáž zařízení | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
98 | K | PK | 751_1203 | Elektrické zapojení, zprovoznění | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751_13 | Zařízení č. 13 - Větrání kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
99 | M | MAT | 751_1301 | Ventilátor pro kruhové potrubí DN 100 V=10m3/h, 50Pa, Pel=35W/230V vč. pružných manžet, snimač tlaku, blokace plynu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
100 | M | MAT | 751_1302 | Tlumič hluku DN100, l=600 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
101 | M | MAT | 751_1303 | Vyústka průmyslová 200x100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
102 | M | MAT | 751_1304 | Protidešťová stříška DN100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
103 | M | MAT | 751_1305 | Ventilátor pro kruhové potrubí DN 200 V=192m3/h, 70Pa, Pel=85W/230V vč. pružných manžet, snimač tlaku, blokace plynu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
104 | M | MAT | 751_1306 | Tlumič hluku DN200, l=600 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
105 | M | MAT | 751_1307 | Pletivové síto DN200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
106 | M | MAT | 751_1308 | Protidešťová stříška DN200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
107 | M | MAT | 751_1309 | Protidešťová stříška DN160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
108 | M | MAT | 751_1310 | Elektrický přímotop s termostatem Qtop=2,5 kW, Pel=2,5kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
109 | K | PK | 751_1320.2 | Montáž zařízení | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
110 | K | PK | 751_1321 | Elektrické zapojení, zprovoznění | hod | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751_14 | Zařízení č. 14 - Větrání WC 1.PP archivy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
111 | M | MAT | 751_1401 | Ventilátor pro kruhové potrubí DN 100 V=110m3/h, 110Pa, Pel=48W/230V vč. pružných manžet, spínání s osvětlením WC + doběh 20 min. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
112 | M | MAT | 751_1402 | Zpětná klapka DN100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
113 | M | MAT | 751_1403 | Talířový ventil odvodní DN100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
114 | K | PK | 751_1404 | Montáž zařízení | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
115 | K | PK | 751_1405 | Elektrické zapojení, zprovoznění | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751_15 | Zařízení č. 15 - Větrání WC 1.PP výstavní prostor |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
116 | M | MAT | 751_1501 | Ventilátor pro kruhové potrubí DN 100 V=110m3/h, 110Pa, Pel=48W/230V vč. pružných manžet, spínání s osvětlením WC + doběh 20 min. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
117 | M | MAT | 751_1502 | Zpětná klapka DN100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
118 | M | MAT | 751_1503 | Talířový ventil odvodní DN100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
119 | K | PK | 751_1510 | Montáž zařízení | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
120 | K | PK | 751_1521 | Elektrické zapojení, zprovoznění | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751_16 | Zařízení č. 16 - Místní odsávání 5.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
121 | M | MAT | 751_1601 | Ventilátor stropní provedení V 150 m3/h, 60 Pa Pel=48W/230V spínání nástěným spínačem + doběh 20 min. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
122 | M | MAT | 751_1602 | Ventilátor stropní provedení V 150 m3/h, 60 Pa Pel=48W/230V spínání nástěným spínačem + doběh 20 min. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
123 | K | PK | 751_1610 | Montáž zařízení | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
124 | K | PK | 751_1611 | Elektrické zapojení, zprovoznění | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751_17 | Zařízení č. 17 - Místní chlazení a zvlhčování |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
125 | M | MAT | 751_1601.1 | Mobilní klimatizační jednotka Qchl=2,6 kW, funkce odvlhčování 1,6 l/h, Pel 1030W/230V, dálkový IR Ovladač, výfuk tepla DN 125, odvodnit | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
126 | M | MAT | 751_1602.1 | Mobilní klimatizační jednotka Qchl=3,5 kW, funkce odvlhčování 1,9 l/h, Pel 1990W/230V, dálkový IR Ovladač, výfuk tepla DN 150, odvodnit | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
127 | M | MAT | 751_1603 | Nástěnný zvlhčovač odstředivý 1,1-3l/H, regulace 0-100% 17,6 kg, Pel=230W/230V přívod vody, 3/4", 1T50°C, uzavírací ventil, filtr mech. nečistot, odvodnit 3/4", vč. pachového uzávěru např. CAREL Humidsik 65 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
128 | M | MAT | 751_1604 | nástěnný ovladač s nastavením úrovně vlhkosti | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
129 | M | MAT | 751_1605 | Venkovní podlahová mříž 400x200, provedení konzultovat s architektem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
130 | M | MAT | 751_1605.1 | Požární klapka DN125 se signalizací polohy, ruční ovládání, např. Mandík PKTM90-K 125_11 TPM018/01 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
131 | M | MAT | 751_1607 | Stěnová mřížka 200x100 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
132 | M | MAT | 751_1608 | Výfukový kus se sítem DN160 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
133 | M | MAT | 751_1609 | Výfukový kus se sítem DN150 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
134 | K | PK | 751_1620 | Montáž zařízení | hod | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
135 | K | PK | 751_1621 | Elektrické zapojení, zprovoznění | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751_18 | Potrubí VZT - všechna zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
136 | M | MAT | 751_1801 | Čtyřhranné pozinkované potrubí dle sk.1 | m2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
137 | M | MAT | 751_1802 | VZT potrubí palstové PVC nebo PP těsné spoje DN 300 | m | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
138 | M | MAT | 751_1803 | VZT potrubí palstové PVC nebo PP těsné spoje DN 300 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
139 | M | MAT | 751_1804 | VZT potrubí palstové PVC nebo PP těsné spoje DN 300 | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
140 | M | MAT | 751_1805 | VZT potrubí palstové PVC nebo PP těsné spoje DN 300 | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
141 | M | MAT | 751_1806 | VZT potrubí palstové PVC nebo PP těsné spoje DN 300 | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
142 | M | MAT | 751_1807 | VZT potrubí palstové PVC nebo PP těsné spoje DN 300 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
143 | M | MAT | 751_1808 | VZT potrubí palstové PVC nebo PP těsné spoje DN 300 | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
144 | M | MAT | 751_1809 | Potrubí SPIRO, těsné spoje, tvar 30% DN 400 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
145 | M | MAT | 751_1810 | Potrubí SPIRO, těsné spoje, tvar 30% DN 355 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
146 | M | MAT | 751_1811 | Potrubí SPIRO, těsné spoje, tvar 30% DN 315 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
147 | M | MAT | 751_1812 | Potrubí SPIRO, těsné spoje, tvar 30% DN 300 | m | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
148 | M | MAT | 751_1813 | Potrubí SPIRO, těsné spoje, tvar 30% DN 200 | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
149 | M | MAT | 751_1814 | Potrubí SPIRO, těsné spoje, tvar 30% DN 160 | m | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
150 | M | MAT | 751_1815 | Potrubí SPIRO, těsné spoje, tvar 30% DN 150 | m | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
151 | M | MAT | 751_1816 | Potrubí SPIRO, těsné spoje, tvar 30% DN 125 | m | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
152 | M | MAT | 751_1817 | Potrubí SPIRO, těsné spoje, tvar 30% DN 100 | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
153 | M | MAT | 751_1818 | Tepelná izolace - minerální vata s Al folií, tl. 40mm - izolovat veškeré přívodní potrubí | m2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
154 | M | MAT | 751_1819 | Flexibilní tepelně izolované hluktlumící potrubí např. SONOFLEX DN 315 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
155 | M | MAT | 751_1820 | Flexibilní tepelně izolované hluktlumící potrubí např. SONOFLEX DN 200 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
156 | M | MAT | 751_1821 | Flexibilní tepelně izolované hluktlumící potrubí např. SONOFLEX DN 160 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
157 | M | MAT | 751_1822 | Flexibilní tepelně izolované hluktlumící potrubí např. SONOFLEX DN 125 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
158 | M | MAT | 751_1823 | Flexibilní tepelně izolované hluktlumící potrubí např. SONOFLEX DN 100 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
159 | M | MAT | 751_1824 | Ohebná AL hadice v odolném provedení např. SEMIFLEX HEAVY DN 125 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
160 | M | MAT | 751_1831 | Přípomocný elektromateriál, komunikační kabeláž | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
161 | M | MAT | 751_1832 | Montážní, těsnící, spojovací a závěsový materiál | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
162 | K | PK | 751_1833 | Stavební přípomoce | hod | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
163 | K | PK | 751_1840 | Doprava hmot po staveništi | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
164 | K | PK | 751_1841 | Montáž VZT potrubí | hod | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751_20 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
165 | K | PK | 751_2001 | Přesun hmot, úklid likvidace odpadu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
166 | K | PK | 751_2002 | Zaregulování zařízení | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
167 | K | PK | 751_2004 | Protipožární ucpávky | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 751_21 | Dokladová část |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
168 | K | PK | 751_2101 | Zaměření | hod | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
169 | K | PK | 751_2102 | Zkoušky, protokoly | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
170 | K | PK | 751_2103 | Projektová dokumentace skutečného provedení | hod | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
171 | K | PK | 751_2104 | Předání, zaškolení obsluhy, protokoly o provozní zkoušce | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0