B - souhrnná technická zpráva

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO ODBOJE V PANENSKÝCH BŘEŽANECH,

Ulice Hlavní, Panenské Břežany dokumentace pro provedení stavby

Areál Horního zámku

SEZNAM DOKUMENTACE

A.1	PRŮVODNÍ ČÁST	5

A.2	Identifikační údaje stavby	5

A.3	Identifikační údaje stavebníka	5

A.4	Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace	5

A.5	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	6

A.5.1	Konstrukční popis stávajících objektů	6

A.5.2	Architektonický  a stavební návrh	7

A.5.2.1	Závěr	11

A.6	Řešení dopravy v klidu	11

A.7	Statická část	11

A.7.1	Nové zásahy do konstrukcí SO.01 – budova zámku	11

A.7.1.1	Založení objektu.	11

A.7.1.2	Svislé konstrukce.	11

A.7.1.2.1                    Nové zásahy do konstrukce  - obvodové nosné zdivo	11

A.7.1.2.2                  Nové zásahy do konstrukce  - vnitřní nosné zdivo	11

A.7.1.2.4             Krov	13

A.7.1.3	Vodorovné konstrukce.	15

A.7.1.3.1             Nové zásahy do konstrukce - stropy	15

A.7.2	Nové zásahy do konstrukcí SO.03 – kancelář ředitele	16

A.7.2.1	Založení objektu.	16

A.7.2.2	Svislé konstrukce.	16

A.7.2.3	Vodorovné konstrukce.	16

A.7.3	Nové zásahy do konstrukcí SO.05 – provozní budova	16

A.7.3.1	Založení objektu.	16

A.7.3.2	Svislé konstrukce.	17

A.7.3.3	Vodorovné konstrukce.	17

A.7.4	Nové zásahy do konstrukcí SO.06 – brána a oplocení	17

A.7.4.1	Založení objektu.	17

A.7.4.2	Svislé konstrukce.	17

A.7.4.3	Povrchové úpravy	17

A.8	Požární ochrana	18

A.8.1	Úvod	18

A.8.2	Popis	18

A.9	Vnitřní instalace – technika prostředí	18

A.9.1	Vytápění	18

A.9.1.1	Úvod	18

A.9.1.2	Kapacitní údaje SO.01	19

A.9.1.3	Potřeba tepla pro vytápění	19

A.9.1.4	Systém vytápění	20

A.9.2.1                         Kapacitní údaje SO.03	20

A.9.2.2                         TEPELNÁ BILANCE	21

A.9.2.3                         Systém vytápění a ohřevu TV	22

A.9.3.1                         Kapacitní údaje SO.05	22

A.9.3.2                         TEPELNÁ BILANCE	22

A.9.3.3                         Systém vytápění a ohřevu TV	23

A.10	Vzduchotechnika	24

A.10.1                        SO. 01	24

A.10.1.1                        Podklady	24

A.10.1.2                        Všeobecně	24

A.10.1.3                     Koncepce řešení	24

A.10.2                        SO. 03	24

A.10.2.1                        Podklady	24

A.10.2.2                        Všeobecně	25

A.10.2.3                     Koncepce řešení	25

A.10.3                        SO. 05	25

A.10.3.1                        Podklady	25

A.10.3.2                        Všeobecně	25

A.10.3.3                     Koncepce řešení	25

A.11	Vnitřní instalace – elektro	26

A.11.1	Elektro-silnoproud	26

A.11.2	Elektro-slaboproud	29

A.12	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – KANALIZACE	31

A.12.1	Úvod	31

A.12.2	Kapacitní údaje SO 01	31

A.12.3	Výpočet množství splaškových vod	31

A.12.4	Návrh vsakovacího zařízení dle ČSN 75 9010	32

A.12.5	Dešťová kanalizace	32

A.12.6	Domovní splašková kanalizace	33

A.12.6.1              připojovací potrubí	33

A.12.6.2              stoupací potrubí	33

A.12.6.3              Větrací potrubí	33

A.12.7	Kapacitní údaje SO 03	33

A.12.8	Domovní splašková kanalizace SO 03	34

A.12.8.1              připojovací potrubí	34

A.12.8.2              stoupací potrubí	34

A.12.8.3              Větrací potrubí	34

A.12.9	Kapacitní údaje SO 05	34

A.12.10	Domovní splašková kanalizace SO 05	35

A.12.10.1              připojovací potrubí	35

A.12.10.2              stoupací potrubí	35

A.12.10.3              větrací potrubí	35

A.13	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – VODOVOD	36

A.13.1	Úvod	36

A.13.2	Kapacitní údaje SO 01	36

A.13.3	Způsob provedení vodovodu objektu SO.01 – budova zámku	37

A.13.3.1	Obecné požadavky	37

A.13.3.2	Napojení na zdroj	37

A.13.3.3	Rozvod vody	37

A.13.3.4	Ohřev TUV	38

A.13.4	Kapacitní údaje SO 03	39

A.13.5	Způsob provedení vodovodu objektu SO.03 – kancelář ředitele	39

A.13.5.1	Obecné požadavky	39

A.13.5.2	Napojení na zdroj	39

A.13.5.3	Rozvod vody	40

A.13.5.4	Ohřev TUV	40

A.13.6	Kapacitní údaje SO 05 – provozní budova	40

A.13.7	Způsob provedení vodovodu objektu SO.05 – Provozní budova	41

A.13.7.1	Obecné požadavky	41

A.13.7.2	Napojení na zdroj	41

A.13.7.3	Rozvod vody	41

A.13.7.4	Ohřev TUV	42

A.14	ZÁVĚR	42

# PRŮVODNÍ ČÁST

# Identifikační údaje stavby

Název stavby	Památník národního odboje v Panenských Břežanech

Místo stavby	Areál Horního zámku v Panenských Břežanech , č.p.

11, parc.č.st. 11/1

Charakter stavby	Veřejná budova

# Identifikační údaje stavebníka

Jméno a Příjmení :	Středočeský kraj

Bydliště	Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

# Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace

název	SUPRELA s.r.o.

sídlo	Bělehradská 1334/35, 120 00 Praha 2

IČ	28242661

DIČ	CZ28242661

telefon	+420 777 259 095

e-mail	projekce@suprela.cz

zodp. projektant	Ing. Vít Dolejší

architekti a inženýři	Ing. Vít Dolejší

Ing. Michal Founě

# ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

## Konstrukční popis stávajících objektů

SO.01

Hlavní budovu tvoří objekt rozměrů cca 24x15m o dvou nadzemních patrech, částečně obytném podkroví. Budova je částečně podsklepena. Podzemní patro tvoří rekonstruovaná kotelna, nosné vertikální konstrukce jsou zděné, stropní konstrukci tvoří ocelové válcované profily, do kterých jsou uloženy betonové nosné desky odpovídající dnešnímu systému PZD. Ve sklepě nejsou žádné zásadní statické poruchy, s výjimkou svislé trhliny šíře cca 0,3mm, na zdivo působí zemní vlhkost. Součástí suterénu je podzemní sklep situovaný vně hlavního objektu. Konstrukce je klasická zděná s válcovou klenbou.

První a druhé nadzemní patro ze statického hlediska působí jako trojtrakt se střední chodbou. Do chodby byl v rámci rekonstrukce vestavěn výtah. Vertikální nosné konstrukce tvoří zdivo, stropní konstrukce jsou převážně dřevěné trámové. Pouze v přízemí v koupelně, kuchyni a přípravně je strop tvořen zděnou klenbou. Konstrukce nevykazují žádné zásadní statické poruchy, pouze u komínového tělesa jsou trhlinky, dále byla detekována smyková porucha u nenosné příčky pokoje č. 3 a 4. Mapy na zdivu jsou situovány v koupelnách, kde vlivem absence nebo nefunkčnosti hydroizolací dochází k zatékání vody z provozu koupelen.

Krov nesoucí zastřešení nad hlavním objektem zámku je podélně vázaná hambalková konstrukce - barokní ležatá stolice, provedená z tesaných trámů. Krov nevykazuje žádné statické poruchy, jednotlivé prvky krovu mají dostatečné dimenze a vyhovují z hlediska mezního stavu únosnosti i mezního stavu použitelnosti. Krov byl v minulosti opravován, některé dřevěné prvky jsou vyměněny. Poruchy v omítce fasády jsou způsobeny vzlínající vlhkostí, uvnitř objektu se tyto poruchy nevyskytují. Na fasádě jsou patrné drobné poruchy omítky ve formě trhlin, vlivem zatékání je částečně poškozena římsa severozápadní fasády.

SO.03 – kancelář ředitele

Stávající objekt je obdélníkového tvaru o rozměrech 17,6x7,5m s podélným zděným systémem. Nosné konstrukce jsou ze smíšeného zdiva tl. 650mm. Krov objektu je jednoduché hambalkové konstrukce bez podélného vázání.

SO.05 – Provozní objekt

Stávající objekt je nepravidelného tvaru o rozměrech 19,2x19,9m s příčným zděným systémem. Nosné konstrukce jsou z cihelného zdiva Supertherm zdiva tl. 365mm. Střecha objektu je řešena z cihelných stropních desek HURDIS bez patek do ocelových nosníků. Desky jsou zmonolitněné cementovým potěrem.

SO.06 – Brána a oplocení

Brána je prolomena segmentovým obloukem rámovaným profilovaným štukovým okrajem vynášeným pilíři. Vnější plocha brány je členěna představenými pilastry s čabrakovou hlavicí a dříkem s rustikou. Pilastry vynášejí kompletní kladí s segmetnově prohnutou římsu s osovým klenákem nad záklenkem vjezdu. Vnitřní plocha je členěna jednodušeji.

Ohradní zdi jsou založeny na základových kamenných pasech proloženým kamenem. Použitý materiál – keramická cihla CDm na MVC, omítka hrubá, prohozená. Na koruně stěny jsou do maltového lože položeny pálené tašky – prejzová

Drátěné oplocení kolem objektu je z pozinkovaného pletiva, které podlehá korozi a mechanickému poškození. Na určitých místech zcela chybí.

Stávající opěrná stěna na SZ straně dvora bude zdemolována dle SO 04.

## Architektonický  a stavební návrh

SO.01 – Horní zámek

Provést restaurátorský průzkum fasády a barevnost v historické stopě a v souladu s již započatou stavební obnovou objektu kaple sv. Anny obnovit.

- V interiérech nahradit novodobé výplně dveřních otvorů v ocelových zárubních replikami dveří v historické stopě 1913.

- V přízemí odstranění příčky v prostoru 01-106/01-107 za účelem provedení vestavby hygienického zázemí pro návštěvníky. Přestavba stávající koupelny 01-105 na WC pro invalidy a úklidovou komoru, odstranění zazdívky v příčce 01-102/01-103, demontáž dělicí stěny ve vstupní hale 01-101 a zazdívky ze vstupní haly k výtahové šachtě, a dále vestavba pokladny a kuchyňky pro zaměstnance do bývalé jídelny a přípravny kuchyně. V prostoru vchodových dveří 01-106 bude obnoveno původní okno, v místě okenního otvoru v západním průčelí bude umístěn nový vstup pro spojení kavárenského provozu s venkovní terasou. Do prostor 01-103. a 01-109 budou instalovány expozice Památníku národního odboje.

- V patře bude formou samostatné investiční akce restaurován mobiliář koupelny (01-205) a vestavěných skříní v prostoru chodby, v podkroví se tento režim týká vestavěných skříní v původních ložnicích a krbového tělesa v jedné z ložnic. Štukové zrcadlo v prostoru 01-202 a výzdoba v prostoru koupelny

- Štuková výzdoba nad vstupem u schodiště v patře a zdobení okenních záklenků se projektuje obnovit

- Vybouráním příček 01-203/01-204, 01-208/01-209 a 01-213/01-214 boudou obnoveny prostory v původním objemovém řešení pro instalaci důstojných expozic Památníku národního odboje.

- V podkroví dojde k vybourání novodobého hygienického zázemí za účelem vytvoření otevřeného prostoru expozice.

- V rozsahu všech nadzemních podlaží se nahrazuje stávající pochozí vrstva podlah dřevěnou parketovou podlahou výjimku tvoří návrh nové historizující dlažby v zádveří a keramická dlažba v nově budovaném hygienickém zázemí.

1.PP

Po odstranění omítek budou provedeny  nové sanační omítky. Důležité je, aby po odstranění omítek zdivo vyschlo. Budou vyškrábány spáry do hloubky min. 2 cm.

V prostoru 1.PP bude osazen ohřívač TUV ( kotelna) a budou ponechány stávající plynové kotle.

1.NP

V 1.NP budou položeny nové podlahové souvrství.

Nově bude provedeno sociální zázemí. V místnosti č. 01-107 bude vybudováno zázemí pro matky s dětmi, kde bude instalován přebalovací pult a také zde bude hygienické zázemí pro invalidy. Příčka oddělující místo WC invalidů a místo s přebalovacím pultem je tl. 150 mm a je z cihel plných.

V místnosti č. 01-106 bude vystavěno hygienické zázemí pro ženy. Budou zde 2 kabinky se záchody a předsíň s umyvadly. Příčky budou vystavěny do výšky 2 350 mm a budou z plynosilikátových tvárnic tl. 100 mm.

V místnosti  č. 01-105. bude hygienické zázemí pro muže. Navrženy jsou zde 2 kabinky se záchody a 3x pisoár. V předsíni jsou umístěna umyvadla. Výška příček je 2350 mm a jsou provedeny z plynosilikátových příček tl. 100mm.

Bude zazděn původní dveřní vstup do nynější místnostmi č. 01-103.

V místnosti č. 01-103 bude do nově vzniklé knihovny umístěno dřevěné obložení stropu knihovny dle již stávající knihovny.

Nově budou osazeny repliky původních dveří ( z roku 1913 ) mezi chodbou ( místnost č. 01-101 ) a expozicí ( místnost č.01-103)

Nové dveře včetně vyspravení povrchu kolem zárubní budou osazeny do vstupu pokladny ( místnost č.01-102 ) z chodby ( místnost č. 01-101 ).

Zazděn bude i dveřní otvor mezi místností č.01-109. ( Expozice ) a 01-110 ( kuchyňkou pro zaměstnance).

Nově bude proveden dveřní otvor z místnosti č 01-111 ven na venkovní předzahrádku. Nové dveře budou osazeny do dřevěných obložek a ostění bude upraveno dle popisu na úpravu vnějších povrchů.

V místnosti č.01-106. ( WC Ženy ) bude nově vystavěn nový okenní otvor z původního dveřního otvoru.

2.NP

Zde dojde ke změně dispozice místnosti č.01- 207, kde vybouráním příčky mezi touto místností a chodbou vznikne otevřená místnost s multimediální výstavou.

Vybouráním původně zazděných obloukových prostupů mezi jednotlivými místnostmi vzniknou 2 velké původní místnosti ( místnost č. 01-208 a místnost č. 01-205), které budou sloužit jako expoziční prostor pro vystavované předměty památníku.

Novou dispozici bude mít také místnost č. 01-203,kde po vybourání příčky se tyto dvě místnosti sjednotí do jedné místnosti.

Budou vyměněny stávající dveře ze schodiště za nové v historické stopě z roku 1913.

Na tomto patře budou restaurovány věstavěné dřevěné skříně, dřevěné obložení stěn na chodbě u místností č. 01-210 a 01- 209.

Budou restaurovány i dveře do těchto místností + dveře do místnosti č. 01- 208.

V 2.NP budou položeny nové nášlapné vrstvy podlah – kromě místnosti č. 01-209 budou všude dubové parkety.

V místnostech č.01-203, 01-204, 01-205, 01-206, 01-207, 01-208, 01-201 a 01-210 bude doplněn, nebo položen zcela nový dřevěný sokl, dle již částečně dochovaného dřevěného soklu.

Štuková výzdoba zůstane zachována a bude předmětem rekonstrukce poškozených částí štuků dle výkresové dokumentace.

3.NP

Po odstranění stávajících sádrokartonových předstěn a vyzdívek na severozápadní straně zámku bude nově provedená sádrokartonová stěna tl. 150 mm včetně tepelné izolace.

Budou položeny nové nášlapné vrstvy ve všech místnostech.

Bude zazděn stávající vstup do místnosti č. 01-302 .

V režimu restaurátorských prací bude obnovena skříň v místnosti č. 01-302 a skříň v místnosti č. 01-304 a déle bude obnovena v místnost č. 01-303, která před přestavbou sloužila jako koupelna.

SO.01

Objekt bude celkově zrekonstruován dle dochovaného vzhledu z přestavby provedené v roce 1913.

Funkční využití:

1.PP – Technické zázemí zámku

1.NP – Expozice + hygienické zázemí + pokladna

2.NP – Expozice

3.NP – Expozice

SO.02 – Kaple – není součástí projektu

SO.03 – Kancelář ředitele

Předmětem této dokumentace jsou stavební úpravy vnitřní dispozice stávajícího objektu. Provozně se v objektu zachovává dřívější funkce kancelář ředitele, nově se zde vytváří denní místnost zaměstnanců provozu Památníku národního odboje s hygienickým zázemím namísto dřívější šatny zaměstnanců domova důchodců.

.

SO.04 – Bourací práce

Předmětem bouracích prací jsou objekty se zavedeným označením „SO 04-Provozní objekt“,

„Kolna“, „zimní zahrada“, „kompost“, „přístavky“, „zděný sklad“ a „část stávajícího zděného oplocení“ v těsné blízkosti budovy zámku. Jedná se o přidružené stavby budovy zámku, které se skládají ze stavebního objektu SO 04-Provozní objekt a jednoduchých staveb (kolna, zimní zahrada, kompost, přístavky). Provozní objekt sloužil pro zajištění technického chodu dříve využívaného domova seniorů. V současné době se objekty nevyužívají. V částech provozního objektu je stav konstrukcí zhoršený až špatný. U jednoduchých staveb se nepředpokládá zachování jejich funkce a navíc se jednoduché stavby (kolna, přístavky, kompost) nacházejí na konci své morální a technické životnosti.

Vzhledem k architektonické a urbanistické koncepci areálu tzv. „Horního zámku“ docházík narušení prostorové dispozice. Ve stavebních úpravách budovy zámku a jejího okolí se nepočítá s využíváním provozního objektu. Investor Středočeský kraj se rozhodl budovu zámku a jejího okolí upravit pro potřeby kulturního vyžití areálu. Provozní objekt a drobné stavby, které nejsou v souladu s novou koncepcí využívání areálu určeny k demolici.

Pro účely technologického postupu bouracích prací a z důvodu zpřehlednění dokumentace odstraňované stavby byl stavební objekt označený jako následující stavební objekt:

SO_04 Provozní objekt (skleník, prádelna a byt správce)

KOLNA

PŘÍSTAVKY

KOMPOST

ZIMNÍ ZAHRADA

ČÁST STÁVAJÍCÍHO ZDĚNÉHO OPLOCENÍ

ZDĚNÝ SKLAD

SO.05 - Provozní objekt

Předmětem této dokumentace jsou stavební úpravy vnitřní dispozice stávajícího objektu. Provozně se v objektu nově zřídí byt pro obsluhu zámku, nově se zde vytváří šatna a zázemí s koupelnou pro zaměstance provozu Památníku národního odboje.

SO.06 – Brána a oplocení

Omítky ohradní zdi budou nově provedeny a budou respektovat typ stávajících omítek. Budou vápenné s max.příměsí 5% cementu. Střešní krytina vstupní brány bude prohlédnuta a poškozená vyměněna.

Omítky ohradní zdi budou respektovat typ stávajících omítek. Budou vápenné s max.příměsí 5% cementu. Štuková jemná omítka je použita na ohradní zdi u vstupu do zahrady  (exponovaná část), která bude obnovena v plném rozsahu. Ostatní zídky budou lokálně opraveny prohozením hrubé malty se zatřením hrubým hladítkem.

Opěrná stěna na SZ straně dvora bude nově vystavěna z ZB tl.300 a 400mm na ŽLB základovém pasu. Krytí koruny bude z pálených tašek (bobrovek) do maltového lože. Omítka bude hladká, štuková s vápenným nátěrem.

SO.07 – Komunikace

V areálu Horního zámku budou nově provedeny zpevněné plochy odrážející historickou hodnotu areálu. Stávající betonová zámková dlažba bude nahrazena kamennou dlažbou „ Kočičí hlavy“. Před  objektem zámku bude provedená zpevněná plocha z maltové směsi.

Na severozápadní straně je navržena dřevěná terasa.

SO.08 – Sadové úpravy

Samostatný projekt

SO.09 – Venkovní osvětlení

Samostatný projekt

Funkční využití objektu SO 01 – budova zámku:

Objektu bude sloužen pro muzejní účely

Funkční využití objektu SO 03 – kancelář ředitele:

Objekt SO 03 bude využíván pro ředitele muzea, pro pořádání venkovních akcí a podobně

Funkční využití objektu SO.05 – Provozní budova:

Zázemí zaměstnanců.

### Závěr

Danou výstavbou a použitím kvalitních přírodních materiálů vznikne zrekonstruovaný zámek, který zapadá do koncepce Památníku národního odboje a útlaku vzhledem j jeho historii a minulosti. Při stavění se bude postupovat s maximálním ohledem na kvalitu použitých materiálů a úroveň jejich řemeslného zpracování.

# Řešení dopravy v klidu

Projekt pro provedení stavby neřeší dopravu v klidu, bylo řešeno ve stupni projektu pro stavební povolení

# Statická část

## Nové zásahy do konstrukcí SO.01 – budova zámku

### Založení objektu.

Stávající objekt zámku

Objekt je založen na kamenných základech.

### Svislé konstrukce.

### A.7.1.2.1                    Nové zásahy do konstrukce  - obvodové nosné zdivo

Bude probourán v minulosti již existující dveřní otvor z místnosti č. 01-111 na severozápadní fasádu zámku. Dveře budou nové dle návrhu. Ke dveřím bude předložena dodavatelská dokumentace k odsouhlasení.

Na severovýchodní fasádě bude nově provedeno okno z bývalého vstupu.

### A.7.1.2.2                  Nové zásahy do konstrukce  - vnitřní nosné zdivo

1.NP

Vybourání příček v místnosti 01-105

Jedná se o dvě dodatečně vyzděné příčky cca 800 mm dlouhé. Dle dokumentace nejsou průběžné, proto je lze odstranit. Před započetím bouracích prací ověřit, že příčky nejsou průběžné!

V rohu místnosti bude ubourána část nosné stěny. Dle dokumentace tato stěna nejspíš nepokračuje přímo i v dalších patrech. Nutno ověřit a v případě, že jsou na této části nosné stěny, která má přijít odstranit, uloženy nosné stěny vyšších podlaží, je nutno provést nový ocelový překlad! Dle ověření na stavbě bude případně tento překlad včetně aktivace navržen v dalším stupni dokumentace.

Vybourání příčky mezi místnostmi 01-106 a 01-107

Tato příčka byla též nejspíše dodatečně provedená a dle dokumentace není průběžná, je možno ji po ověření tohoto předpokladu odstranit.

Záměna dveří na okno v místnosti 01-106

V této místnosti jsou dveře, přičemž dřív zde byl okenní otvor. Z toho lze usuzovat, že je zde proveden nadokenní překlad. Toto se musí ověřit na stavbě! Poté je možné úpravy provést. Nové parapetní zdivo musí být provázáno se zdivem původním.

Ubourání části vyzděného otvoru v místnosti 01-109

Dle dokumentace se jedná o část stěny 1NP, která nepokračuje do vyššího podlaží. Nejspíše je na ní ale uložena klenba tvořící strop nad touto místností. Toto se musí ověřit na stavbě. Je nutné rozkrýt seshora konstrukci podlahy a ověřit, jestli klenba je uložena na toto zdivo, nebo pokračuje až na původní nosnou stěnu. Pokud je uložena až na původní nosnou stěnu, je možné začít opatrně odbourávat tento zděný pilíř. I tak je nutné ale hlídat ještě stav klenby zespodu, neboť je možné, že byl pilíř dodatečně vybudován jako pomocná podpora porušené klenby!

Pokud je klenba na tento pilíř skutečně uložena, je nutné nejprve před započetím bouracích prací provést seshora železobetonovou nosnou stropní desku, do které se uloží klenba. Před započetím prací se klenba musí celoplošně podepřít a aktivovat!

Záměna okna na dveře v místnosti 01-112

Zde bude odstraněno parapetní zdivo. Nutno ověřit, jestli je zde překlad.

Vybourání dveřního otvoru mezi místnostmi 01-102 a 01-101

Zde bude v nosné stěně vybourán otvor pro dveře. V minulosti zde dveře již byly, proto se dá očekávat, že zde bude překlad. Před započetím prací nutno ověřit na stavbě! Dle ověření na stavbě bude případně tento překlad včetně aktivace navržen v dalším stupni dokumentace.

Vybourání malé knihovny v místnosti 01-102

Tento výklenek zde již byl v minulosti, proto by měl být nad ním překlad. Pokud ne, bude případně tento překlad včetně aktivace navržen v dalším stupni dokumentace. Nutno ověřit na stavbě!

Vybourání prosklené příčky v místnosti 01-101

Tato příčka není průběžná, byla nejspíše dodělána dodatečně, proto se může odstranit.

2.NP

V nosných vnitřních stěnách budou provedeny pouze takové bourací práce a  vyzdívky, které vrací zámku původní tvář z roku 1913. Jedná se zejména o zazděné klenuté prostupy mezi místnostmi, ze které se tak stane místnost jedna vhodná pro expozice. Jedná se o místnost č.01-208 a 01-205-6

Dle informací GP zde tyto průchody již byly a ve stěnách jsou klenebné pasy. Toto se musí ověřit na stavbě! Po ověření je možné stěny opatrně vybourávat.

. Odstranění příčky mezi místnostmi 01-208 a 01-209

Tato příčka není průběžná, je možné ji odstranit. Ověřit na stavbě, že je nenosná!

3.NP

Zde budou pouze zásahy týkající se stěny mezi chodbou a stávajícími záchody. Tato stěna bude částečně vybourána až po krov dle výkresové dokumentace.

### A.7.1.2.4             Krov

Krov nesoucí zastřešení nad hlavním objektem zámku je podélně vázaná hambalková konstrukce - barokní ležatá stolice, provedená z tesaných trámů. Na prvcích původní konstrukce nejsou žádné nátěry ani jiné nánosy. Krov byl před časem opraven nahrazením některých vazeb, případně vyztužením vazeb přidanými příložkami a kleštinami. Zásahy do konstrukce nejsou citlivě vkomponované do původní konstrukce a charakter historického krovu je značně narušen. Konstrukce nebyla dostatečně opravena v patní části - krov je svázán se stropem, protože do stropních trámů jsou čepované krokve a ve zhlaví stropnic je uložená spodní /prahová/ pětistranná vaznice. Mnohé stropnice jsou (jak je patrné z otevřených sond) ve zhlaví poškozené; další potenciální problém se skrývá v pozednici, na kterou jsou stropní trámy ve zdi uložené, přičemž pozednice je zcela zazděná a lze ji ověřit pouze po rozkrytí zdiva (převažuje kámen, méně cihla, vápenná malta). Pozednice v tomto typu konstrukce má i funkci zpevnění obvodového zdiva. Střešní plášť je relativně nový, patrně z doby opravy krovu a je tvořen bobrovkou na latích.

Navržená opatření na základě zjištěných výsledků: Posoudit stav krovu hlavního objektu bylo možné jen v omezeném rozsahu, jak dovoluje přístup. Patní část je ve velké části nepřístupná kvůli vestavbám, krov byl navíc opraven s vložením dalších prvků, kdy mnohde k ponechané původní krokvi je ve spodní i horní části přidán další prvek, který omezuje přístup k původní krokvi. Patní část však opravována nebyla, jak už bylo výše uvedené, tento typ krovu je z hlediska opravy ve spodní, patní části náročný a problematický, protože konstrukce krovu je svázána se stropem, kdy krokve jsou do zhlaví stropnic čepované (námětky se opírají částečně o konce stropnic u čel a částečně již na římsu) a přes zhlaví stropnic poblíž vnitřního líce obvodového zdiva je uložená prahová vaznice, do které jsou opřené sloupky plných vazeb. Největší problém z hlediska opravy představuje pozednice, která je „podvléknutá“ pod zhlaví stropnic na obvodovém zdivu, přičemž je potom nadezděná na výšku stropnic a pozednice je bez rozkrytí zdiva zcela nepřístupná. Jak je patrné z malého úseku rozkrytého v sondě, pozednice je poškozená, byť zde ne destruovaná, nicméně její stav bývá v těchto konstrukcích nepříznivý, protože dřevo je v případě vlhkostních dotací vystaveno dlouhodobě vysoké vlhkosti a je napadeno dřevokaznými houbami a hmyzem. Poškození bývá v úsecích zjevného zatékání (např. v sondě v poz. č. 14, kde je stropní trám destruovaný, pata krovu je opravena pouze náhradou krokve, ale bez zásahu do patní části, místy je vyřezaná spodní vaznice a podélná rozpěra mezi vazbami). Dále lze poškození pozednice očekávat v nárožích a v místech poškození stropních trámů.

Kvalifikovaná oprava krovu vč. patní části bude představovat zjištění stavu stropních trámů nejlépe v celém rozsahu a pozednice na několika místech- dle toho bude možné rozhodnout, zda bude nutné pozednici měnit celou nebo pouze její části. Opravu je potřeba provést na základě projektu, protože se musí postupovat ve vhodném sledu a po částech, aby nedošlo k poškození římsy. Pozednice představuje v koruně zdiva vazný prvek a nelze ji bez vhodné náhrady vypustit z konstrukce. Oprava představuje kvalifikované tesařské zásahy, stropní trámy bývají na pozednici uložené na jednoduchý plátový spoj, prahová vaznice na stropnicích většinou na kampový plát. Ponechané prvky (mělce nebo lokálně hloubkově poškozené po očištění) a nově vložené dřevo je potřeba v průběhu opravy včetně tesařských spojů účinně konzervovat.

Nadzemní, vzdušná část konstrukce je též v různém stupni poškození především dřevokazným hmyzem (čeledi tesaříkovitých (Cerambycidae). Hnilobné poškození v horní části se prakticky nevyskytuje, pouze jsou patrné zbytky dřevokazným hmyzem přetvořeného substrátu u některých hambalků ve styku se zdivem. Jak vyplývá z výše uvedených výsledků v tabulce, značně poškozené jsou hambalky, zvláště ty, které jsou ve styku se zdivem a vystavené vyšší vlhkosti, konkrétně jsou to minimálně prvky v těchto vazbách č.: 12, 13, 15, 26-28, 38-40, 43, 45. Silně poškozené jsou též některé krokve, byť tyto byly v rámci provedené opravy již nahrazené nebo příložkované novým dřevem. Konkrétně je potřeba nahradit nebo vhodně zesílit min. tyto prvky: 12, 13, 23 a 24.

Opravy jsou navrženy k zajištění konstrukce z pohledu statiky a z hlediska biotických rizik neplánuje se rehabilitace původní krovové konstrukce s cílem navrácení autentického vzhledu historické konstrukce.

Na konzervaci dřeva prvků, které jsou hnilobně (nebo hnilobně a následně dřevokazným hmyzem) poškozené a budou po mechanickém očištění v konstrukci ponechané, doporučujeme použít továrně formulované přípravky v organických rozpouštědlech nebo etanolu (vyšší penetrace účinných látek do dřeva a navíc nedojde k nežádoucímu zvýšení vlhkosti ve dřevě), typové označení dle ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1,2,3,S, typové označení dle ČSN 490600-1: FB, B, P, IP, 1, 2, 3, D, S , typové označení dle ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1,2,3,S, aplikace v neředěném stavu.

Projevy aktivního rozvoje dřevokazného hmyzu v konstrukci nejsou patrné, jedná se o starší poškození, pouze u poškozené nově vložené kleštiny jsou požerky novější, doporučujeme prvek demontovat. Nebude tedy nutné provádět u ponechaných prvků vzdušné části konstrukce a též u nově vkládaných prvků konzervaci sanačním insekticidním přípravkem. Na konzervaci doporučujeme použít kvalitní fungi-insekticidní přípravek na bázi bóru a kvartérních amoniových solí. K dispozici jsou. typové označení dle ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, SP. Přípravek se aplikuje jako vodný, min. 10% roztok (ředění 1: 9), aby se docílilo nánosu min. 30g/m2, (hodnoty pro třídy ohrožení 1, 2 ), event. lze u výrobce po dohodě opatřit vyšší, který se ředí 1:19. Lze použít přípravek s typovým označení dle ČSN 490600-1: FA, FB, P, IP, 1, 2, 3, D, SP, přípravek se aplikuje jako vodný roztok v min. 10% koncentraci (10-15%) pro docílení min. nánosu 20g/m2 a typové označení dle ČSN 490600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, S, aplikovaný jako vodný, min. 10% roztok pro docílení nánosu 20g/m2.

Posuzovaný pozdně barokní krov je soustavy ležatá stolice. Krov je zhotovený z tesaných prvků, z velké části je zachována původní konstrukce s typickými spoji dané doby. Některé části krovu jsou vyměněny a nahrazeny novějšími prvky.

Dle stavebně technického průzkumu je nutné vyměnit některé prvky krovu. Krokve budou nahrazeny novým průřezem 160/180, hambalky pak průřezem 200/200.

Před započetím výměny prvků se musí vždy podepřít všechny prvky krovu. Všechny nové prvky se musí opatrně aktivovat.

### Vodorovné konstrukce.

### A.7.1.3.1             Nové zásahy do konstrukce - stropy

1.NP

Nové zásahy budou pouze v rovině podlahových vrstev. Pravděpodobně se nebude se zasahovat do nosných součástí zastropení, ale je nutné po sundání nášlapných vrstev udělat sondy do zhlavích trámů a ověřit jejich dimenzi kvůli únosnosti. Bude přizván statik!

2.NP

V rámci projektu pro stavební povolení byly provedeny tři sondy pouze ve stropě 2NP. Díky těmto sondám bylo možné posoudit stávající stropní trámy. Ty na nově uvažované zatížení nevyhoví, musí se proto zesílit. Každý trám bude zesílen oboustrannými příložkami 2x 80/250 C24. Ty se propojí svorníky 2x M16 8.8 á 1000 mm s původním prvkem. Příložky se musí uložit na stěnu do nového betonového lože.

U trámů se shnilým zhlavím se musí toto zhlaví vyměnit. Výměny poškozených částí u jednotlivých trámů provádět postupně. Nejdříve se odstraní stávající podlaha až na trámy, aby došlo k jejich odlehčení. Poté se na stropnice položí příčný ocelový prvek, na který se vyvěsí stropnice, které se budou upravovat. Poté je možné odříznout poškozenou část trámu a nahradit jí novým kusem, jenž se spojí s ponechanou částí stropnice příložkami. Trámy se uloží do nového betonového lože. Příložky u trámů, u nichž se mění zhlaví, budou mít průřez 2x 120/250 C24. Schéma svorníků – viz statický výpočet. Předpokladem pro výpočet stropních trámů je fakt, že do nich nejsou uloženy žádné prvky krovu. Dle dokumentace stropnice sloupky krovu nenesou, musí se to však ověřit na stavbě před započetím prací!

U stropní konstrukce 1NP lze očekávat podobné zesilování a opatření, ale nebyly zde provedeny sondy, proto se stropní konstrukce 1NP posoudí až po rozkrytí konstrukce na stavbě. Stejná situace je i u stropní konstrukce 1PP.

Podhled

V podkroví objektu jsou instalovány sádrokartonové podhledy a předstěny. Systémové výrobky budou dodávány včetně všech kotvení, součástí nosného systému a povrchových úprav včetně penetrace. V projektu jsou použity v tloušťkách 12,5mm a 2x12,5 mm a v kvalitě GKB a GKBi. Do podhledů jsou vsazena osvětlovací tělesa a součástí dodávky je i vytvoření větracích štěrbin či výustí pro potřeby VZT a chlazení, do předstěn pak otvíravé výplně otvorů pro kontrolu prvků v půdním prostoru. Požární odolnost SKD dle samostané složky požárně bezpečnostního řešení.

Střecha

Ve střešní rovině budou provedeny pouze 2 zásahy. Nově budou provedené 2  „Volská oka„, tak aby bylo docíleno původního vzhledu. A budou vyměněny části krovu a s tím spojená demontáž stávající střešní krytiny v místech výměny.

Podlahy

Na všech vnitřních podlahách v 1.NP, 2.NP a 3.NP budou nově provedené nášlapné vrstvy. Na podlaze v hygienickém zázemí ( WC Muži, Ženy a Invalidé ) bude provedena hydroizolace a dále teplená izolace a na ní bude provedeno nové podlahové souvrství.

Podlahy v 1.NP, 2.NP a 3.NP budou až na podlahu na vstupní chodbě do zámku ( historická dlažba ), hygienické zázemí ( keramická dlažba ) Chodba u zadního vstupu do zámku ( Historická keramická dlažba ) budou provedeny z dubových prken.

Dojde k obložení schodnic dřevěným pobitím z dubových prken

## Nové zásahy do konstrukcí SO.03 – kancelář ředitele

### Založení objektu.

Objekt je založen na kamenných základových pasech, které jsou provedeny do nezámrzné hloubky. No těchto nosných konstrukcí se nebude nic měnit. Nebudou žádné zásahy do základových poměrů.

### Svislé konstrukce.

Bude nově vystavěna příčka v místnosti koupelny 01-006 a kuchyňky 01-005. Příčka bude tl. 150mm z porobetonových bloků na maltu tenkovrstvou.

### Vodorovné konstrukce.

Stropní konstrukce nad 1.NP( podhled+střecha)

Je tvořena dřevěnými stropními trámy, který jsou položeny na obvodových nosných zdech. Mezi stropní trámy bude položena tepelná izolace na celou výšku stropních trámů. Bude ponechána stávající omítka na rákosech. Nově bude proveden podhled sádrokartonovými deskami na ocelových závěsech v koupelně a kuchyňce.

Podlahová  konstrukce

Dojde k odstranění původní nášlapné vrstvy podlahy. Dojde k vyrovnání stávající betonové mazaniny samonivelační stěrkou. Poté bude osazena dřevěná podlaha a koberec.

V koupelně a kuchyňce bude provedena nášlapná vrstva z keramických dlaždic s hydroizolační stěrkou.

## Nové zásahy do konstrukcí SO.05 – provozní budova

### Založení objektu.

Objekt je založen na betonových základových pasech, které jsou provedeny do nezámrzné hloubky. No těchto nosných konstrukcí se nebude nic měnit. Nebudou žádné zásahy do základových poměrů.

### Svislé konstrukce.

Bude nově vystavěna příčka v místnosti koupelny 01-005, která odděluje  sprchový kout od WC. Příčka bude tl. 150mm z porobetonových bloků na maltu tenkovrstvou.

V místnosti 01-009 bude taktéž provedena příčka pro oddělení WC od sprchové koutu z porobetonových bloků tl. 150 mm na maltu tenkovrstvou.

### Vodorovné konstrukce.

Stropní konstrukce nad 1.NP( podhled+střecha)

Střecha objektu je řešena z cihelných stropních desek HURDIS bez patek do ocelových nosníků. Desky jsou zmonolitněné cementovým potěrem.

Podlahová  konstrukce

Dojde k odstranění původních nášlapných vrstev podlahy. Dojde k vyrovnání stávající betonové mazaniny samonivelační stěrkou. Poté bude osazena dřevěná podlaha a keramická dlažba na chodbě.

V koupelně a kuchyňce bude provedena nášlapná vrstva z keramických dlaždic s hydroizolační stěrkou.

## Nové zásahy do konstrukcí SO.06 – brána a oplocení

### Založení objektu.

ŽLB stěna

Objekt je založen na ŽLB pasu do nezámrzné hloubky. Základ je rozměru 900/300 mm z C20/25-XC1, výztuž R10 505.

Vstupní brána, ohradní zídky

Základové konstrukce zůstávají stávají.

### Svislé konstrukce.

ŽLB stěna

Stěna je navržena ze ztraceného bednění tl 300 a 400mm s výztuží R14 s betonovou zálivkou C 20/25-XC1.

Vstupní brána, ohradní zídky

Vstupní brána je v dobrém technické stavu a statiky nebude do ní zasahováno.

Ohradní zídky budou lokálně opraveny – dozdění porušených částí vlivem degradace, provozu a zanedbané údržby.

### Povrchové úpravy

ŽLB stěna

Na opěrnou stěnu bude provedena vápenocementová omítka, štuková tenkovrstvá omítka a vápenný nátěr.

Vstupní brána, ohradní zídky

Omítky ohradní zdi budou respektovat typ stávajících omítek. Budou vápenné s max.příměsí 5% cementu. Štuková jemná omítka je použita na ohradní zdi u vstupu do zahrady  (exponovaná část), která bude obnovena v plném rozsahu. Ostatní zídky budou lokálně opraveny prohozením hrubé malty se zatřením hrubým hladítkem.

Omítky ohradních zídek budou opraveny prohozením hrubé omítky v místech degradace a absence omítek.

# Požární ochrana

## Úvod

Rekonstrukce zámku je posuzována z hlediska požární ochrany dle:

- ČSN 73 0802 - PBS - Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0834 – PBS – Změny staveb

- ČSN 73 0831 - PBS - Shromažďovací prostory

- ČSN 73 0833 - PBS – Budovy pro bydlení

a další navazující normy a vyhlášky

Podkladem pro posouzení bylo původní stavební povolení.

## Popis

Jednotlivé objety jsou řešeny v samostatném projektu jednotlivých objektů.

# Vnitřní instalace – technika prostředí

## Vytápění

### Úvod

Dokumentace pro provedení stavby řeší vytápění objektu SO.01 č.p 11 a objektu SO. 03 a SO. 05 v Panenských Břežanech.

Podkladem pro zpracování byla dokumentace pro vydání Stavebního povolení, výkresová část stavební dokumentace, včetně všech odsouhlasených změn a požadavků zpracovatele této části a dále pak požadavky a koordinace s ostatními zpracovateli – specialisty.

Pro zpracování DPS byly použity následující podklady:

ČSN 060210-1994	Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

ČSN 060310	Ústřední vytápění-projektování a montáž

ČSN 060830 zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev teplé vody

ČSN 73 0540-2 - 2007  Tepelná ochrana budov-požadavky

ČSN 73 0540-3 - 2005  Tepelná ochrana budov-návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4 - 2005  Tepelná ochrana budov-výpočtové metody

vyhl. 193/2006 Sb. o podrobnostech účinnosti a užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

zákon č.406/2006 Sb. o hospodaření energií

Dodávka projektu řeší vytápění zámku pomocí plynových atmosférických kotlů s přenosem tepla prostřednictvím otopných těles

### Kapacitní údaje SO.01

V budově zámku budou otopná tělesa v místnostech:

1.NP

- 01 - 101 - Chodba

- 01 – 102  - Pokladna

- 01 – 103 - Expozice

- 01 – 105 – WC muži

- 01 – 106 – WC ženy

- 01 – 107 – WC invalidé

- 01 – 109 – Expozice

- 01 – 110 – Kuchyňka pro zaměstnance

2.NP

- 01 - 201 - Chodba

- 01 - 203 - Expozice

- 01 - 204 - Expozice

- 01 - 205 - Expozice

- 01 - 206 - Expozice

- 01 - 207 - Expozice

- 01 - 208 - Expozice

- 01 - 209 - Expozice

- 01 - 210 - Expozice

3.NP

- 01 - 301 - Hala

- 01 - 302 - Expozice

- 01 - 304 - Expozice

- 01 - 305 - Expozice

### Potřeba tepla pro vytápění

Pro posouzení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí je platná metodika z hlediska Vyhlášky MPO č.193/2007 Sb. a dále ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov (2007), s přiměřeně zvýšenými nároky.

Tepelné ztráty objektu  byly vypočteny podle ČSN 06 0210 a ČSN 73 0540 : 07 pro výpočtovou venkovní teplotu v zimním období  - 12°C, pro výpočtovou vnitřní teplotu ve vytápěných místnostech 18°C, případně 20°C (expozice), nebo 15°C (, chodba) a pro vypočtené součinitele prostupu tepla.

Vypočtené tepelné ztráty objektu jsou:                 Qztr  =   72kW

Instalovaný výkon těles objektu jsou:	Qztr  =     78 kW

Ohřev TUV bude realizován pomocí elektrického bojleru.

Výpočtové parametry:- klimatická  oblast Panenské Břežany        -12,0°C

- nadmořská výška 1.NP (±0,000)	cca 275,91 m n.m.

- - vnitřní teploty stanoví ČSN 06 02 10 a jiné směrnice

- viz také dále

- tepelně technické vlastnosti dle  ČSN 73 0540 TOB (2007)

- délka topného období              	225 dní

- počet denostupňů               	3533 dst

- průměrná  tepl. za top. sezónu    	+  4,3°C

- Teplotní oblast (vnější návrhová teplota) Te : - 12.0°C

- Průměrná teplota vnitřního vzduchu Ti :+ 18.0°C

Vnitřní klima dále navrhováno na teploty:

Expozice                                                 18°C -20°C

WC Muži, Ženy, invalide                                   20°C

Chodba                                                               15°C

Ostatní údaje :

Výkon kotle (regulovatelný v rozmezí)	                  49,5 kW+47,2KW

Objem expanzní nádoby (samostatná)		25 litrů

Maximální / minimální provozní tlak	                    230 kPa / 130 kPa

Palivo kotel	                                                                    zemní plyn

Připojovací přetlak plynu min. / max.	                          1,8 kPa / 3,0 kPa

Účinnost kotle			88%

Systém vytápění	dvoutrubkový s nuceným oběhem

Tepelný spád		    70°C / 55° C   (radiátory)

Hlavní provozní doba		    Tdv = 12 hodin

Doba pro tlumené vytápění	     Ttv  = 12 hodin

Profese vytápění připojuje navržené otopné plochy – litinové radiátory

### Systém vytápění

Vytápění a ohřev TV v SO.01 – Horní zámek bude řešen ústředním vytápěním, kdy při rekonstrukci topného vedení je uvažováno s provedením nových rozvodů do litinových otopných těles. Nové rozvody budou vedeny ze stávající kotelny, kde budou ponechány stávající plynové kotle a bude zachován rozvod od kotlů do rozdělovače /sběrače, který bude zcela nový. Rozvod topné vody bude nucený oběhovými čerpadly. Objekt bude rozdělen do dvou větvích – severozápadní a jihovýchodní. Regulace provozu bude zajištěna prostorovým termostatem.

### A.9.2.1                         Kapacitní údaje SO.03

PŘÍZEMÍ

- 01 - 001 - Chodba

- 01 – 002  - Chodba

- 01 – 003 – Denní místnost

- 01 - 004 – Kancelář

- 01 – 006 - koupelna

### A.9.2.2                         TEPELNÁ BILANCE

Pro posouzení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí je platná metodika z hlediska Vyhlášky MPO č.193/2007 Sb. a dále ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov (2007), s přiměřeně zvýšenými nároky.

Tepelné ztráty objektu  byly vypočteny podle ČSN 06 0210 a ČSN 73 0540 : 07 pro výpočtovou venkovní teplotu v zimním období  - 12°C, pro výpočtovou vnitřní teplotu ve vytápěných místnostech 20°C, nebo 15°C (chodba) a pro vypočtené součinitele prostupu tepla.

Vypočtené tepelné ztráty objektu jsou:                 Qztr  =   14kW

Instalovaný výkon těles objektu jsou:	Qztr  =    15kW

Výpočtové parametry:- klimatická  oblast Panenské Břežany        -12,0°C

- nadmořská výška 1.NP (±0,000)	cca 275,67 m n.m.

- vnitřní teploty stanoví ČSN 06 02 10 a jiné směrnice

- viz také dále

- tepelně technické vlastnosti dle  ČSN 73 0540 TOB (2007)

- délka topného období              	225 dní

- počet denostupňů               	3533 dst

- průměrná  tepl. za top. sezónu    	+  4,3°C

- Teplotní oblast (vnější návrhová teplota) Te : - 12.0°C

- Průměrná teplota vnitřního vzduchu Ti :+ 20.0°C

Vnitřní klima dále navrhováno na teploty:

Kancelář                                                	20°C

Denní místnost		20°C

Koupelna                                   	23°C

Chodba                                                              15°C

Ostatní údaje :

Výkon kotle SO 01 (regulovatelný v rozmezí)	                         49,5 + 44,7 kW

Objem expanzní nádoby (samostatná)		25 litrů

Maximální / minimální provozní tlak	                  230 kPa / 130 kPa

Palivo kotel	                                                                   zemní plyn

Připojovací přetlak plynu min. / max.	                          1,8 kPa / 3,0 kPa

Účinnost kotle		88%

Systém vytápění	dvoutrubkový s nuceným oběhem

Tepelný spád	                                                75°C / 55° C (radiátory)

70°C / 55° C (radiátory)

Hlavní provozní doba		    Tdv = 12 hodin

Doba pro tlumené vytápění	     Ttv  = 12 hodin

Profese vytápění připojuje navržené otopné plochy – litinové radiátory, v koupelně otopný žebřík

### A.9.2.3                         Systém vytápění a ohřevu TV

Vytápění je řešeno ústředním vytápěním, kdy při rekonstrukci topného vedení je uvažováno s provedením nových rozvodů do litinových otopných těles. Nové rozvody budou vedeny ze stávajícího připojení mezi objekty SO03 a SO 01, kde bude ponecháno stávající trubkové vedení do rozdělovače /sběrače, který bude zcela nový. Rozvod topné vody bude nucený oběhovým čerpadlem. Objekt nebude rozdělen do větví. Regulace provozu bude zajištěna prostorovým termostatem.

### A.9.3.1                         Kapacitní údaje SO.05

V objektu SO 05 budou otopná tělesa v místnostech:

PŘÍZEMÍ

- 01 - 001 - Pokoj

- 01 – 002  - Pokoj

- 01 – 003 – Chodba

- 01 - 005 – Koupelna

- 01 – 006 – Komora

- 01-007 – Depozitář

- 01-008 – Chodba

- 01-009 – Koupelna

- 01-011 – Šatna

- 01-012 - Koupelna

### A.9.3.2                         TEPELNÁ BILANCE

Pro posouzení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí je platná metodika z hlediska Vyhlášky MPO č.193/2007 Sb. a dále ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov (2007), s přiměřeně zvýšenými nároky.

Tepelné ztráty objektu  byly vypočteny podle ČSN 06 0210 a ČSN 73 0540 : 07 pro výpočtovou venkovní teplotu v zimním období  - 12°C, pro výpočtovou vnitřní teplotu ve vytápěných místnostech 20°C, nebo 15°C (chodba) a pro vypočtené součinitele prostupu tepla.

Vypočtené tepelné ztráty objektu jsou:              Qztr  =   16kW

Instalovaný výkon těles objektu jsou:	Qztr  =    18kW

Výpočtové parametry:- klimatická  oblast Panenské Břežany        -12,0°C

- nadmořská výška 1.NP (±0,000)	cca 275,87 m n.m.

- vnitřní teploty stanoví ČSN 06 02 10 a jiné směrnice

- viz také dále

- tepelně technické vlastnosti dle  ČSN 73 0540 TOB (2007)

- délka topného období              	225 dní

- počet denostupňů               	3533 dst

- průměrná  tepl. za top. sezónu    	+  4,3°C

- Teplotní oblast (vnější návrhová teplota) Te : - 12.0°C

- Průměrná teplota vnitřního vzduchu Ti :+ 20.0°C

Vnitřní klima dále navrhováno na teploty:

Pokoj                                                	20°C

Koupelna                                   	23°C

Chodba                                                              19°C

Depozitář		10°C

Garáž		10°C

Šatna		21°C

Ostatní údaje :

Výkon kotle                          		24 kW

Objem expanzní nádoby (samostatná)		7,5 litrů

Objem zásobníku na TUV		60 litrů

Maximální / minimální provozní tlak	                       230 kPa / 130 kPa

Palivo kotel	                                                                        zemní plyn

Připojovací přetlak plynu min. / max.	                          1,8 kPa / 6,0 kPa

Účinnost kotle			90%

Systém vytápění	dvoutrubkový s nuceným oběhem

Tepelný spád		          70°C / 55° C (radiátory)

Hlavní provozní doba		    Tdv = 12 hodin

Doba pro tlumené vytápění	     Ttv  = 12 hodin

Profese vytápění připojuje navržené otopné plochy – deskové radiátory, v koupelně otopný žebřík

### A.9.3.3                         Systém vytápění a ohřevu TV

Vytápění je řešeno ústředním vytápěním, kdy při úpravě topného vedení je uvažováno s provedením nových rozvodů do deskových otopných těles a topných žebříků. Nové rozvody budou napojeny na stávající rozvody. Rozvod topné vody bude nucený oběhovým čerpadlem. Objekt nebude rozdělen do větví. Regulace provozu bude zajištěna prostorovým termostatem.

# Vzduchotechnika

### A.10.1                        SO. 01

### A.10.1.1                        Podklady

Projekt řeší systém odvětrání hygienických zařízení koupelny s wc a dále odvod kuchyňských par nad varnými plochami v prostorách kuchyňského koutu.

Tato fáze projektové dokumentace představuje projekt, sloužící jako dokumentace pro stavební povolení. Pro vlastní realizaci musí být zpracován projekt pro realizaci stavby.

Projekt byl zpracován na základě stavebních podkladů a na základě konzultací s projektantem a investorem, v souladu s ČSN 12 7010 a dalšími platnými technickými normami pro danou oblast.

### A.10.1.2                        Všeobecně

Prostory  WC budou větrány ventilátory s odvodem odpadního vzduchu potrubními rozvody do volného prostoru na severovýchodní fasádě zámku.

Prostory kuchyňského koutu nad varnou deskou bude odvětrán do uhlíkového odsavače par ( bezodtahová digestoř s uhlíkovým filtrem).

Ovládání ventilátoru bude provedeno na pohybové čidlo s časovým doběhem (dle volby investora).

### A.10.1.3                     Koncepce řešení

Téměř všechny užitné prostory mají přímé větrání okny. Nucené větrání bude instalováno pro WC, pro kuchyňku bude instalována bezodtahová digestoř.

Odpadní vzduch bude vyfukován na severovýchodní fasádu. Na otvor na fasádě bude namontována dobová litinová mřížka.

### A.10.2                        SO. 03

### A.10.2.1                        Podklady

Projekt řeší systém odvětrání hygienických zařízení koupelny s wc a dále odvod kuchyňských par nad varnými plochami v prostorách kuchyňského koutu.

Tato fáze projektové dokumentace představuje projekt, sloužící jako dokumentace pro stavební povolení. Pro vlastní realizaci musí být zpracován projekt pro realizaci stavby.

Projekt byl zpracován na základě stavebních podkladů a na základě konzultací s projektantem a investorem, v souladu s ČSN 12 7010 a dalšími platnými technickými normami pro danou oblast.

### A.10.2.2                        Všeobecně

Prostory  WC budou větrány ventilátory s odvodem odpadního vzduchu potrubními rozvody do volného prostoru na severovýchodní fasádě zámku.

Prostory kuchyňského koutu nad varnou deskou bude odvětrán do uhlíkového odsavače par ( bezodtahová digestoř s uhlíkovým filtrem).

Ovládání ventilátoru bude provedeno na pohybové čidlo s časovým doběhem (dle volby investora).

### A.10.2.3                     Koncepce řešení

Téměř všechny užitné prostory mají přímé větrání okny. Nucené větrání bude instalováno pro WC, pro kuchyňku bude instalována bezodtahová digestoř.

Odpadní vzduch bude vyfukován na severovýchodní fasádu. Na otvor na fasádě bude namontována dobová litinová mřížka.

### A.10.3                        SO. 05

### A.10.3.1                        Podklady

Projekt řeší systém odvětrání hygienických zařízení koupelny s wc a dále odvod kuchyňských par nad varnými plochami v prostorách kuchyňského koutu.

Tato fáze projektové dokumentace představuje projekt, sloužící jako dokumentace pro stavební povolení. Pro vlastní realizaci musí být zpracován projekt pro realizaci stavby.

Projekt byl zpracován na základě stavebních podkladů a na základě konzultací s projektantem a investorem, v souladu s ČSN 12 7010 a dalšími platnými technickými normami pro danou oblast.

### A.10.3.2                        Všeobecně

Prostory  WC budou větrány ventilátory s odvodem odpadního vzduchu potrubními rozvody do volného prostoru na severovýchodní fasádě zámku.

Prostory kuchyňského koutu nad varnou deskou bude odvětrán do uhlíkového odsavače par ( bezodtahová digestoř s uhlíkovým filtrem).

Ovládání ventilátoru bude provedeno na pohybové čidlo s časovým doběhem (dle volby investora).

### A.10.3.3                     Koncepce řešení

Téměř všechny užitné prostory mají přímé větrání okny. Nucené větrání bude instalováno pro WC, pro kuchyňku bude instalována bezodtahová digestoř.

Odpadní vzduch bude vyfukován na severovýchodní fasádu. Na otvor na fasádě bude namontována dobová litinová mřížka.

# Vnitřní instalace – elektro

## Elektro-silnoproud

Základní technické údaje

Síť TN – C.

Napětí 3 x 400 V / 230 V, 50 Hz, TN-C, 3 + PEN.

Zkratové proudy:

Napojením na stávající distribuční síť ČEZ s odstupňovaným jištěním není třeba kontrolovat velikost zkratových proudů. Hlavní jistič před elektroměrem se jmenovitou zkratovou vypínací schopností 10 kA, s charakteristikou vedení "B".

Místem rozdělení PEN vodiče jsou jednotlivé rozvaděče.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

Ochrana neživých částí při poruše je provedena podle ČSN 332000-4-41 ed. 2 a ČSN 61140 ed. 2 - síť TN-C-S

NORMÁLNÍ  -  	automatickým odpojením od zdroje části 411.3.2 ČSN 332000 - 4 - 41 ed.2 a hlavním ochranným pospojováním dle čl. 411.3.1.2 ČSN 332000-4-41 ed. 2

DOPLNĚNÁ  - 	automatickým odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním dle čl. 415.2 ČSN 332000-4-41 ed. 2 proudovými chrániči reziduálního proudu 30 mA dle čl. 411.3.3 ČSN 332000-4-41 ed. 2

Pracovní uzemnění: zemnící odpor menší nebo roven max. 2 Ohmy

Vodiče pospojení v souladu s ČSN 332000 -5 - 54 ed.3

Ochrana živých částí

IZOLACÍ - podle čl.A1 ČSN 332000 - 4 - 41 ed. 2

KRYTÍM - podle čl.A2 ČSN 332000 - 4 - 41 ed. 2

PŘEPÁŽKAMI - podle čl.A2 ČSN 332000 - 4 - 41 ed. 2

Energetická bilance:

Instalovaný příkon:

SO01	91,2 kW

SO03	18,3 kW

SO05	32 kW

kaple	5 kW

Instalovaný příkon areálu	146,5 kW

Soudobý příkon areálu		66,8 kW

Jištění před elektroměrem 	3x100A

Pojistky v HDS		3x125A

HDV

Hlavní domovní skříň bude přesunuta z fasády zámku do zídky vedle zámku. Z ní budou vedeny nové kabely do elektroměrového rozvaděče ER v zádveří zámku a ke stávající siréně na střeše zámku. Kabely na pozemku budou uloženy v pískovém loži v hloubce 0,7 ÷ 1 m. Proti mechanickému poškození budou chráněny překrytím betonovými deskami 50x20x4 cm a výstražnou fólií. Na chodbě v 1.NP budou kabely vedeny v podlaze. V elektroměrovém rozvaděči bude v poli 1 nepřímé měření, v poli 2 jištění pro jednotlivé rozvaděče. Odběr bude dvoutarifní. Veškeré kabely v neměřených částech musí být po celé délce vedeny v trubkách bez přerušení a budou vedeny odděleně od ostatního měřeného vedení. Práce na neměřených částech elektroinstalace je nutné svěřit oprávněné a spolupracující osobě, která má oprávnění k práci na neměřených částech elektrické instalace. Elektroměrový rozvaděč musí být v provedení vyhovujícím předpisům správce venkovních sítí.

Záložní napájení (dieselagregát)

Dieselagregát má výkon 83 kVA, nádrž má objem 250 litrů. Při plném výkonu je doba zálohy 8 hodin. Doba rozběhu na plný výkon je 3 sekundy.

Dieselagregát bude přesunut za provozní budovu. Rozvaděč RDG bude přesunut ze zádveří do výklenu na chodbu u výtahu. Veškeré propojení mezi rozvaděčem a agregátem bude provedeno podle stávajícího stavu. Venkovní části kabelových tras budou vedeny ve společném výkopu s ostatními kabely.

Vzhledem k rychlému rozběhu motoru a dostatečné době zálohy bude požární čerpadlo v suterénu připojeno z dieselagregátu a není nutná instalace bateriového záložního zdroje.

Nouzové osvětlení je navrženo samostatnými svítidly s vlastními bateriemi a dobou zálohy 1 hodina a budou napojena na místně příslušný světelný okruh. Pokud budou pro běžné svícení navržena svítidla s nouzovým modulem, nebudou nouzová svítidla v daných prostorech namontována. V případě požadavku je možné osadit svítidla bez baterií, v tom případě je však nutné je připojit požárně odolnými kabely.

Central stop, Total stop

V zádveří objektu SO 01 budou tlačítka Central stop a Total stop v provedení pod omítku.

Central stop bude vypínat zařízení, která nejsou vyžadována v případě poplachu, tzn. vše kromě požárního čerpadla v suterénu. V elektroměrovém rozvaděči ER budou dva pojistkové odpínače napěťovou spouští, které budou tlačítkem Central stop ovládané. Jeden odpínač odpíná hlavní přívod do budovy, druhý odpíná jednotlivé rozvaděče v areálu, které jsou připojené na dieselagregát.

Tlačítko Total stop bude paralelně zapojeno s tlačítkem Central stop a bude kromě běžných zařízení vypínat také dieselagregát. Podle podkladů dodavatele agregátu se určí, jestli je potřeba k nouzovému odstavení agregátu použít spínacího nebo rozpínacího kontaktu.

Central stop bude mít barvu žlutou nebo oranžovou, Total stop červenou. Tlačítka budou uzamykatelná a budou zřetelně popsaná. Veškeré propojovací kabely budou v požárním provedení CHKE-V.

Ochrana před přepětím, hromosvod, ochranné pospojení

Vnější ochrana před atmosférickým přepětím není součástí projektové dokumentace. Stávající hromosvod se nemění, bude pouze zrevidován a případné nevyhovující součásti budou nahrazeny novými.

Nově bude provedeno uzemnění HOP jednotlivých objektů. Zemnění bude provedeno páskem FeZn 30x4. Veškeré sváry v terénu budou chráněny proti korozi.

V rozvaděčích jednotlivých odběratelů budou osazeny svodiče přepětí stupně B+C (T1+T2). Do vývodů určených pro napájení citlivé elektroniky doporučujeme osadit svodič stupně D.

Elektroinstalace všeobecně

Rozvody se v zásadě provedou třívodičové – 3Jx1,5 mm2, resp.  3Jx2,5 mm2 a pětivodičové – 5Jx2,5 mm2 kabely CYKY. Rozvody se převážně uloží v drážce zdiva pod omítkou s příslušenstvím pro zapuštěnou montáž. Kabely v podlaze se uloží do elektroinstalačních trubek.

V projektu jsou navrženy vývody pro jednotlivá svítidla, přesné typy však nejsou specifikovány. Ty budou navrženy podle požadavků na osvětlenost v daném prostoru. Minimální normová osvětlenost je uvedena v každé místnosti. V místnostech, kde bude expozice, bude osvětlení navrženo dodavatelem expozice, pro tyto prostory není normová osvětlenost předepsána.

Silnoproudé a slaboproudé zásuvky budou sdružovány do společných rámečků v uspořádání silnoproud vlevo, slaboproud vpravo. Typ a barva koncových elementů bude vybrán investorem, v zámku a obzvláště v prostorech expozice podle pokynů dodavatele zařízení expozice.

Pro kabely měřených okruhů vedené mimo budovu budou pod podlahou vstupního zádveří nebo v základovém zdivu založeny elektroinstalační trubky Super Kopoflex HFPP. Po založení kabelu do trubky se provede její utěsnění proti zemní vlhkosti zalitím pryskyřicí.

V každé budově bude provedeno hlavní ochranné pospojení: propojení potrubí jednotlivých energií a médií (voda, topení, plyn) + ochranné svorky PEN + místa rozdělení vodiče PEN na N + PE a zemnící soustavy. PEN svorka HDS je připojena vodičem CYA 25 zž na hlavní svorkovnici. Svorkovnice HOP bude umístěna vždy pod rozvaděčem, případně v rozvaděči na samostatném panelu.

Při provádění výkopových prací je nutné dbát na koordinaci s ostatními sítěmi, obzvláště se stávajícími, jejichž přesná poloha není vždy zdokumentovaná. Týká se to např. zemního kolektoru, který je veden na východní straně zámku. Ostatní venkovní sítě budou zachovány, demontáž je povolena pouze v případě, kdy to povolí správce dané sítě, případně projektant dané profese. Ve zdi oplocení je ze strany parku umístěna RIS a projektant neměl k dispozici podklady, které dokumentují kabelové trasy jednotlivých vývodů.

V projektu nejsou specifikovány typy zařízení. Po určení typů zařízení je proto nutné upravit návrh tak, aby vyhovoval skutečně použitým zařízením.

Podle PBŘ jsou chodby klasifikované jako nechráněné únikové cesty, není proto nutné navrhovat požární ochranu rozvaděčů.

Objekt SO 01

V objektu budou tři rozvaděče – Rpokladna pro prostory pokladny (pult, chodba, kuchyně), R1 pro ostatní prostory zámku – chodby, zázemí a prostory expozice a Rvýtah pro stávající výtah.

Ke kamerám umístěným po obvodu objektu bude přiveden kabel určený k připojení případného ohřevu kamer. Je navrženo napájení 230V, v případě osazení kamer s požadavkem na 12V budou do napájení vřazeny transformátory 230V/12V.

Objekt SO 03 – kancelář ředitele

Objekt SO 05- provozní objekt

## Elektro-slaboproud

SO.01 – budova zámku

Technická místnost

V místnosti 01-104 v 1.NP budou umístěny všechny ústředny a centrální aktivní prvky jednotlivých rozvodů. Zařízení bude pokud možno v provedení vhodném k osazení do racku.

Kamerový systém

V objektu SO 01 bude digitální kamerový systém. Rekordér bude umístěn v 1.NP v místnosti pod schody a z něj budou připojeny jednotlivé kamery a zobrazovací zařízení v recepci. Rekordér je sice stejně jako celá instalace zálohovány dieselagregátem, přesto bude obsahovat záložní baterie.

V objektu budou tři typy kamer:

venkovní IR kamery – budou v provedení do venkovních prostor a budou obsahovat ohřev, aby se zabránilo mlžení skla.

vnitřní IR kamery – budou umístěny v těch prostorech, kde se předpokládá nízká osvětlenost, např. v místnostech s expozicí.

vnitřní kamery – budou umístěny ve všech ostatních vnitřních prostorech kromě sociálního zázemí. Tam, kde kamery nebudou osazeny, je kabel ukončen v krabici jako rezerva pro budoucí připojení.

Vnitřní kamery budou rozmístěny tak, aby měla obsluha v recepci neustálý přehled o všech prostorech (kromě WC). Venkovní kamery budou svým záběrem pokrývat celý obvod objektu, musí však být nasměrovány tak, aby např. svým záběrem nenarušovaly soukromí na sousedních parcelách.

Telefonní a datová síť

Účastnický rozvaděč UR je umístěn v objektu SO 03 a jsou z něj připojeny jednotlivá koncová zařízení v areálu. Rozvaděč je připojen na stávající telefonní síť a zůstane v původní dispozici. Nové kabely budou v provedení UTP cat. 5e a budou uloženy v trubkách. Silnoproudé a slaboproudé zásuvky budou sdružovány do společných rámečků v uspořádání silnoproud vlevo, slaboproud vpravo. Typ a barva koncových elementů bude vybrán investorem, v zámku a obzvláště v prostorech expozice podle pokynů dodavatele zařízení expozice. Typ datových zásuvek 2xRJ45.

Kabel bude přiveden do síťového routeru umístěného v místnosti pod schody. Z routeru budou připojeny všechny zásuvky v objektu, ústředna EZS/EPS, rekordér kamerového systému a centrála řídícího systému. Jeden kabel bude přiveden k rozvaděči kotelny jako rezerva pro případné posílání havarijních stavů po telefonní lince. Pokud není uvedeno jinak, budou zásuvky v 1. a 2.NP umístěny ve výšce 600 mm nad podlahou. Tyto zásuvky jsou určeny pro připojení lightboxů a budou přístupné pouze z nich. Ostatní zásuvky v těchto podlažích a všechny zásuvky ve 3.NP budou umístěny ve výšce 200 mm nad podlahou. Zásuvky v recepci budou namontovány po kompletaci nábytkové sestavy (je nutno použít přístrojové krabice vhodné pro daný typ podkladu).

Na střeše objektu bude na komíně wi-fi anténa, která bude svým dosahem pokrývat celý areál. Na každém podlaží bude pod stropem umístěn bezdrátový access point.

Samostatná EZS je v kapli. Stávající zapojení bude zachováno a zapojeno do nového systému.

Zabezpečovací systém

Systém je navržen sběrnicový. Na sběrnici budou připojeny veškeré detektory a sirény. Všechny ústředny jsou pro výstup signálu na PCO kabelem připojeny na telefonní síť. Ústředny jsou sice stejně jako celá instalace zálohovány dieselagregátem, přesto budou obsahovat záložní baterie.

Ústředna bude umístěna v místnosti pod schody. Detektory jsou navrženy kombinované (detekce pohybu a tříštění skla) a kouřové pod stropem. Vzhledem k typu objektu a jeho vnitřního zařízení jsou kouřové detektory rozmístěny po celém objektu.

Pohybové detektory jsou rozděleny do několika úseků podle podkladů správce objektu. Rozdělení je navrženo z důvodu rozdílného využití jednotlivých prostor tak, aby bylo možné některé prostory využívat při současném zabezpečení jiných prostor. Ovládací klávesnice bude ve vstupním zádveří objektu a bude obsahovat signalizaci stavů pro jednotlivé úseky.

Signalizace je navržena akustická sirénami. Vnitřní sirény budou umístěny na každém patře, na západní fasádě bude venkovní siréna.

Řídící systém

V objektu SO 01 bude řídící systém, který bude ovládat osvětlení a vývody v místnostech s expozicí. Součástí tohoto projektu je pouze příprava pro napojení – v objektu jsou rozmístěny datové zásuvky. Návrh řídícího systému je součástí samostatného projektu.

Závěr

Veškeré elektroinstalační práce budou provedeny a prováděny dle platných závazných i doporučených norem ČSN, předpisů souvisejících a vnitřních směrnic provozovatele. Zařízení budou napojeny, odzkoušeny a uvedeny do provozu podle pokynů montážních návodů výrobců. Ke všem základním prvkům elektroinstalace a napojovaným zařízením budou dodány potřebné certifikáty, protokoly o shodě, dílčí revizní zprávy, návody na obsluhu záruční listy apod.

SO.03 – kancelář ředitele

SO.05 – provozní budova

# ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – KANALIZACE

## Úvod

Dodávka projektu řeší kompletní rozvody odpadního potrubí pro připojení zařizovacích předmětů v celém komplexu zámku, jedná se o napojení na svislé odpadní potrubí, připojovací potrubí, ležatou kanalizaci.

## Kapacitní údaje SO 01

V objektu jsou na rozvod vody připojeny následující zařizovací předměty:

- klozet se splachovací nádržkou

- umyvadlo se stojánkovou umyvadlovou baterií

- sprcha s nástěnnou sprchovou baterií

- kuchyňský dřez se stojánkovou dřezovou baterií

- výlevka s nástěnnou dřezovou baterií

- automatická pračka

- automatická bytová myčka nádobí

- pisoár s bezdotykovým splachováním

- výtokový ventil

## Výpočet množství splaškových vod

Výpočtový průtok splaškových  odpadních vod podle ČSN 75 6760

Množství zařizovacích předmětů

Jmenovitý výtok 	Počet	Výpočtový odtok

Výtoková armatura	 	qi (l/s)	zař. př.	DU (l/s)

WC s nádržkovým splachovačem	0,1	8	2,00

Kuchyňský dřez			0,2	4	0,80

Sprcha				0,2	3	0,80

Automatická bytová myčka na nádobí	0,3	2	0,80

Umyvadlo			0,1	11	0,80

Vana				0,2	1	0,50

Výlevka				0,2	2	2,00

Pisoár				0,3	3	0,80

Vpusť DN 100, výtokový ventil DN 25	0,3	1	2,00

Množství splaškových vod

Qtot = Qww + Qc + Qp

Qww = k .( DU)1/2 [l/s]	 (k = 0,5  DU = součet výpočtových odtoků)

Qww = průtok splaškových odpadních vod v l/s

Qc  = trvalý průtok v l/s (průtok ze všech trvalých odtoků, trvá – li déle než 5 min.)

Qp  = čerpaný průtok v l/s (ze všech trvalých odtoků)

k = součinitel odtoku

Qtot1  =	3,20	l/s

## Návrh vsakovacího zařízení dle ČSN 75 9010

Podzemní vsakovací zařízení srážkových vod - dimenzování

Projekt

Pan. Břežany

Odvodňované plochy

A = 550 m2 Střechy s nepropustnou horní vrstvou sklon nad 5% Ψ = 1.00 Ared = 550 m2

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice

12 - Praha – Hostivař

Návrhové a vypočítané údaje

Ared  = 550 m2   redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy

Avz =  0 m2   plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení)

p = 0.2 rok-1   periodicita srážek

kv =  0.0000500 m.s-1   koeficient vsaku

f  = 2   součinitel bezpečnosti vsaku

Qo  = 0 m3.s-1   regulovaný odtok

Avsak  = 30,3 m2   velikost vsakovací plochy

hd  = 26,9 mm   návrhový úhrn srážek

tc  = 60 min   doba trvání srážky

Qvsak = 0.0007573 m3.s-1   vsakovaný odtok

Vvz  = 12,1 m3   největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení

(návrhový objem)

Tpr  = 4,4 hod   doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE

Při výstavbě vsakovacího zařízení je bezpodmínečně nutné dodržet nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také

minimální velikost vsakovací plochy Avsak !!!

## Dešťová kanalizace

Nově budou provedeny veškeré dešťové svody v rozsahu od jednotlivých objektů po stávající jímku dešťové vody a následně po napojení do vsakovacího objektu. Rekonstrukce objektu nemění velikost ani tvar stávajících střešních ploch, k nárůstu množství dešťů nedochází.

Střechy jsou odvodněny vnějšími dešťovými okapními svody. V úrovni terénu budou na svodech osazeny lapače střešních splavenin s vyjímatelnými košíčky pro zachycení nečistot.

Od lapačů je potrubí vedeno venkovními ležatými svody směrem do stávající jímky s přepadem do vsakování na pozemku.  Jímka na vodu bude obnovena, bude sloužit jako usazovací, případně k odběru pro zálivku mobilním ponorným čerpadlem.

## Domovní splašková kanalizace

## A.12.6.1              připojovací potrubí

Odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou připojeny do odpadní stoupačky připojovacím potrubím z hrdlových trubek polypropylénových HT. Rozvody pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů jsou vedeny v drážce ve zdech v instalačních přizdívkách, za nebo pod zařizovacími předměty při podlaze v minimálním spádu 3% směrem ke stoupačce. Zazděné potrubí je opatřeno izolačními návleky na bázi polyetylénu s tl. stěny 5 mm. Pro upevnění trubek ke zdi jsou použity trubní objímky s elementy zvukové izolace.

## A.12.6.2              stoupací potrubí

Odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou připojeny do odpadních stoupaček, které jsou provedeny z hrdlových trubek polypropylénových HT. Budou maximálně využity stávající trasy odpadních stoupaček. Zazděné potrubí je opatřeno izolačními návleky na bázi polyetylénu s tl. stěny 5 mm. Pro upevnění trubek ke zdi jsou použity trubní objímky s elementy zvukové izolace.

Na potrubí stoupaček jsou v 1.NP osazeny čistící tvarovky. Další čištění kanalizace je umožněno ventilačními hlavicemi z úrovně střechy.

Paty stoupaček jsou sestaveny ze dvou kolen 45° s vloženým kusem dl. 250 mm (příp. 150 mm) nebo bez kusu s redukcí. Při prostupu stavebními konstrukcemi bude potrubí obaleno zvukovou izolací na bázi polyetylénu s tl. 20 mm, která bude podle potřeby chráněna folií.

Při prostupu požárními úseky jsou na potrubí osazeny požární manžety.

## A.12.6.3              Větrací potrubí

Odvětrání odpadního potrubí je zajištěno rekonstruovanými stoupačkami kanalizace vyvedenými nad střechu objektu (ve stávajících trasách původních rozvodů) kde jsou ukončené ventilačními hlavicemi.

A.12.6.4              Ležaté svody

Odvodnění zařizovacích předmětů v sociálním zázemí zámku bude realizováno novými svodným potrubím zavěšeným pod stropem suterénu, svedeným do stávající areálové kanalizace. Pro výstup z objektu bude využit původní shoz na uhlí.

Nové svodné potrubí bude provedeno z hrdlových trubek z tvrdého PVC KG. Potrubí bude zavěšeno pod stropem suterénu, v části kavárny je uloženo pod podlahou v hloubce s minimálním krytím 300 mm. Minimální spád potrubí ležatých svodů vedených je 2%. Nové potrubí splaškové kanalizace bude připojené na stávající hlavní kanalizační svod ve stávající rekonstruované šachtě. Venkovní svody jsou vedeny v zemi v minimálním spádu 2% v nezámrzné hloubce s krytím min. 1000 mm pod terénem. V podlaze suterénu je v jímce osazeno kalové čerpadlo, výtlak napojen na ležatý svod zavěšený pod stropem suterénu. Zařizovací předměty

## Kapacitní údaje SO 03

Kapacitní údaje jsou již spočteny v oddíle A 12.3.

## Domovní splašková kanalizace SO 03

## A.12.8.1              připojovací potrubí

Odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou připojeny do odpadní stoupačky připojovacím potrubím z hrdlových trubek polypropylénových HT. Rozvody pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů jsou vedeny v drážce ve zdech v instalačních přizdívkách, za nebo pod zařizovacími předměty při podlaze v minimálním spádu 3% směrem ke stoupačce. Zazděné potrubí je opatřeno izolačními návleky na bázi polyetylénu s tl.  stěny 5 mm. Pro upevnění trubek ke zdi jsou použity trubní objímky s elementy zvukové izolace.

## A.12.8.2              stoupací potrubí

Odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou připojeny do odpadních stoupaček, které jsou provedeny z hrdlových trubek polypropylénových HT. Budou maximálně využity stávající trasy odpadních stoupaček. Zazděné potrubí je opatřeno izolačními návleky na bázi polyetylénu s tl. stěny 5 mm. Pro upevnění trubek ke zdi jsou použity trubní objímky s elementy zvukové izolace.

Na potrubí stoupaček jsou v 1.NP osazeny čistící tvarovky. Další čištění kanalizace je umožněno ventilačními hlavicemi z úrovně střechy.

Paty stoupaček jsou sestaveny ze dvou kolen 45° s vloženým kusem dl. 250 mm (příp. 150 mm) nebo bez kusu s redukcí. Při prostupu stavebními konstrukcemi bude potrubí obaleno zvukovou izolací na bázi polyetylénu s tl. 20 mm, která bude podle potřeby chráněna folií.

Při prostupu požárními úseky jsou na potrubí osazeny požární manžety.

## A.12.8.3              Větrací potrubí

Odvětrání odpadního potrubí je zajištěno rekonstruovanými stoupačkami kanalizace vyvedenými nad střechu objektu (ve stávajících trasách původních rozvodů) kde jsou ukončené ventilačními hlavicemi.

A.12.8.4              Ležaté svody

Odvodnění zařizovacích předmětů v sociálním zázemí bude realizováno novými svodným potrubím svedeným do stávající areálové kanalizace.

Nové svodné potrubí bude provedeno z hrdlových trubek z tvrdého PVC KG. Potrubí je uloženo pod podlahou v hloubce s minimálním krytím 300 mm. Minimální spád potrubí ležatých svodů vedených je 2%. Nové potrubí splaškové kanalizace bude připojené na stávající hlavní kanalizační svod ve stávající rekonstruované šachtě. Venkovní svody jsou vedeny v zemi v minimálním spádu 2% v nezámrzné hloubce s krytím min. 1000 mm pod terénem.

## Kapacitní údaje SO 05

Kapacitní údaje jsou již spočteny v oddíle A 12.3.

## Domovní splašková kanalizace SO 05

## A.12.10.1              připojovací potrubí

Odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou připojeny do odpadní stoupačky připojovacím potrubím z hrdlových trubek polypropylénových HT. Rozvody pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů jsou vedeny v drážce ve zdech v instalačních přizdívkách, za nebo pod zařizovacími předměty při podlaze v minimálním spádu 3% směrem ke stoupačce. Zazděné potrubí je opatřeno izolačními návleky na bázi polyetylénu s tl. stěny 5 mm. Pro upevnění trubek ke zdi jsou použity trubní objímky s elementy zvukové izolace.

## A.12.10.2              stoupací potrubí

Odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou připojeny do odpadních stoupaček, které jsou provedeny z hrdlových trubek polypropylénových HT. Budou maximálně využity stávající trasy odpadních stoupaček. Zazděné potrubí je opatřeno izolačními návleky na bázi polyetylénu s tl. stěny 5 mm. Pro upevnění trubek ke zdi jsou použity trubní objímky s elementy zvukové izolace.

Na potrubí stoupaček jsou v 1.NP osazeny čistící tvarovky. Další čištění kanalizace je umožněno ventilačními hlavicemi z úrovně střechy.

Paty stoupaček jsou sestaveny ze dvou kolen 45° s vloženým kusem dl. 250 mm (příp. 150 mm) nebo bez kusu s redukcí. Při prostupu stavebními konstrukcemi bude potrubí obaleno zvukovou izolací na bázi polyetylénu s tl. 20 mm, která bude podle potřeby chráněna folií.

Při prostupu požárními úseky jsou na potrubí osazeny požární manžety.

## A.12.10.3              větrací potrubí

Odvětrání odpadního potrubí je zajištěno rekonstruovanými stoupačkami kanalizace vyvedenými nad střechu objektu (ve stávajících trasách původních rozvodů) kde jsou ukončené ventilačními hlavicemi.

A.12.10.4              Ležaté svody

Odvodnění zařizovacích předmětů v sociálním zázemí bude realizováno novými svodným potrubím svedeným do stávající areálové kanalizace.

Nové svodné potrubí bude provedeno z hrdlových trubek z tvrdého PVC KG. Potrubí je uloženo pod podlahou v hloubce s minimálním krytím 300 mm. Minimální spád potrubí ležatých svodů vedených je 2%. Nové potrubí splaškové kanalizace bude připojené na stávající hlavní kanalizační svod ve stávající rekonstruované šachtě. Venkovní svody jsou vedeny v zemi v minimálním spádu 2% v nezámrzné hloubce s krytím min. 1000 mm pod terénem.

# ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – VODOVOD

## Úvod

Dokumentace pro provedení stavby řeší rozvody pitné studené vody, ohřev teplé užitkové vody a rozvody teplé užitkové budovu zámku v Panenských Břežanech. Investorem je Středočeský kraj. Jedná se zámeckou budovu, která bude zrekonstruována a využívána jako muzeum.

Podkladem pro zpracování byla dokumentace pro vydání Stavebního povolení, výkresová část stavební dokumentace, včetně všech odsouhlasených změn a požadavků zpracovatele této části a dále pak požadavky a koordinace s ostatními zpracovateli – specialisty.

Projekt byl zpracován v souladu s ČSN 12 7010, ČSN EN 1775 A TPG 704 01, s hygienickými a protipožárními předpisy a dalšími platnými technickými normami pro danou oblast.

Dodávka projektu řeší zásobování pitnou vodou nových zařizovacích předmětů v navrženém zázemí a ohřívač TV pro potřebu hygieny.

## Kapacitní údaje SO 01

V objektu jsou na rozvod vody připojeny následující zařizovací předměty:

- klozet se splachovací nádržkou

- umyvadlo se stojánkovou umyvadlovou baterií

- sprcha s nástěnnou sprchovou baterií

- kuchyňský dřez se stojánkovou dřezovou baterií

- výlevka s nástěnnou dřezovou baterií

- automatická pračka

- automatická bytová myčka nádobí

- pisoár s bezdotykovým splachováním

- výtokový ventil

Vnitřní vodovod tedy řeší přívod pitné vody k zařizovacím předmětům.

Rozvody požární vody pro připojení požárních hydrantů :

- hydrantový systém s tvarově stálou hadicí 25/30

- Podle vyhlášky je spotřeba vody v objektu stanovena takto:

- 100 návštěvníků za den

- Průměrná denní spotřeba vody:

- 100 x 30 l/os./den = 3000 l/den

- Celkem Qp = 3000 l/den

- Maximální denní spotřeba vody:

- Qm = Qp x Kd = 3000 x 1,5 = 4500 l/den

- Maximální hodinová spotřeba vody:

- Qh = Qm x Kp = 4500 x 1,8 = 8,11 m 3/den = 0,09 l/s

| Panenské Břežany SO.01, SO.03, SO.05 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výpočtový průtok vody |  |  |  |  |
| obytné budovy |  |  |  |  |
| Qv = Suma (qi2 . ni)1/2 [l/s] = 1,14 l/s | Qv = | 1,14 | l/s |  |

## Způsob provedení vodovodu objektu SO.01 – budova zámku

### Obecné požadavky

Vodovodní potrubí bude rekonstruováno – položeno nové.

### Napojení na zdroj

Pro zásobování objektu vodou bude využita stávající studna na pozemku objektu. Byla zdrojem pitné vody předchozího využití objektu - domova seniorů, kapacita je dostatečná.

Stávající rozvod od studny vstupuje do objektu zámku v suterénu a vede částečně spolu s rozvody UT kanálem pod podlahou nepodsklepené části zámku a terénem k objektu SO.03. V této části trasy je uloženo nové vyhovující potrubí HDPE, zůstane ponecháno a využito, do stavebních konstrukcí zámku nebude zasahováno. Ostatní rozvody vody od studny uložené v zemi budou vyměněny.

Venkovní rozvody budou provedené z polyetylénového potrubí HDPE  SDR11 D63 (DN 50) a budou vedeny s krytím 1,2 m. Konstrukce studny vč. zakrytí zůstane stávající – je vyhovující, bude pouze vyměněno ponorné čerpadlo.

### Rozvod vody

- Stávající rozvod od studny vstupuje do objektu zámku v suterénu cca 2 m nad podlahou. Za vstupem bude osazen nový uzávěr a realizován nový rozvod.

Veškeré stávající viditelné instalace vody v celém objektu budou odstraněny. Ostatní rozvody vody vedené případně v podlaze a stavebních konstrukcích budou odpojeny, vypuštěny, zaslepeny a ponechány.

V suterénu bude volně pod stropem provedený hlavní rozvod k nové tlakové nádobě čerpadla s průtočnou flowjet. Za nádobou budou na potrubí vysazeny odbočky s uzávěry pro jednotlivé objekty a rozvod požární vody. Na odbočce pro požár navíc zpětná klapka.

Pro vnitřní protipožární zásah budou instalovány dva vnitřní požární hydranty – specifikace viz. zpráva PŘS. Voda pro tyto hydranty bude zajišťována pomocí aku nádrže s čerpadlem se záložním zdrojem pro případ výpadku elektřiny.

Rozvody budou provedeny podle požadavků koordinace potrubních tras jednotlivých rozvodů v suterénu a podle polohy jednotlivých stoupaček a zařízení.

Pro upevnění trubek vedených pod stropem a pro stoupačky v drážkách ve zdech použít trubní objímky s elementy zvukové izolace.

Prostupy potrubí konstrukcemi stropů a stěn provádět, tak, aby se zamezilo přenosu hluku a vibrací do stavebních konstrukcí a to ochranou trubek potrubní izolací, případně utěsněním prostupů montážní pěnou.

- Potrubí požárního vodovodu od nádrže je provedeno z trubek ocelových pozinkovaných spojovaných fitinkami DN 25 až DN 40.

- Vodovodní potrubí SV, TV je provedeno z trubek polypropylenových s tlakovou odolností PN 16 v profilech 20 mm až 63 mm (DN 15 až DN 50). Potrubí se spojuje polyfůzním svařováním s nerozebíratelnými spoji. Po celé délce jsou potrubní rozvody izolovány tepelnou izolací. Izolace zabraňuje rosení potrubí studené vody a tepelným ztrátám u teplé vody. Potrubní rozvody studené vody jsou  izolovány tepelnou izolací na bázi polyetylénu s tl. stěny 9 mm. Potrubí teplé vody v suterénech jsou opatřené tepelnou izolací návleky na bázi polyetylénu o tloušťce podle dimenze potrubí. Pro potrubí vedené v prostupech stavebními konstrukcemi a při křížení potrubí je možné v případě potřeby snížit tloušťku izolací na polovinu dimenze potrubí. Tloušťky izolací pro potrubní rozvody byly stanoveny optimalizačním výpočtem podle požadavků vyhlášky č.151/2001. Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí bude vždy ≤ 0,35 W/mK.

- Stoupačky jsou vedeny drážkami ve zdech v souběhu s potrubím kanalizace. Stoupačka požárního vodovodu a připojovací potrubí k jednotlivým hydrantům jsou vedeny drážkami ve stěně.

- Stoupačkové uzávěry jsou umístěny pod stropem suterénu. Rozvody pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů jsou vedeny v drážce ve zdech, instalačními přizdívkami nebo za zařizovacími předměty, do kavárny drážkou v původní podlaze.Příprava teplé vody

### Ohřev TUV

- Ohřev teplé užitkové vody (TV) pro sociální zázemí v 1.NP zámku je realizován nepřímotopném elektrickém ohřívači o objemu 150 l, který je vytápěný topnou vložkou. Připojení ohřívače TUV na vodní straně:

- na straně studené vody - vstup do ohřívače

- SV  - bezpečnostní skupina (kulový

- kohout DN 20 , zpětná klapka DN 20,

- poj. ventil DN 20)

- na straně teplé vody - výstup z ohřívače

- kulový kohout DN 20

Ohřívač bude zavěšen na stěně v suterénu nad tlakovou nádobou vodárny.

V kavárně budou osazeny dva elektrický akumulační ohřívač vody o objemech 15 l, 2,0 kW, každý zavěšený pod pracovní deskou u dřezu.

Pro připojení ohřívače TUV na straně studené vody je nutné osadit povinné příslušenství, bezpečnostní armaturovou sestavu s uzavíracím kohoutem, zpětnou klapkou, pojišťovacím ventilem a vypouštěním.

- Připojení ohřívače TUV na vodní straně:

- na straně studené vody - vstup do ohřívače

- SV  - bezpečnostní skupina (kulový

- kohout DN 15 , zpětná klapka DN 15,

- poj. ventil)

- na straně teplé vody - výstup z ohřívače

- kulový kohout DN 15

.

Viz . samostatná dokumentace F-01-04

## Kapacitní údaje SO 03

V objektu jsou na rozvod vody připojeny následující zařizovací předměty:

klozet se splachovací nádržkou

umyvadlo se stojánkovou umyvadlovou baterií

sprcha s nástěnnou sprchovou baterií

kuchyňský dřez se stojánkovou dřezovou baterií

automatická pračka

Podle vyhlášky je spotřeba vody v objektu stanovena takto: 2 osoby v kanceláři

Průměrná denní spotřeba vody:

2 x 60 l/os./den = 120 l/den

Celkem Qp = 120 l/den

Maximální denní spotřeba vody:

Qm = Qp x Kd = 120 x 1,5 = 180 l/den

Maximální hodinová spotřeba vody:

Qh = Qm x Kp = 180 x 1,8 = 0,32 m 3/den = 0,03 l/s

## Způsob provedení vodovodu objektu SO.03 – kancelář ředitele

### Obecné požadavky

Vodovodní potrubí bude rekonstruováno – položeno nové.

### Napojení na zdroj

Pro zásobování objektu vodou bude využita stávající studna na pozemku objektu. Byla zdrojem pitné vody předchozího využití objektu - domova seniorů, kapacita je dostatečná.

Stávající rozvod od studny vstupuje do objektu zámku v suterénu a vede částečně spolu s rozvody UT kanálem pod podlahou nepodsklepené části zámku a terénem k objektu SO.03. V této části trasy je uloženo nové vyhovující potrubí HDPE, zůstane ponecháno a využito, do stavebních konstrukcí zámku nebude zasahováno. Ostatní rozvody vody od studny uložené v zemi budou vyměněny.

Venkovní rozvody budou provedené z polyetylénového potrubí HDPE  SDR11 D63 (DN 50) a budou vedeny s krytím 1,2 m. Konstrukce studny vč. zakrytí zůstane stávající – je vyhovující, bude pouze vyměněno ponorné čerpadlo.

### Rozvod vody

Nový rozvod vstupuje od objektu prostupem v základech chráničkou do kuchyňky v 1.NP. Za vstupem bude osazen nový uzávěr a realizován nový rozvod.

Veškeré stávající viditelné instalace vody v celém objektu budou odstraněny. Ostatní rozvody vody vedené případně v podlaze a stavebních konstrukcích budou odpojeny, vypuštěny, zaslepeny a ponechány.

Vodovodní potrubí SV, TV je provedeno z trubek polypropylenových s tlakovou odolností PN 16 v profilech 20 mm až 25 mm. Potrubí se spojuje polyfůzním svařováním s nerozebíratelnými spoji. Po celé délce jsou potrubní rozvody izolovány tepelnou izolací. Izolace zabraňuje rosení potrubí studené vody a tepelným ztrátám u teplé vody. Potrubní rozvody studené vody jsou  izolovány tepelnou izolací na bázi polyetylénu s tl. stěny 9 mm. Pro potrubí vedené v prostupech stavebními konstrukcemi a při křížení potrubí je možné v případě potřeby snížit tloušťku izolací na polovinu dimenze potrubí. Tloušťky izolací pro potrubní rozvody byly stanoveny optimalizačním výpočtem podle požadavků vyhlášky č.151/2001. Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí bude vždy ≤ 0,35 W/mK.

### Ohřev TUV

- Ohřev teplé užitkové vody (TV) pro sociální zázemí v 1.NP je realizován nepřímotopném elektrickém ohřívači o objemu 50 l, který je vytápěný topnou vložkou. Připojení ohřívače TUV na vodní straně:

- na straně studené vody - vstup do ohřívače

- SV  - bezpečnostní skupina (kulový

- kohout DN 20 , zpětná klapka DN 20,

- poj. ventil DN 20)

- na straně teplé vody - výstup z ohřívače

- kulový kohout DN 20

Ohřívač bude zavěšen na stěně.

.

Viz . samostatná dokumentace F-03-04

## Kapacitní údaje SO 05 – provozní budova

V objektu jsou na rozvod vody připojeny následující zařizovací předměty:

klozet se splachovací nádržkou

umyvadlo se stojánkovou umyvadlovou baterií

sprcha s nástěnnou sprchovou baterií

kuchyňský dřez se stojánkovou dřezovou baterií

automatická pračka

Potřeba vody:

Podle vyhlášky je spotřeba vody v objektu stanovena takto: 5 osob

Průměrná denní spotřeba vody:

5 x 60 l/os./den = 300 l/den

Celkem Qp = 300 l/den

Maximální denní spotřeba vody:

Qm = Qp x Kd = 300 x 1,5 = 450 l/den

Maximální hodinová spotřeba vody:

Qh = Qm x Kp = 450 x 1,8 = 0,811 m 3/den = 0,009 l/s

## Způsob provedení vodovodu objektu SO.05 – Provozní budova

### Obecné požadavky

Vodovodní potrubí bude rekonstruováno – položeno nové.

### Napojení na zdroj

Pro zásobování objektu vodou bude využita stávající studna na pozemku objektu. Byla zdrojem pitné vody předchozího využití objektu - domova seniorů, kapacita je dostatečná.

Stávající rozvod od studny vstupuje do objektu zámku v suterénu a vede částečně spolu s rozvody UT kanálem pod podlahou nepodsklepené části zámku a terénem k objektu SO.03. V této části trasy je uloženo nové vyhovující potrubí HDPE, zůstane ponecháno a využito, do stavebních konstrukcí zámku nebude zasahováno. Ostatní rozvody vody od studny uložené v zemi budou vyměněny.

Venkovní rozvody budou provedené z polyetylénového potrubí HDPE  SDR11 D63 (DN 50) a budou vedeny s krytím 1,2 m. Konstrukce studny vč. zakrytí zůstane stávající – je vyhovující, bude pouze vyměněno ponorné čerpadlo.

### Rozvod vody

Nový rozvod vstupuje od objektu prostupem v základech chráničkou do vstupní chodby v 1.NP. Za vstupem bude osazen nový uzávěr a realizován nový rozvod.

Veškeré stávající viditelné instalace vody v celém objektu budou odstraněny. Ostatní rozvody vody vedené případně v podlaze a stavebních konstrukcích budou odpojeny, vypuštěny, zaslepeny a ponechány.

Vodovodní potrubí SV, TV je provedeno z trubek polypropylenových s tlakovou odolností PN 16 v profilech 20 mm až 25 mm. Potrubí se spojuje polyfůzním svařováním s nerozebíratelnými spoji. Po celé délce jsou potrubní rozvody izolovány tepelnou izolací. Izolace zabraňuje rosení potrubí studené vody a tepelným ztrátám u teplé vody. Potrubní rozvody studené vody jsou  izolovány tepelnou izolací na bázi polyetylénu s tl. stěny 9 mm. Pro potrubí vedené v prostupech stavebními konstrukcemi a při křížení potrubí je možné v případě potřeby snížit tloušťku izolací na polovinu dimenze potrubí. Tloušťky izolací pro potrubní rozvody byly stanoveny optimalizačním výpočtem podle požadavků vyhlášky č.151/2001. Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí bude vždy ≤ 0,35 W/mK.

### Ohřev TUV

- Ohřev teplé užitkové vody (TV) pro sociální zázemí depozitáře 1.NP je realizován nepřímotopném elektrickém ohřívači o objemu 20 l, který je vytápěný topnou vložkou. Připojení ohřívače TUV na vodní straně:

- na straně studené vody - vstup do ohřívače

- SV  - bezpečnostní skupina (kulový

- kohout DN 15 , zpětná klapka DN 15,

- poj. ventil DN 15)

- na straně teplé vody - výstup z ohřívače

- kulový kohout DN 15

Ohřívač bude zavěšen na stěně v koupelně.

U umyvadla Na WC bude osazen elektrický akumulační ohřívač vody o objemech 5 l, 2,0 kW, zavěšený pod umyvadlem.

Pro připojení ohřívače TUV na straně studené vody je nutné osadit povinné příslušenství, bezpečnostní armaturovou sestavu s uzavíracím kohoutem, zpětnou klapkou, pojišťovacím ventilem a vypouštěním.

- Připojení ohřívače TUV na vodní straně:

- na straně studené vody - vstup do ohřívače

- SV  - bezpečnostní skupina (kulový

- kohout DN 15 , zpětná klapka DN 15,

- poj. ventil)

- na straně teplé vody - výstup z ohřívače

- kulový kohout DN 15

V bytě bude ohřev vody realizován stávajícím způsobem.

.

Viz . samostatná dokumentace F-05-04

# ZÁVĚR

Veškeré konstrukce, prvky a výrobky musí být v souladu s ČSN a platnými právními předpisy v ČR.

Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem budou určeny v dalších stupních projektové dokumentace.

V Praze dne 22.8.2012

Ing. Michal Founě