Praha – září 2013

Projekt pro provedení stavby

Investor : Středočeský kraj,

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO ODBOJE V PANENSKÝCH BŘEŽANECH

Ulice Hlavní, Panenské Břežany

OBJKET SO.01 – HORNÍ ZÁMEK

F-01-04

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Technická zpráva

zak. č. 46-30/13

Projekce TZB - Jitka Bratršovská

Mikuláše z Husi 12/382, 140 00 Praha 4

tel.: 723 739 182, e- mail: projekce.tzb@centrum .cz

Obsah :

#### Technická zpráva

#### A.VODOVOD

A1. Všeobecně

A2. Množství potřeby pitné vody

A3. Napojení na zdroj vody

A4. Vnitřní vodovod

- A4.1. technické řešení

- A4.2. armaturové baterie, armatury

- A4.3. ohřev TUV

A5. Zkoušky vodovodu

- B.KANALIZACE

B1. Všeobecně

B2. Množství odpadních vod

B3. Vnitřní splašková kanalizace

- B3.1. připojovací potrubí

- B3.2. stoupací potrubí

- B3.3. větrací potrubí

- B3.4. ležaté svody

- B3.5. zařizovací předměty

B4. Dešťová kanalizace

B5. Zkoušky kanalizace

#### Výkresová část

#### F-01-04

01	- PŮDORYS 1.PP - VODOVOD

02	- PŮDORYS 1.NP - VODOVOD

03	- PŮDORYS 2.NP – VODOVOD, KANALIZACE

04	- PŮDORYS 3.NP – VODOVOD, KANALIZACE

05	- SCHEMA VODOVODU

06	- PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE

07	- PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE

08	- PŘIPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

09	- VODOVOD, KANALIZACE NA POZEMKU

10	- ŘEZY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

11	- ŘEZY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

#### Technická zpráva

A. VODOVOD

A1. Všeobecně

Projekt řeší novou instalaci vodovodu v objektu zámku, kde dochází ke stavebním úpravám pro potřeby zřízení expozice – Památníku národního odboje.

Podkladem pro vypracování dokumentace byl projekt pro stavební povolení, stavební podklady, rozpracovaný projekt ostatních profesí, konzultace s projektanty jednotlivých profesí a požadavky investora, architekta projektu stavební části. Dokumentace je zpracována dle platných ČSN a s ohledem na minimální zásah do historických stavebních konstrukcí a prvků.

Dokumentace obsahuje nezbytné údaje nutné k určení rozsahu a ocenění dodávky a realizaci stavby. Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují minimální technický standard. Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení investora.

Při realizaci projektu a při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu ve specifikacíci není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce.

Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Dodavatel se spojí s ostatními subjekty (dodavatelé stavební části, dodavatelé ostatních profesí), kterých se provádění prací na jeho dodávce dotýká, za účelem společné dohody a koordinace pracovních postupů a realizace dodávky, která povede k dobré spolupráci na staveništi.

Dodavatelovi zaměstnanci budou kvalifikováni a způsobilí (včetně potřebných osvědčení) k výkonu jím svěřených prací.

Pro zásobování objektu vodou bude využita stávající studna na pozemku objektu. Byla zdrojem pitné vody předchozího využití objektu - domova seniorů, kapacita je dostatečná.

A2. Množství potřeby pitné vody

V objektu jsou na rozvod vody připojeny následující zařizovací předměty:

- klozet se splachovací nádržkou

- umyvadlo se stojánkovou umyvadlovou baterií

- sprcha s nástěnnou sprchovou baterií

- kuchyňský dřez se stojánkovou dřezovou baterií

- výlevka s nástěnnou dřezovou baterií

- automatická pračka

- automatická bytová myčka nádobí

- pisoár s bezdotykovým splachováním

- výtokový ventil

Vnitřní vodovod tedy řeší přívod pitné vody k zařizovacím předmětům.

Rozvody požární vody pro připojení požárních hydrantů :

- hydrantový systém s tvarově stálou hadicí 25/30

Potřeba vody:

Podle vyhlášky je spotřeba vody v objektu stanovena takto:

100 návštěvníků za den

Průměrná denní spotřeba vody:

100 x 30 l/os./den = 3000 l/den

Celkem Qp = 3000 l/den

Maximální denní spotřeba vody:

Qm = Qp x Kd = 3000 x 1,5 = 4500 l/den

Maximální hodinová spotřeba vody:

Qh = Qm x Kp = 4500 x 1,8 = 8,11 m 3/den = 0,09 l/s

| Panenské Břežany SO.01, SO.03, SO.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výpočtový průtok vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obytné budovy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qv = Suma (qi2 . ni)1/2 [l/s] |  |  | Qv = | 1,14 | l/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Množství zařizovacích předmětů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jmenovitý výtok |  | Počet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výtoková armatura |  |  |  | qi (l/s) |  | zař. př. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC s nádržkovým splachovačem |  |  |  | 0,1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pisoár |  |  |  | 0,3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprcha |  |  |  | 0,2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výtokový ventil |  |  |  | 0,3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kuchyňský dřez |  |  |  | 0,2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výlevka |  |  |  | 0,2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatická bytová pračka |  |  |  | 0,2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatická bytová myčka na nádobí |  |  |  | 0,1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umyvadlo |  |  |  | 0,2 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HYDRANT D |  |  |  | 0,3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| současnost dvou hydrantů na stoupačce, dvou hydrantů v objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qpv = Suma qi . ni[l/s] |  |  | Qpv = | 0,60 | l/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A3. Napojení na zdroj vody

Pro zásobování objektu vodou bude využita stávající studna na pozemku objektu. Byla zdrojem pitné vody předchozího využití objektu - domova seniorů, kapacita je dostatečná.

Stávající rozvod od studny vstupuje do objektu zámku v suterénu a vede částečně spolu s rozvody UT kanálem pod podlahou nepodsklepené části zámku a terénem k objektu SO.03. V této části trasy je uloženo nové vyhovující potrubí HDPE, zůstane ponecháno a využito, do stavebních konstrukcí zámku nebude zasahováno. Ostatní rozvody vody od studny uložené v zemi budou vyměněny.

Venkovní rozvody budou provedené z polyetylénového potrubí HDPE  SDR11 D63 (DN 50) a budou vedeny s krytím 1,2 m. Konstrukce studny vč. zakrytí zůstane stávající – je vyhovující, bude pouze vyměněno ponorné čerpadlo.

Zemní práce

Vodovodní přípojka bude vedena ve výkopu. Výkop bude částečně využit i pro vedení vodovodního potrubí pro park, potrubí je z části vedeno v souběhu. Výkopové práce jsou provedeny strojně, v místech křížení a v souběhu s podzemním vedením jiných sítí bude provedena ruční vykopávka. Šířka rýhy pro potrubí dle ČSN 73 3050 je DN + 0,4 až min 0,5 m. Šířka rýhy bude při základně výkopu 600 mm.

Potrubí je položena do pískového lože tloušťky 100 mm, dobře upraveného a stlačeného. Nad potrubí bude umístěn signální vodič s výstražnou folií. Potrubí postupně obsypáno pískem do výšky 300 mm nad horní hranu vodovodního potrubí. Obsyp pískem musí být upěchován mezi stěnou výkopu a trubkou ručně. V další části výkopu bude proveden zásyp výkopovým materiálem, po vrstvách maximálně 200 mm, který bude hutněn strojním zařízením. Následně bude dokončena definitivní úprava povrchů komunikace a chodníku. Kladení montáž a svařování potrubí bude provedeno podle příslušných ČSN. Dodavatel je povinen trubky, tvarovky a armatury před sestavením pro svařování vyčistit.

Je nutno před uložením potrubí do rýhy zajistit čela potrubí proti proniknutí vody a nečistoty provizorním zaslepením. V případě zaplavení rýhy je nutno před ukládáním plynovodu do výkopu vodu z rýhy vyčerpat.

Při provádění instalace musí být dodrženy ČSN a související předpisy. Před zasypáním budou provedeny tlakové zkoušky, zkoušky  těsnosti a revize dle ČSN.

- Další údaje a podrobnosti obsahuje výkresová část.

- a4. VNITŘNÍ VODOVOD

- A4.1. technické řešení

- Stávající rozvod od studny vstupuje do objektu zámku v suterénu cca 2 m nad podlahou. Za vstupem bude osazen nový uzávěr a realizován nový rozvod.

Veškeré stávající viditelné instalace vody v celém objektu budou odstraněny. Ostatní rozvody vody vedené případně v podlaze a stavebních konstrukcích budou odpojeny, vypuštěny, zaslepeny a ponechány.

V suterénu bude volně pod stropem provedený hlavní rozvod k nové tlakové nádobě čerpadla s průtočnou flowjet. Za nádobou budou na potrubí vysazeny odbočky s uzávěry pro jednotlivé objekty a rozvod požární vody. Na odbočce pro požár navíc zpětná klapka.

Pro vnitřní protipožární zásah budou instalovány dva vnitřní požární hydranty – specifikace viz. zpráva PŘS. Voda pro tyto hydranty bude zajišťována pomocí aku nádrže s čerpadlem se záložním zdrojem pro případ výpadku elektřiny.

Rozvody budou provedeny podle požadavků koordinace potrubních tras jednotlivých rozvodů v suterénu a podle polohy jednotlivých stoupaček a zařízení.

Pro upevnění trubek vedených pod stropem a pro stoupačky v drážkách ve zdech použít trubní objímky s elementy zvukové izolace.

Prostupy potrubí konstrukcemi stropů a stěn provádět, tak, aby se zamezilo přenosu hluku a vibrací do stavebních konstrukcí a to ochranou trubek potrubní izolací, případně utěsněním prostupů montážní pěnou.

- Potrubí požárního vodovodu od nádrže je provedeno z trubek ocelových pozinkovaných spojovaných fitinkami DN 25 až DN 40.

- Vodovodní potrubí SV, TV je provedeno z trubek polypropylenových s tlakovou odolností PN 16 v profilech 20 mm až 63 mm (DN 15 až DN 50). Potrubí se spojuje polyfůzním svařováním s nerozebíratelnými spoji. Po celé délce jsou potrubní rozvody izolovány tepelnou izolací. Izolace zabraňuje rosení potrubí studené vody a tepelným ztrátám u teplé vody. Potrubní rozvody studené vody jsou  izolovány tepelnou izolací na bázi polyetylénu s tl. stěny 9 mm. Potrubí teplé vody v suterénech jsou opatřené tepelnou izolací návleky na bázi polyetylénu o tloušťce podle dimenze potrubí. Pro potrubí vedené v prostupech stavebními konstrukcemi a při křížení potrubí je možné v případě potřeby snížit tloušťku izolací na polovinu dimenze potrubí. Tloušťky izolací pro potrubní rozvody byly stanoveny optimalizačním výpočtem podle požadavků vyhlášky č.151/2001. Součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí bude vždy ≤ 0,35 W/mK.

- Stoupačky jsou vedeny drážkami ve zdech v souběhu s potrubím kanalizace. Stoupačka požárního vodovodu a připojovací potrubí k jednotlivým hydrantům jsou vedeny drážkami ve stěně.

- Stoupačkové uzávěry jsou umístěny pod stropem suterénu. Rozvody pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů jsou vedeny v drážce ve zdech, instalačními přizdívkami nebo za zařizovacími předměty, do kavárny drážkou v původní podlaze.

- A4.2. armaturové baterie, armatury

Veškeré výtokové armatury jsou v provedení s ochrannými jednotkami splňujícími požadavky ČSN 1717 a požadovaný uživatelský komfort. Armaturové baterie jsou navrženy pákové ve stojánkovém provedení, pro výlevku a sprchu v nástěnném provedení. Splachování klozetů je navrženo nádržkovými splachovači. Na WC pro vozíčkáře je navrženo oddálené pneumatické tlačítko pro splachování. Pisoáry jsou splachovány bezdotykovým elektronickým splachovačem.  Myčka bude připojen samostatným pračkovým ventilem.

- Jako uzávěry na potrubí jsou použity teflonové kulové kohouty ve standardním provedení. Výběr typu armaturových baterií bude proveden podle určení investora, případně architekta.

- A4.3. ohřev TUV

- Ohřev teplé užitkové vody (TV) pro sociální zázemí v 1.NP zámku je realizován nepřímotopném elektrickém ohřívači o objemu 150 l, který je vytápěný topnou vložkou. Připojení ohřívače TUV na vodní straně:

- na straně studené vody - vstup do ohřívače

- SV  - bezpečnostní skupina (kulový

- kohout DN 20 , zpětná klapka DN 20,

- poj. ventil DN 20)

- na straně teplé vody - výstup z ohřívače

- kulový kohout DN 20

Ohřívač bude zavěšen na stěně v suterénu nad tlakovou nádobou vodárny.

V pokladně budou osazeny dva elektrický akumulační ohřívač vody o objemech 15 l, 2,0 kW, každý zavěšený pod pracovní deskou u dřezu.

Pro připojení ohřívače TUV na straně studené vody je nutné osadit povinné příslušenství, bezpečnostní armaturovou sestavu s uzavíracím kohoutem, zpětnou klapkou, pojišťovacím ventilem a vypouštěním.

- Připojení ohřívače TUV na vodní straně:

- na straně studené vody - vstup do ohřívače

- SV  - bezpečnostní skupina (kulový

- kohout DN 15 , zpětná klapka DN 15,

- poj. ventil)

- na straně teplé vody - výstup z ohřívače

- kulový kohout DN 15

- A5. Zkoušky vodovodu

- Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody. Potrubí budou uložena ve výkopu podle zásad určených ČSN 73 6005. Před přejímkou budou provedeny tlakové zkoušky a výchozí revize.

- Další údaje a podrobnosti jsou obsaženy  v příloze a ve výkresové části.

- B.  kANALIZACE

B1. Všeobecně

Projekt řeší odvod splaškových v objektu zámku a dešťových vod v objektu zámku, kde dochází ke stavebním úpravám pro potřeby zřízení expozice – Památníku národního odboje. Dále nově likvidaci dešťových vod ze stávajících střech a ploch a to vsakem na pozemku objektu.

Podkladem pro vypracování dokumentace byl projekt pro stavební povolení, stavební podklady, rozpracovaný projekt ostatních profesí, konzultace s projektanty jednotlivých profesí a požadavky investora, architekta projektu stavební části. Dokumentace je zpracována dle platných ČSN a s ohledem na minimální zásah do historických stavebních konstrukcí a prvků.

Dokumentace obsahuje nezbytné údaje nutné k určení rozsahu a ocenění dodávky a realizaci stavby. Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují minimální technický standard. Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení investora.

Při realizaci projektu a při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu ve specifikacíci není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce.

Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Dodavatel se spojí s ostatními subjekty (dodavatelé stavební části, dodavatelé ostatních profesí), kterých se provádění prací na jeho dodávce dotýká, za účelem společné dohody a koordinace pracovních postupů a realizace dodávky, která povede k dobré spolupráci na staveništi.

Dodavatelovi zaměstnanci budou kvalifikováni a způsobilí (včetně potřebných osvědčení) k výkonu jím svěřených prací.

Objekt zámku, včetně objektů SO.03 A SO.05, je připojený na stávající kanalizační přípojku jednotné kanalizace původním areálovým systémem jednotné kanalizace. Dojde k oddělení dešťové a splaškové kanalizace. Byl proveden kamerový průzkum stávajících svodů – svody jsou vyhovující - kanalizace bude maximálně využita jako splašková. Nově budou provedeny veškeré dešťové svody v rozsahu od jednotlivých objektů po stávající jímku dešťové vody a následně po napojení do vsakovacího objektu. Stávající šachty budou podle potřeby rekonstruovány – dle výkresové přílohy.

Stávající kanalizační svody jsou uloženy v dostatečné hloubce umožňující bezproblémové připojení nově navržených svodů od nových stoupaček.

- B2. Množství odpadních vod

- V objektu jsou do kanalizace odvodněny následující zařizovací předměty:

- klozet se splachovací nádržkou

- umyvadlo se stojánkovou umyvadlovou baterií

- sprcha s nástěnnou sprchovou baterií

- kuchyňský dřez se stojánkovou dřezovou baterií

- výlevka s nástěnnou dřezovou baterií

- automatická pračka

- automatická bytová myčka nádobí

- pisoár s bezdotykovým splachováním

- podlahová vpusť

- odvodnění suterénu

| Výpočtový průtok splaškových odpadních vod podle ČSN 75 6760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Množství zařizovacích předmětů |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Jmenovitý výtok |  | Počet | Výpočtový odtok |  |
| Výtoková armatura |  |  |  | qi (l/s) |  | zař. př. | DU (l/s) |  |
| WC s nádržkovým splachovačem |  |  |  | 0,1 |  | 8 | 2,00 |  |
| Kuchyňský dřez |  |  |  | 0,2 |  | 4 | 0,80 |  |
| Sprcha |  |  |  | 0,2 |  | 3 | 0,80 |  |
| Automatická bytová myčka na nádobí |  |  |  | 0,3 |  | 2 | 0,80 |  |
| Umyvadlo |  |  |  | 0,1 |  | 11 | 0,80 |  |
| Vana |  |  |  | 0,2 |  | 1 | 0,50 |  |
| Výlevka |  |  |  | 0,2 |  | 2 | 2,00 |  |
| Pisoár |  |  |  | 0,3 |  | 3 | 0,80 |  |
| Vpusť DN 100, výtokový ventil DN 25 |  |  |  | 0,3 |  | 1 | 2,00 |  |
| Množství splaškových vod |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qtot = Qww + Qc + Qp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qww = k .( DU)1/2 [l/s] |  |  | (k = 0,5  DU = součet výpočtových odtoků) |  |  |  |  |  |
| Qww = průtok splaškových odpadních vod v l/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qc = trvalý průtok v l/s (průtok ze všech trvalých odtoků, trvá – li déle než 5 min.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qp = čerpaný průtok v l/s (ze všech trvalých odtoků) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k = součinitel odtoku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qtot1 = | 3,20 | l/s |  |  |  |  |  |  |

Rekonstrukce objektu nemění velikost ani tvar stávajících střešních ploch, k nárůstu množství dešťů nedochází.

Návrh vsakovacího zařízení dle ČSN 75 9010

Podzemní vsakovací zařízení srážkových vod - dimenzování

Projekt

Pan. Břežany

Odvodňované plochy

A = 550 m2 Střechy s nepropustnou horní vrstvou sklon nad 5% Ψ = 1.00 Ared = 550 m2

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice

12 - Praha – Hostivař

Návrhové a vypočítané údaje

Ared  = 550 m2   redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy

Avz =  0 m2   plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u povrchových vsakovacích zařízení)

p = 0.2 rok-1   periodicita srážek

kv =  0.0000500 m.s-1   koeficient vsaku

f  = 2   součinitel bezpečnosti vsaku

Qo  = 0 m3.s-1   regulovaný odtok

Avsak  = 30,3 m2   velikost vsakovací plochy

hd  = 26,9 mm   návrhový úhrn srážek

tc  = 60 min   doba trvání srážky

Qvsak = 0.0007573 m3.s-1   vsakovaný odtok

Vvz  = 12,1 m3   největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení

(návrhový objem)

Tpr  = 4,4 hod   doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE

Při výstavbě vsakovacího zařízení je bezpodmínečně nutné dodržet nejen čistý návrhový objem Vvz, ale současně také

minimální velikost vsakovací plochy Avsak !!!

B3. Vnitřní splašková kanalizace

- B3.1. připojovací potrubí

Odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou připojeny do odpadní stoupačky připojovacím potrubím z hrdlových trubek polypropylénových HT. Rozvody pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů jsou vedeny v drážce ve zdech v instalačních přizdívkách, za nebo pod zařizovacími předměty při podlaze  v minimálním spádu 3% směrem ke stoupačce. Zazděné potrubí je opatřeno izolačními návleky na bázi polyetylénu s tl. stěny 5 mm. Pro upevnění trubek ke zdi jsou použity trubní objímky s elementy zvukové izolace.

- B3.2. stoupací potrubí

Odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou připojeny do odpadních stoupaček, které jsou provedeny z hrdlových trubek polypropylénových HT. Budou maximálně využity stávající trasy odpadních stoupaček. Zazděné potrubí je opatřeno izolačními návleky na bázi polyetylénu s tl. stěny 5 mm. Pro upevnění trubek ke zdi jsou použity trubní objímky s elementy zvukové izolace.

Na potrubí stoupaček jsou v 1.NP osazeny čistící tvarovky. Další čištění kanalizace je umožněno ventilačními hlavicemi z úrovně střechy.

Paty stoupaček jsou sestaveny ze dvou kolen 45° s vloženým kusem dl. 250 mm (příp. 150 mm) nebo bez kusu s redukcí. Při prostupu stavebními konstrukcemi bude potrubí obaleno zvukovou izolací na bázi polyetylénu s tl. 20 mm, která bude podle potřeby chráněna folií.

Při prostupu požárními úseky jsou na potrubí osazeny požární manžety.

- B3.3. větrací potrubí

Odvětrání odpadního potrubí je zajištěno rekonstruovanými stoupačkami kanalizace vyvedenými nad střechu objektu (ve stávajících trasách původních rozvodů) kde jsou ukončené ventilačními hlavicemi.

- B3.4. ležaté svody

Odvodnění zařizovacích předmětů v sociálním zázemí zámku bude realizováno novými svodným potrubím zavěšeným pod stropem suterénu, svedeným do stávající areálové kanalizace. Pro výstup z objektu bude využit původní shoz na uhlí.

Nové svodné potrubí bude provedeno z hrdlových trubek z tvrdého PVC KG. Potrubí bude zavěšeno pod stropem suterénu, v části kavárny je uloženo pod podlahou v hloubce s minimálním krytím 300 mm. Minimální spád potrubí ležatých svodů vedených je 2%. Nové potrubí splaškové kanalizace bude připojené na stávající hlavní kanalizační svod ve stávající rekonstruované šachtě. Venkovní svody jsou vedeny v zemi v minimálním spádu 2% v nezámrzné hloubce s krytím min. 1000 mm pod terénem. V podlaze suterénu je v jímce osazeno kalové čerpadlo, výtlak napojen na ležatý svod zavěšený pod stropem suterénu.

Zemní práce

Svod bude proveden ve svahovaném výkopu. Šířka rýhy pro potrubí dle ČSN 73 3050 je DN + 0,4 až min 0,5 m. Šířka rýhy kanalizační přípojky bude při základně výkopu 0,8 mm.

Po délce celé trasy přípojky je zajištěno min. krytí kanalizačního potrubí ve výšce 1,0 m. Potrubí je uloženo n do pískového lože tloušťky 100 mm. Dále je potrubí postupně obsypáno pískem do výšky 300 mm nad horní hranu kanalizačního potrubí. V další části výkopu bude proveden zásyp výkopovým materiálem, po vrstvách maximálně 300 mm, který bude hutněn strojním zařízením.

Následně bude dokončena definitivní úprava povrchů komunikace.

Kladení montáž potrubí přípojky bude provedeno podle příslušných ČSN. Dodavatel je povinen trubky před sestavením vyčistit.

V případě zaplavení rýhy je nutno před ukládáním potrubí do výkopu vodu z rýhy vyčerpat.

Při provádění instalace musí být dodrženy ČSN a související předpisy. Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace. Před přejímkou budou provedeny tlakové zkoušky a výchozí revize.

Další údaje a podrobnosti jsou obsaženy v příloze a ve výkresové části.

- B3.5. zařizovací předměty

Pro osazení zařizovacích předmětů se počítá s produkty tuzemské výroby splňující požadovaný uživatelský komfort.

Jako zařizovací předměty bude použita sanitární keramika ve standardním provedení (umyvadla, klozet s  nádržkou, pisoár, výlevka), sprchová vanička akrylátová. Na WC  pro vozíčkáře jsou navrženy zařizovací předměty s příslušenstvím určené pro vozíčkáře v souladu s vyhl. 389/2009 Sb. (WC, umyvadlo s podmítkovým sifonem).

Všechny zařizovací předměty mají osazeny zápachové uzavírky, pro pračku v podomítkovém provedení , myčky budou připojeny do sifonu dřezu. Na pánském WC pod pisoáry je osazena podlahová vpusť se zápachovým uzávěrem zajišťujícím pachotěsnost i po vyschnutí.

B4. Dešťová kanalizace

Nově budou provedeny veškeré dešťové svody v rozsahu od jednotlivých objektů po stávající jímku dešťové vody a následně po napojení do vsakovacího objektu. Rekonstrukce objektu nemění velikost ani tvar stávajících střešních ploch, k nárůstu množství dešťů nedochází.

Střechy jsou odvodněny vnějšími dešťovými okapními svody. V úrovni terénu budou na svodech osazeny lapače střešních splavenin s vyjímatelnými košíčky pro zachycení nečistot.

Od lapačů je potrubí vedeno venkovními ležatými svody směrem do stávající jímky s přepadem do vsakování na pozemku.  Jímka na vodu bude obnovena, bude sloužit jako usazovací, případně k odběru pro zálivku mobilním ponorným čerpadlem.

Zemní práce

Svod bude proveden ve svahovaném výkopu. Šířka rýhy pro potrubí dle ČSN 73 3050 je DN + 0,4 až min 0,5 m. Šířka rýhy kanalizační přípojky bude při základně výkopu 0,8 mm.

Po délce celé trasy přípojky je zajištěno min. krytí kanalizačního potrubí ve výšce 1,0 m. Potrubí je uloženo n do pískového lože tloušťky 100 mm. Dále je potrubí postupně obsypáno pískem do výšky 300 mm nad horní hranu kanalizačního potrubí. V další části výkopu bude proveden zásyp výkopovým materiálem, po vrstvách maximálně 300 mm, který bude hutněn strojním zařízením.

Následně bude dokončena definitivní úprava povrchů komunikace.

Kladení montáž potrubí přípojky bude provedeno podle příslušných ČSN. Dodavatel je povinen trubky před sestavením vyčistit.

V případě zaplavení rýhy je nutno před ukládáním potrubí do výkopu vodu z rýhy vyčerpat.

Při provádění instalace musí být dodrženy ČSN a související předpisy. Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace. Před přejímkou budou provedeny tlakové zkoušky a výchozí revize.

Další údaje a podrobnosti jsou obsaženy v příloze a ve výkresové části.

Likvidace dešťových vod je navržena na pozemku a to vsakem. Retenční objem je navržen na max. přívalový déšť s periodicitou 0,2. Štěrková rýha je navržena jako jáma o rozměrech cca 10 m x 3,0 m hl. cca 2,0 m vysypaná kamenivem fr. 32/63 do v. 1,3 m obaleným geotextilií 300g/m2, aby se zamezilo zanášení vlivem vyplavování okolní zeminy, (návrhový retenční  objem 12,1 m3, objem kameniva 40,3 m3). Ve štěrku uloženo rozvodné drenážní potrubí DN200.

Navržené dešťové svody budou provedeny z hrdlových trubek z tvrdého PVC KG. Trubky budou  uložené v zemi v minimálním spádu 1% v nezámrzné hloubce 1000 mm pod terénem.

B6. Zkoušky kanalizace

Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace. Potrubí budou uložena ve výkopu podle zásad určených ČSN 73 6005.

Další údaje a podrobnosti jsou obsaženy v příloze a ve výkresové části.