Praha – září 2013

Projekt pro provedení stavby

Investor: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO ODBOJE A ÚTLAKU

PANENSKÉ BŘEŽANY

SO.01 - STAVEBNÍ ÚPRAVA BUDOVY ZÁMKU

Technická zpráva

F-01-07 – slaboproudá elektrotechnika

Technická zpráva

zak. č. 13/46-30/13

Obsah:

Technická zpráva

Výkresová část

výkres č. F-01-07-01		-	situace + řezy uložením kabelů

výkres č. F-01-07-02		-	půdorys 1.PP

výkres č. F-01-07-03		-	půdorys 1.NP

výkres č. F-01-07-04		-	půdorys 2.NP

výkres č. F-01-07-05		-	půdorys 3.NP

výkres č. F-01-07-06		-	schémata

Účel a rozsah projektu

Tento projekt řeší provedení slaboproudé elektroinstalace v areálu Horního zámku v Panenských Břežanech. Je navržena nová elektroinstalace v objektech SO 01 (zámek), SO 03 (budova ředitele) a SO 05 (provozní objekt), jejich vzájemné propojení a některá zařízení v parku. Projekt neřeší vnitřní elektroinstalaci v kapli a rozvody v parku, které nebyly požadavkem investora, a které budou řešeny samostatným projektem.

Tato dokumentace je zpracována jako prováděcí projekt sloužící jako podklad pro realizaci stavby. Projekt může být projekt v případě potřeby či změny doplněn o potřebná schémata či případně upraven podle potřeb realizace stavby.

Pro vlastní realizaci jsou závazná stanoviska a vyjádření jednotlivých DOSS a účastníků řízení. Případné změny a úpravy musí být řešeny v souladu s platnou legislativou.

Podkladem pro vypracování projektu byly stavební podklady, rozpracované projekty ostatních profesí, konzultace s projektanty jednotlivých profesí, požadavky investora a architekta projektu stavební části a podklady správců inženýrských sítí a projektu zasíťování lokality výstavby.

Dokumentace obsahuje nezbytné údaje nutné k určení rozsahu a ocenění dodávky a realizaci stavby. Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují minimální technický standard. Volba konkrétních zařízení při realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení investora.

Při realizaci projektu a při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu ve specifikaci není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti, a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce.

Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony, a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Dodavatel se spojí s ostatními subjekty (dodavatelé stavební části, dodavatelé ostatních profesí), kterých se provádění prací na jeho dodávce dotýká, za účelem společné dohody a koordinace pracovních postupů a realizace dodávky, která povede k dobré spolupráci na staveništi.

Dodavatelovi zaměstnanci budou kvalifikováni a způsobilí (včetně potřebných osvědčení) k výkonu jím svěřených prací.

Technická místnost

V místnosti 1.4 v 1.NP budou umístěny všechny ústředny a centrální aktivní prvky jednotlivých rozvodů. Zařízení bude pokud možno v provedení vhodném k osazení do racku.

Kamerový systém

V objektu SO 01 bude digitální kamerový systém. Rekordér bude umístěn v 1.NP v místnosti pod schody a z něj budou připojeny jednotlivé kamery a zobrazovací zařízení v recepci. Rekordér je sice stejně jako celá instalace zálohovány dieselagregátem, přesto bude obsahovat záložní baterie.

V objektu budou tři typy kamer:

- venkovní IR kamery – budou v provedení do venkovních prostor a budou obsahovat ohřev, aby se zabránilo mlžení skla.

- vnitřní IR kamery – budou umístěny v těch prostorech, kde se předpokládá nízká osvětlenost, např. v místnostech s expozicí.

- vnitřní kamery – budou umístěny ve všech ostatních vnitřních prostorech kromě sociálního zázemí. Tam, kde kamery nebudou osazeny, je kabel ukončen v krabici jako rezerva pro budoucí připojení.

Vnitřní kamery budou rozmístěny tak, aby měla obsluha v recepci neustálý přehled o všech prostorech (kromě WC). Venkovní kamery budou svým záběrem pokrývat celý obvod objektu, musí však být nasměrovány tak, aby např. svým záběrem nenarušovaly soukromí na sousedních parcelách.

Telefonní a datová síť

Účastnický rozvaděč UR je umístěn v objektu SO 03 a jsou z něj připojeny jednotlivá koncová zařízení v areálu. Rozvaděč je připojen na stávající telefonní síť a zůstane v původní dispozici. Nové kabely budou v provedení UTP cat. 5e a budou uloženy v trubkách. Silnoproudé a slaboproudé zásuvky budou sdružovány do společných rámečků v uspořádání silnoproud vlevo, slaboproud vpravo. Typ a barva koncových elementů bude vybrán investorem, v zámku a obzvláště v prostorech expozice podle pokynů dodavatele zařízení expozice. Typ datových zásuvek 2xRJ45.

Kabel bude přiveden do síťového routeru umístěného v místnosti pod schody. Z routeru budou připojeny všechny zásuvky v objektu, ústředna EZS/EPS, rekordér kamerového systému a centrála řídícího systému. Jeden kabel bude přiveden k rozvaděči kotelny jako rezerva pro případné posílání havarijních stavů po telefonní lince. Pokud není uvedeno jinak, budou zásuvky v 1. a 2.NP umístěny ve výšce 600 mm nad podlahou. Tyto zásuvky jsou určeny pro připojení lightboxů a budou přístupné pouze z nich. Ostatní zásuvky v těchto podlažích a všechny zásuvky ve 3.NP budou umístěny ve výšce 200 mm nad podlahou. Zásuvky v recepci budou namontovány po kompletaci nábytkové sestavy (je nutno použít přístrojové krabice vhodné pro daný typ podkladu).

Na střeše objektu bude na komíně wi-fi anténa, která bude svým dosahem pokrývat celý areál. Na každém podlaží bude pod stropem umístěn bezdrátový access point.

Samostatná EZS je v kapli. Stávající zapojení bude zachováno a zapojeno do nového systému.

Zabezpečovací systém

Systém je navržen sběrnicový. Na sběrnici budou připojeny veškeré detektory a sirény. Všechny ústředny jsou pro výstup signálu na PCO kabelem připojeny na telefonní síť. Ústředny jsou sice stejně jako celá instalace zálohovány dieselagregátem, přesto budou obsahovat záložní baterie.

Ústředna bude umístěna v místnosti pod schody. Detektory jsou navrženy kombinované (detekce pohybu a tříštění skla) a kouřové pod stropem. Vzhledem k typu objektu a jeho vnitřního zařízení jsou kouřové detektory rozmístěny po celém objektu.

Pohybové detektory jsou rozděleny do několika úseků podle podkladů správce objektu. Rozdělení je navrženo z důvodu rozdílného využití jednotlivých prostor tak, aby bylo možné některé prostory využívat při současném zabezpečení jiných prostor. Ovládací klávesnice bude ve vstupním zádveří objektu a bude obsahovat signalizaci stavů pro jednotlivé úseky.

Signalizace je navržena akustická sirénami. Vnitřní sirény budou umístěny na každém patře, na západní fasádě bude venkovní siréna.

Řídící systém

V objektu SO 01 bude řídící systém, který bude ovládat osvětlení a vývody v místnostech s expozicí. Součástí tohoto projektu je pouze příprava pro napojení – v objektu jsou rozmístěny datové zásuvky. Návrh řídícího systému je součástí samostatného projektu.

Závěr

Veškeré elektroinstalační práce budou provedeny a prováděny dle platných závazných i doporučených norem ČSN, předpisů souvisejících a vnitřních směrnic provozovatele. Zařízení budou napojeny, odzkoušeny a uvedeny do provozu podle pokynů montážních návodů výrobců. Ke všem základním prvkům elektroinstalace a napojovaným zařízením budou dodány potřebné certifikáty, protokoly o shodě, dílčí revizní zprávy, návody na obsluhu záruční listy apod.