ČÁSTVZDUCHOTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO ODBOJE V PANENSKÝCH BŘEŽANECH,

Ulice Hlavní, Panenské Břežany dokumentace pro provedení stavby

OBJEKT SO.01- HORNÍ ZÁMEK

SEZNAM DOKUMENTACE

A.5.2                                Vzduchotechnika	2

A.5.2.1                         Podklady	2

A.5.2.2.                        Všeobecně	3

A.5.2.3.                        Provozní podmínky	3

A.5.2.3.1                   Energetické parametry médií	3

A.5.2.3.2            Základní údaje pro dimenzování vzduchových výkonů zařízení	3

A.5.2.3.2.1                  Prostory sociálního zázemí zámku ( WC muži, ženy invalide)	3

A.5.2.3.3                   Hladina hluku od vzduchotechnického zařízení	3

A.5.2.3.4                 Výchozí předpisy normy a směrnice	3

A.5.2.4.                        Klimatické poměry	4

A.5.2.5.                        Koncepce řešení	4

A.5.2.6.                        Zařízení	4

A.5.2.7.                        Rozvody potrubí	4

A.5.2.8.                        Hluk	5

A.5.2.9.                        Protipožární opatření	5

A.5.2.10.                        Protipožární opatření	5

A.5.2.11.                        Závěr	5

## A.5.2                                Vzduchotechnika

### A.5.2.1                         Podklady

Projekt řeší systém odvětrání hygienických zařízení v prostoru zámku v 1.NP( WC muži, WC ženy WC Invalidé) a dále odvod kuchyňských par nad varnými plochami v prostorách kuchyňského koutu v zázemí kavárny.

Tato fáze projektové dokumentace představuje projekt, sloužící jako dokumentace pro provedení stavby.

Projekt byl zpracován na základě stavebních podkladů a na základě konzultací s projektantem a investorem, v souladu s ČSN 12 7010 a dalšími platnými technickými normami pro danou oblast.

### A.5.2.2.                        Všeobecně

Prostory  WC budou větrány ventilátory s odvodem odpadního vzduchu potrubními rozvody do volného prostoru na severovýchodní fasádě zámku.

Prostory kuchyňského koutu nad varnou deskou bude odvětrán do uhlíkového odsavače par ( bezodtahová digestoř s uhlíkovým filtrem).

Ovládání ventilátoru bude provedeno na pohybové čidlo s časovým doběhem (dle volby investora).

### A.5.2.3.                        Provozní podmínky

### A.5.2.3.1                   Energetické parametry médií

Elektrická soustava ……………………………………………….230 V / 50Hz

### A.5.2.3.2                  Základní údaje pro dimenzování vzduchových výkonů zařízení

### A.5.2.3.2.1                  Prostory sociálního zázemí zámku ( WC muži, ženy a invalidé)

Na základě platných hygienických předpisů a s přihlédnutím na způsob využívání daných prostor a na základě koncepčního řešení ‚ jsou stanoveny minimální průtoky odsávaného vzduchu pro jednotlivé místnosti

Toalety - WC max………………………………………. 50 m3/hod

Kuchyně …………… …………………………    .125 m3/hod

### A.5.2.3.3                   Hladina hluku od vzduchotechnického zařízení

Maximální hladiny hluku La ve větraných místnostech způsobených vzduchotechnickým zařízením.

Bytové prostory …………………………………………40 dB

### A.5.2.3.4                 Výchozí předpisy normy a směrnice

Návrh vzduchotechnického zařízení odpovídá svou koncepcí základním platným českým normám předpisům a směrnicím.

- Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

- Nařízení vlády č.502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

### A.5.2.4.                        Klimatické poměry

Objekt leží v mimo obecní zástavbu. Zařízení je dimenzováno pro následující teplotní klimatické hodnoty:

Výpočtové parametry : zimní výpočtová teplota ...................     - 12 oC

letní výpočtová teplota .......................  + 32 oC

tlak vzduchu ...................................    97,72 kPa

měrná hmotnost vzduchu ..................    1,2 kg/m3

### A.5.2.5.                        Koncepce řešení

Téměř všechny užitné prostory mají přímé větrání okny. Nucené větrání bude instalováno pro WC, pro kuchyňku bude instalována bezodtahová digestoř.

Odpadní vzduch bude vyfukován na severovýchodní fasádu. Na otvor na fasádě bude namontována dobová litinová mřížka.

### A.5.2.6.                        Zařízení

Zařízení bude sloužit pro individuální odvětrání WC Zařízení budou vyvedena severovýchodní fasádu. Připojovány budou pomocí větracího potrubí Alu d 125mm a na ventilátorech budou osazeny přetlakové nízkoodporové klapky, které zamezí přefukování a částečně přeslechům.

Připojovací potrubí bude vedeno pod stropem, z pružného potrubí Alu D100 - 125 mm.

Zař. č. 1N - WC - budou instalovány ventilátory TD350/125 Silent T IP 44 fy ELEKTRODESIGN, spínány  budou pohybovým senzorem. Všechny ventilátory budou vybaveny doběhovým relé stavitelným v intervalu 2 až 20 minut.

WC                     ............................                typ SILENT TD350/125

větrací množství ........................................    100 m3/hod, 50 Pa

elektrický pohon ..........................................   16-40 W/220 V

zpětná klapka, doběh

### A.5.2.7.                        Rozvody potrubí

Vzduchotechnické rozvody 1.NP budou provedeny z potrubí d 125. Napojovací místa budou opatřena krčky potrubních odboček, s jejichž instalací se uvažuje přímo při montáži na stavbě. Individuální odtahy budou v jednotlivých místnostech připojovány potrubím Alu d 125. Potrubí bude uchyceno do stropu kruhovými objímkami po max. 1m. Vyústění nad jednotlivými záchody bude ukončeno nerezovou mřížkou. Vyvedení potrubí na severovýchodní fasádu bude ukončeno  litinovou mřížkou. Větrák bude umístěn v obvodové stěně.

### A.5.2.8.                        Hluk

Všechny elementy a potrubní díly budou pružně uloženy, ventilátory uchyceny na odpružených závěsech nebo konzole (popř. podloženy gumou), od distribučního potrubí budou zařízení oddělena pružnými manžetami. Budou dodrženy limity podle NV 502/2000 Sb. Pro nebytové prostory 30 až 40 dB.

### A.5.2.9.                        Protipožární opatření

Opatření k dodržení požární bezpečnosti respektuje závěry zprávy Požární bezpečnost objektu. Průchody potrubí jinými požárními úseky je opatřeno protipožární izolací s odolností 30 min.

### A.5.2.10.                        Protipožární opatření

Tato dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby.

### A.5.2.11.                        Závěr

Po montáži bude zařízení zaregulováno. Bude provedeno měření hluku, o jehož výsledku bude zpracován zápis. Jakékoliv změny sortimentu mohou být provedeny pouze za ekvivalentní zařízení a budou prováděny pouze formou zápisu do stavebního deníku. Pro výrobní přípravu dodávky a montáže bude zpracována výrobní dokumentace zhotovitele. Montážní firma povede výkresy odchylek a změn pro potřeby výkresů skutečného provedení.

V Plané 22.8.2013

Ing. Michal Founě