## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Technická specifikace plnění a položkový rozpočet - Servis a údržba vzduchotechnického zařízení
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Dvořákovo náměstí 800, 278 53 Kralupy nad Vltavou
Pokyny:
a) součástí nabídkové ceny pravidelných prohlídek a servisních prací jsou veškeré náklady tak, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku spotřebního materiálu
a montáž, včetně veškerého souvisejícího doplňkového nebo podružného materiálu (aby celé zařízení bylo plně funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují)
b) dodaný materiál bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a s platnými technickými předpisy
c) uvedený soupis pravidelných servisních prací není ve výčtu normativní, plnění jednotlivých činností bude provedeno na základě pokynu, výzvy objednatele k plnění
d) přesný termín a provádění jednotlivých pravidelných servisních prací bude předem písemně oznámen objednatelem
NABÍDKA
Položka | Popis | Počet jednotek | Měrná jednotka | Roční četnost | Značka filtrů | Jednotková cena bez DPH | Celková cena bez DPH
soupis pravidelných dodávek a servisních prací včetně dodávek spotřebního materiálu - VZT zařízení a klimatizace
1 | servisní prohlídka VZT jednotky s rekuperací Daikin včetně nastavení systému MaR - větrání učeben, chemické a mechanické čištění komor VZT zařízení, výměna filtračních vložek. Kontrola ventilátoru, elektrického předehřevu, klapek vč. pohonu, směšovacích klapek, deskového / rotačního výměníku, chodu regulátoru, protimrazové ochrany, poruchových stavů, korekce teplot vůči požadované ±2°C. Cena obsahuje demontáž a zpětnou montáž kazetových podhledů v nezbytném rozsahu. | 20 | kpl | 1x | - |  | 0
2 | servisní prohlídka VZT jednotky s rekuperací Atrea včetně nastavení systému MaR - větrání tělocvičny, chemické a mechanické čištění komor VZT zařízení, výměna filtračních vložek. Kontrola ventilátoru, klapek vč. pohonu, směšovacích klapek, ohřívače, chladiče, deskového výměníku, rotačního výměníku, chodu regulátoru, zámrazové ochrany, poruchových stavů, korekce teplot vůči požadované ±2°C | 1 | kpl | 1x | - |  | 0
3 | servisní prohlídka a chemické čištění venkovní kondenzační jednotky Daikin RXYSQ6TY9, R410A/3,6kg. Dezinfekce vnitřní jednotky. Kontrola vnitřní a venkovní jednotky, odzkoušení a kontrola funkce elektroniky a elektrorozvodů. Čištění kondenzátoru venkovní jednotky | 1 | kpl | 1x | - |  | 0
4 | revize těsnosti chladivových okruhů, kontrola množství freonu: měření tlaků jednotlivých okruhů na nízkotlaké, případně i vysokotlaké straně u vnější jednotky za chodu kompresoru, měření celkového aktuálního proudového odběru každé jednotky při současném chodu všech připojených okruhů a porovnání se štítkovými hodnotami, případné doplnění chladiva (materiál není v ceně).Zápis do revizní knihy chladiva oprávněnou osobou | 1 | kpl | 1x | - |  | 0
5 | doprava | 2 | kpl | 1x | - |  | 0
filtrační vložky VZT zařízení - materiál
6 | sada filtračních vložek VZT jednotky Daikin VAM-1000J (2ks na přívodu, 2ks na odtahu) Kompatibilní, třída filtrace G3 | 13 | kpl | 1x |  |  | 0
7 | sada filtračních vložek VZT jednotky Daikin VAM-1500J (4ks na přívodu, 4ks na odtahu) Kompatibilní, třída filtrace G3 | 4 | kpl | 1x |  |  | 0
8 | sada filtračních vložek VZT jednotky Daikin VAM-2000J (4ks na přívodu, 4ks na odtahu) Kompatibilní, třída filtrace G3 | 3 | kpl | 1x |  |  | 0
9 | sada filtračních vložek VZT jednotky Atrea DUPLEX 5000 ROTO-N, 2x kazetový 750x495x96mm/G4 odtah, 2x kazetový 750x495x96/M5 přívod | 1 | kpl | 1x |  |  | 0
10 | doprava | 1 | kpl | 1x | - |  | 0
Nabídková cena | [6 empty] | 0
Buňky podbarvené světle zelenou barvou vyplní dodavatel
V [Místo - doplní účastník] dne [Datum - doplní účastník]
[Název účastníka - doplní účastník]
[Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka - doplní účastník]