## Tabulka hlásičů
Tabulka hlásičů
Č. | Kruhová linka č. |  | Pořadové číslo na lince |  | Skupina |  | Pořadové číslo ve skupině | Typ hlásiče | Typ | Popis skupiny | OK | MULTI | TL | VV | PT | SIR
číslo hlásiče
1 | 1 | - | 001 | / | 06 | - | 001 | Tlačítkový | FDM223 (FDME223+FDMH293-R) | Schody 1.PP |  |  | 1
2 | 1 | - | 002 | / | 05 | - | 001 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Šatny 1.PP | 1
3 | 1 | - | 003 | / | 05 | - | 002 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Šatny 1.PP | 1
4 | 1 | - | 004 | / | 05 | - | 003 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Šatny 1.PP | 1
5 | 1 | - | 005 | / | 05 | - | 004 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Šatny 1.PP | 1
6 | 1 | - | 006 | / | 05 | - | 005 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Šatny 1.PP | 1
7 | 1 | - | 007 | / | 05 | - | 006 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Šatny 1.PP | 1
8 | 1 | - | 008 | / | 05 | - | 007 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Šatny 1.PP | 1
9 | 1 | - | 009 | / | 04 | - | 001 | Tlačítkový | FDM223 (FDME223+FDMH293-R) | Chodba 1.PP |  |  | 1
10 | 1 | - | 010 | / | 05 | - | 008 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Šatny 1.PP | 1
11 | 1 | - | 011 | / | 20 | - | 001 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
12 | 1 | - | 012 | / | 05 | - | 009 | Tlačítkový | FDM223 (FDME223+FDMH293-R) | Šatny 1.PP |  |  | 1
13 | 1 | - | 013 | / | 20 | - | 002 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
14 | 1 | - | 014 | / | 06 | - | 002 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Schody 1.PP | 1
15 | 1 | - | 015 | / | 03 | - | 001 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Kotelna 1.PP | 1
16 | 1 | - | 016 | / | 03 | - | 002 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Kotelna 1.PP | 1
17 | 1 | - | 017 | / | 03 | - | 003 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Kotelna 1.PP | 1
18 | 1 | - | 018 | / | 04 | - | 002 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Chodba 1.PP | 1
19 | 1 | - | 019 | / | 20 | - | 003 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
20 | 1 | - | 020 | / | 20 | - | 004 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
21 | 1 | - | 021 | / | 03 | - | 004 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Kotelna 1.PP | 1
22 | 1 | - | 022 | / | 03 | - | 005 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Kotelna 1.PP | 1
23 | 1 | - | 023 | / | 03 | - | 006 | Tlačítkový | FDM223 (FDME223+FDMH293-R) | Kotelna 1.PP |  |  | 1
24 | 1 | - | 024 | / | 03 | - | 007 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Kotelna 1.PP | 1
25 | 1 | - | 025 | / | 02 | - | 001 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Prádelna 1.PP | 1
26 | 1 | - | 026 | / | 04 | - | 003 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Chodba 1.PP | 1
27 | 1 | - | 027 | / | 20 | - | 005 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
28 | 1 | - | 028 | / | 02 | - | 002 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Prádelna 1.PP | 1
29 | 1 | - | 028 | / | 20 | - | 006 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
30 | 1 | - | 030 | / | 02 | - | 003 | Multisenzorový | OH720+DB721 | Prádelna 1.PP |  | 1
31 | 1 | - | 031 | / | 01 | - | 001 | Tlačítkový | FDM223 (FDME223+FDMH293-R) | Márnice 1.PP |  |  | 1
32 | 1 | - | 032 | / | 01 | - | 002 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Márnice 1.PP | 1
33 | 1 | - | 033 | / | 01 | - | 003 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Márnice 1.PP | 1
34 | 1 | - | 034 | / | 01 | - | 004 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Márnice 1.PP | 1
35 | 1 | - | 035 | / | 01 | - | 005 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Márnice 1.PP | 1
36 | 1 | - | 036 | / | 04 | - | 004 | Tlačítkový | FDM223 (FDME223+FDMH293-R) | Chodba 1.PP |  |  | 1
37 | 1 | - | 037 | / | 07 | - | 001 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 1.NP | 1
38 | 1 | - | 038 | / | 07 | - | 002 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 1.NP | 1
39 | 1 | - | 039 | / | 20 | - | 007 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
40 | 1 | - | 040 | / | 07 | - | 003 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 1.NP | 1
41 | 1 | - | 041 | / | 07 | - | 004 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 1.NP | 1
42 | 1 | - | 042 | / | 07 | - | 005 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 1.NP | 1
43 | 1 | - | 043 | / | 07 | - | 006 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 1.NP | 1
44 | 1 | - | 044 | / | 07 | - | 007 | Tlačítkový | FDM223 (FDME223+FDMH293-R) | Sklady 1.NP |  |  | 1
45 | 1 | - | 045 | / | 07 | - | 008 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 1.NP | 1
46 | 1 | - | 046 | / | 07 | - | 009 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 1.NP | 1
47 | 1 | - | 047 | / | 07 | - | 010 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 1.NP | 1
48 | 1 | - | 048 | / | 07 | - | 011 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 1.NP | 1
49 | 1 | - | 049 | / | 07 | - | 012 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 1.NP | 1
50 | 1 | - | 050 | / | 07 | - | 013 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 1.NP | 1
51 | 1 | - | 051 | / | 07 | - | 014 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 1.NP | 1
52 | 1 | - | 052 | / | 07 | - | 015 | Tlačítkový | FDM223 (FDME223+FDMH293-R) | Sklady 1.NP |  |  | 1
53 | 1 | - | 053 | / | 20 | - | 008 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
54 | 1 | - | 054 | / | 07 | - | 016 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 1.NP | 1
55 | 1 | - | 055 | / | 20 | - | 009 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach
56 | 1 | - | 056 | / | 07 | - | 017 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 1.NP | 1
57 | 1 | - | 057 | / | 07 | - | 018 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 1.NP | 1
58 | 1 | - | 058 | / | 07 | - | 019 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 1.NP | 1
59 | 1 | - | 059 | / | 20 | - | 010 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
60 | 1 | - | 060 | / | 08 | - | 001 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Jídelna, kuchyně 1.NP | 1
61 | 1 | - | 061 | / | 08 | - | 002 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Jídelna, kuchyně 1.NP | 1
62 | 1 | - | 062 | / | 08 | - | 003 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Jídelna, kuchyně 1.NP | 1
63 | 1 | - | 063 | / | 08 | - | 004 | Multisenzorový | OH720+DB721 | Jídelna, kuchyně 1.NP |  | 1
64 | 1 | - | 064 | / | 20 | - | 011 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
65 | 1 | - | 065 | / | 08 | - | 005 | Multisenzorový | OH720+DB721 | Jídelna, kuchyně 1.NP |  | 1
66 | 1 | - | 066 | / | 08 | - | 006 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Jídelna, kuchyně 1.NP | 1
67 | 1 | - | 067 | / | 08 | - | 007 | Multisenzorový | OH720+DB721 | Jídelna, kuchyně 1.NP |  | 1
68 | 1 | - | 068 | / | 20 | - | 012 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
69 | 1 | - | 069 | / | 08 | - | 008 | Tlačítkový | FDM223 (FDME223+FDMH293-R) | Jídelna, kuchyně 1.NP |  |  | 1
70 | 1 | - | 070 | / | 08 | - | 009 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Jídelna, kuchyně 1.NP | 1
71 | 1 | - | 071 | / | 20 | - | 013 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
72 | 1 | - | 072 | / | 08 | - | 010 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Jídelna, kuchyně 1.NP | 1
73 | 1 | - | 073 | / | 08 | - | 011 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Jídelna, kuchyně 1.NP | 1
74 | 1 | - | 074 | / | 06 | - | 003 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Schody 1.PP | 1
75 | 1 | - | 075 | / | 21 | - | 001 | V-V modul | FDCIO222+FDCH221 | VV modul |  |  |  | 1
76 | 1 | - | 076 | / | 09 | - | 001 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Kanceláře 1.NP | 1
77 | 1 | - | 077 | / | 09 | - | 002 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Kanceláře 1.NP | 1
78 | 1 | - | 078 | / | 09 | - | 003 | Tlačítkový | FDM223 (FDME223+FDMH293-R) | Kanceláře 1.NP |  |  | 1
79 | 1 | - | 079 | / | 09 | - | 004 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Kanceláře 1.NP | 1
80 | 1 | - | 080 | / | 09 | - | 005 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Kanceláře 1.NP | 1
81 | 1 | - | 081 | / | 22 | - | 001 | Paralelní tablo | FT2010-A1 | Paralelní tablo 1.NP |  |  |  |  | 1
82 | 1 | - | 082 | / | 09 | - | 006 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Kanceláře 1.NP | 1
83 | 1 | - | 083 | / | 09 | - | 007 | Tlačítkový | FDM223 (FDME223+FDMH293-R) | Kanceláře 1.NP |  |  | 1
84 | 1 | - | 084 | / | 09 | - | 008 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Kanceláře 1.NP | 1
85 | 1 | - | 085 | / | 20 | - | 014 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
86 | 1 | - | 086 | / | 09 | - | 009 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Kanceláře 1.NP | 1
87 | 1 | - | 087 | / | 09 | - | 010 | Tlačítkový | FDM223 (FDME223+FDMH293-R) | Kanceláře 1.NP |  |  | 1
88 | 2 | - | 001 | / | 18 | - | 001 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sesterna 3.NP | 1
89 | 2 | - | 002 | / | 18 | - | 002 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sesterna 3.NP | 1
90 | 2 | - | 003 | / | 19 | - | 001 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Výtah | 1
91 | 2 | - | 004 | / | 17 | - | 001 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Chodba 3.NP | 1
92 | 2 | - | 005 | / | 15 | - | 001 | Multisenzorový | OH720+DB721 | Pokoje vpravo 3.NP |  | 1
93 | 2 | - | 006 | / | 20 | - | 015 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
94 | 2 | - | 007 | / | 15 | - | 002 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vpravo 3.NP | 1
95 | 2 | - | 008 | / | 20 | - | 016 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
96 | 2 | - | 009 | / | 15 | - | 003 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vpravo 3.NP | 1
97 | 2 | - | 010 | / | 20 | - | 017 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
98 | 2 | - | 011 | / | 15 | - | 004 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vpravo 3.NP | 1
99 | 2 | - | 012 | / | 20 | - | 018 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
100 | 2 | - | 013 | / | 15 | - | 005 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vpravo 3.NP | 1
101 | 2 | - | 014 | / | 20 | - | 019 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
102 | 2 | - | 015 | / | 15 | - | 006 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vpravo 3.NP | 1
103 | 2 | - | 016 | / | 20 | - | 020 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
104 | 2 | - | 017 | / | 15 | - | 007 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vpravo 3.NP | 1
105 | 2 | - | 018 | / | 20 | - | 021 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
106 | 2 | - | 019 | / | 15 | - | 008 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vpravo 3.NP | 1
107 | 2 | - | 020 | / | 20 | - | 022 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
108 | 2 | - | 021 | / | 15 | - | 009 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vpravo 3.NP | 1
109 | 2 | - | 022 | / | 17 | - | 002 | Tlačítkový | FDM223 (FDME223+FDMH293-R) | Chodba 3.NP |  |  | 1
110 | 2 | - | 023 | / | 20 | - | 023 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach
111 | 2 | - | 024 | / | 17 | - | 003 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Chodba 3.NP | 1
112 | 2 | - | 025 | / | 17 | - | 004 | Tlačítkový | FDM223 (FDME223+FDMH293-R) | Chodba 3.NP |  |  | 1
113 | 2 | - | 026 | / | 17 | - | 005 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Chodba 3.NP | 1
114 | 2 | - | 027 | / | 20 | - | 024 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
115 | 2 | - | 028 | / | 17 | - | 006 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Chodba 3.NP | 1
116 | 2 | - | 029 | / | 17 | - | 007 | Tlačítkový | FDM223 (FDME223+FDMH293-R) | Chodba 3.NP |  |  | 1
117 | 2 | - | 030 | / | 17 | - | 008 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Chodba 3.NP | 1
118 | 2 | - | 031 | / | 20 | - | 025 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
119 | 2 | - | 032 | / | 18 | - | 003 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sesterna 3.NP | 1
120 | 2 | - | 033 | / | 23 | - | 001 | Paralelní tablo | FT2010-A1 | Paralelní tablo 3.NP |  |  |  |  | 1
121 | 2 | - | 034 | / | 18 | - | 004 | Tlačítkový | FDM223 (FDME223+FDMH293-R) | Sesterna 3.NP |  |  | 1
122 | 2 | - | 035 | / | 18 | - | 005 | Multisenzorový | OH720+DB721 | Sesterna 3.NP |  | 1
123 | 2 | - | 036 | / | 20 | - | 026 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
124 | 2 | - | 037 | / | 20 | - | 027 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
125 | 2 | - | 038 | / | 20 | - | 028 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
126 | 2 | - | 039 | / | 16 | - | 001 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vlevo 3.NP | 1
127 | 2 | - | 040 | / | 20 | - | 029 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
128 | 2 | - | 041 | / | 16 | - | 002 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vlevo 3.NP | 1
129 | 2 | - | 042 | / | 20 | - | 030 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
130 | 2 | - | 043 | / | 16 | - | 003 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vlevo 3.NP | 1
131 | 2 | - | 044 | / | 20 | - | 031 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
132 | 2 | - | 045 | / | 20 | - | 032 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
133 | 2 | - | 046 | / | 20 | - | 033 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
134 | 2 | - | 047 | / | 20 | - | 034 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
135 | 2 | - | 048 | / | 16 | - | 004 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vlevo 3.NP | 1
136 | 2 | - | 049 | / | 20 | - | 035 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
137 | 2 | - | 050 | / | 16 | - | 005 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vlevo 3.NP | 1
138 | 2 | - | 051 | / | 20 | - | 036 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
139 | 2 | - | 052 | / | 16 | - | 006 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vlevo 3.NP | 1
140 | 2 | - | 053 | / | 20 | - | 037 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
141 | 2 | - | 054 | / | 13 | - | 001 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Chodba 2.NP | 1
142 | 2 | - | 055 | / | 13 | - | 002 | Tlačítkový | FDM223 (FDME223+FDMH293-R) | Chodba 2.NP |  |  | 1
143 | 2 | - | 056 | / | 20 | - | 038 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
144 | 2 | - | 057 | / | 13 | - | 003 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Chodba 2.NP | 1
145 | 2 | - | 058 | / | 13 | - | 004 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Chodba 2.NP | 1
146 | 2 | - | 059 | / | 13 | - | 005 | Tlačítkový | FDM223 (FDME223+FDMH293-R) | Chodba 2.NP |  |  | 1
147 | 2 | - | 060 | / | 20 | - | 039 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
148 | 2 | - | 061 | / | 13 | - | 006 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Chodba 2.NP | 1
149 | 2 | - | 062 | / | 14 | - | 001 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 2.NP | 1
150 | 2 | - | 063 | / | 14 | - | 002 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 2.NP | 1
151 | 2 | - | 064 | / | 20 | - | 040 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
152 | 2 | - | 065 | / | 20 | - | 041 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
153 | 2 | - | 066 | / | 20 | - | 042 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
154 | 2 | - | 067 | / | 12 | - | 001 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vlevo 2.NP | 1
155 | 2 | - | 068 | / | 20 | - | 043 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
156 | 2 | - | 069 | / | 12 | - | 002 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vlevo 2.NP | 1
157 | 2 | - | 070 | / | 20 | - | 044 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
158 | 2 | - | 071 | / | 12 | - | 003 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vlevo 2.NP | 1
159 | 2 | - | 072 | / | 20 | - | 045 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
160 | 2 | - | 073 | / | 12 | - | 004 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vlevo 2.NP | 1
161 | 2 | - | 074 | / | 20 | - | 046 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
162 | 2 | - | 075 | / | 20 | - | 047 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
163 | 2 | - | 076 | / | 20 | - | 048 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
164 | 2 | - | 077 | / | 20 | - | 049 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
165 | 2 | - | 078 | / | 12 | - | 005 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vlevo 2.NP | 1
166 | 2 | - | 079 | / | 20 | - | 050 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
167 | 2 | - | 080 | / | 12 | - | 006 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vlevo 2.NP | 1
168 | 2 | - | 081 | / | 20 | - | 051 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
169 | 2 | - | 082 | / | 12 | - | 007 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vlevo 2.NP | 1
170 | 2 | - | 083 | / | 10 | - | 001 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Byt 2.NP | 1
171 | 2 | - | 084 | / | 10 | - | 002 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Byt 2.NP | 1
172 | 2 | - | 085 | / | 10 | - | 003 | Multisenzorový | OH720+DB721 | Byt 2.NP |  | 1
173 | 2 | - | 086 | / | 10 | - | 004 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Byt 2.NP | 1
174 | 2 | - | 087 | / | 20 | - | 052 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
175 | 2 | - | 088 | / | 10 | - | 005 | Tlačítkový | FDM223 (FDME223+FDMH293-R) | Byt 2.NP |  |  | 1
176 | 2 | - | 089 | / | 10 | - | 006 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Byt 2.NP | 1
177 | 2 | - | 090 | / | 10 | - | 007 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Byt 2.NP | 1
178 | 2 | - | 091 | / | 13 | - | 007 | Tlačítkový | FDM223 (FDME223+FDMH293-R) | Chodba 2.NP |  |  | 1
179 | 2 | - | 092 | / | 11 | - | 001 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vpravo 2.NP | 1
180 | 2 | - | 093 | / | 20 | - | 053 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
181 | 2 | - | 094 | / | 11 | - | 002 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vpravo 2.NP | 1
182 | 2 | - | 095 | / | 20 | - | 054 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
183 | 2 | - | 096 | / | 11 | - | 003 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vpravo 2.NP | 1
184 | 2 | - | 097 | / | 20 | - | 055 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
185 | 2 | - | 098 | / | 11 | - | 004 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vpravo 2.NP | 1
186 | 2 | - | 099 | / | 20 | - | 056 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
187 | 2 | - | 100 | / | 11 | - | 005 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vpravo 2.NP | 1
188 | 2 | - | 101 | / | 20 | - | 057 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
189 | 2 | - | 102 | / | 11 | - | 006 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vpravo 2.NP | 1
190 | 2 | - | 103 | / | 20 | - | 058 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
191 | 2 | - | 104 | / | 11 | - | 007 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vpravo 2.NP | 1
192 | 2 | - | 105 | / | 20 | - | 059 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
193 | 2 | - | 106 | / | 11 | - | 008 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vpravo 2.NP | 1
194 | 2 | - | 107 | / | 20 | - | 060 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
195 | 2 | - | 108 | / | 11 | - | 009 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vpravo 2.NP | 1
196 | 2 | - | 109 | / | 20 | - | 061 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
197 | 2 | - | 110 | / | 11 | - | 010 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Pokoje vpravo 2.NP | 1
198 | 2 | - | 111 | / | 20 | - | 062 | Zvukový maják | FDS226-RR+FDB226-R | Všeobecný poplach | [5 empty] | 1
199 | 2 | - | 112 | / | 14 | - | 003 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 2.NP | 1
200 | 2 | - | 113 | / | 14 | - | 004 | Optickokouřový | OP720+DB721 | Sklady 2.NP | 1

## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Systém EPS
1 | Ústředna EPS | FC722-ZA | 1 | ks
2 | Aku 12 V/26Ah |  | 2 | ks
3 | Programovací SW |  | 1 | ks
4 | Modul pro grafickou nadstavbu | NK8237 | 1 | ks
5 | Modul pro připojení KTPO | FDCIO221 | 1 | ks
6 | Provozní kniha EPS |  | 1 | ks
7 | Zkušební přípravek |  | 1 | ks
| Tlačítkový hlásič | FDM223
8 | Elektronika | FDME223 | 20 | ks
9 | Krabice | FDMH293-R | 20 | ks
10 | Optickokouřový hlásič | OP720 | 109 | ks
11 | Multisenzorový hlásič | OH720 | 7 | ks
12 | Patice | DB721 | 116 | ks
13 | Zvukový maják | FDS226-RR | 61 | ks
14 | Patice | FDB226-R | 61 | ks
15 | Popisný štítek |  | 177 | ks
16 | Paralelní tablo | FT2010-A1 | 2 | ks
17 | VV modul | FDCIO222 | 1 | ks
18 | Krabice | FDCH221 | 1 | ks
19 | Venkovní maják | SOL-LX-W/RF/R1/D | 1 | ks
20 | Obslužný panel požární ochrany | OPPO | 1 | ks
21 | Klíčový trezor požární ochrany - KTPO | SD-04.2 | 1 | ks
22 | Motýlkový zámek - pro Středočeský kraj |  | 1 | ks
Modulový stojan s LED osvětlením
23 | Modulový stojan | B13901 | 1 | ks
24 | LED osvětlení | BB12976 | 1 | ks
25 | Základna modulového stojanu KTPO |  | 1 | ks
26 | ZDP pro Středočeský kraj |  | 1 | ks
Rozvody vnitřní
27 | Jistič 1P, 10A, char.B |  | 1 | ks
28 | Přepěťová ochrana třetího stupně | PiK 16 | 1 | ks
29 | Přepěťová ochrana pro datové vedení | DTNVB 2/48/0,5 | 1 | ks
30 | Silový kabel | CYKY-J 3x2,5 | 53 | m
31 | Elektroinstalační lišta | LHD 20X20HF_HD | 50 | m
32 | Kabel na kruhovou linku | JXFE-V 1x2x0,8 PH 120-R | 1102 | m
33 | Kabel na linku RS 485 | JXFE-V 2x2x0,8 PH 120-R | 50 | m
34 | Kabel k majáku | 1-CXKH-V-J 3x1,5 | 135 | m
35 | Kabel ke KTPO | 1-CXKE-R-J 5x1,5 | 100 | m
36 | Datový kabel | FTP4P | 10 | m
37 | Kabelová ohniodolná příchytka | HL P1_07 | 3674 | ks
37 | Kabelová ohniodolná příchytka | HL P1_08 | 167 | ks
39 | Kabelová ohniodolná příchytka | HL P1_12 | 234 | ks
40 | Kabelová ohniodolná příchytka | HL P1_14 | 100 | ks
41 | Samofixační šroub příchytek | HL S | 4351 | ks
42 | Průraz zdí, vč.zapravení |  | 126 | ks
43 | Protipožární ucpávka |  | 40 | ks
Rozvody venkovní
44 | Průraz betonovou zdí |  | 2 | ks
45 | Utěsnění proti vlhkosti |  | 2 | ks
46 | MARS žlab | NKZI 50X62X1.25_S | 1 | m
47 | Vytýčení trasy v zastavěném terénu |  | 45 | m
48 | Vytýčení inženýrských sítí |  | 1 | kpl
49 | Překop asfaltové komunikace - komplet | 50x120cm | 7 | m
Řezání spáry
Pískové lože
Zához
Hutnění
Obnova povrchových vrstev
50 | Výkop v zeleném - komplet | 35x80cm | 38 | m
Pískové lože
Zához
Hutnění
51 | Osetí povrchu travou |  | 38 | m2
52 | Chránička | VRAP40 | 48 | m
53 | Utěsnění chráničky proti vlhkosti |  | 2 | ks
54 | Chránička | PE110 | 19 | m
55 | Krycí desky | Plast 300x1000mm | 45 | ks
56 | Folie výstražná | 220mm, PE oranžová | 45 | m
57 | Marker | Mini Marker 1401 3M Ball | 2 | ks
58 | Geodetické zaměření |  | 1 | kpl
59 | Úprava plotu |  | 1 | kpl
60 | Vysekání dřevin |  | 1 | kpl
61 | Odvoz a likvidace odpadu |  | 1 | kpl
Ostatní
62 | Koordinace s HZS |  | 1 | kpl
63 | Koordinace se správcem výtahu |  | 1 | kpl
64 | Funkční zkoušky |  | 1 | kpl
65 | Výchozí el.revize |  | 1 | kpl
66 | Zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl