1.	úvod

V rámci vytvoření kapacit pro sportovní a rekreační aktivity v části území bývalého vojenského výcvikového areálu Ralsko – Vrchbělá byl  navržen Sportovně - rekreační areál Vrchbělá, ve kterém bude nově vybudován stavební objekt:

- SO 105 - zázemí dětského hřiště

- Území je napojeno na veřejnou komunikační síť příjezdovými cestami k bývalému vojenskému výcvikovému areálu, k jeho budovám a zařízením.

2.	pŘedpisy, normy a podklady

Posouzení požární ochrany bude provedeno v souladu s požadavky těchto norem a předpisů:

ČSN 73 0802	-	Nevýrobní objekty: 2009

ČSN 73 0810	-	Společná ustanovení: 2009

###### ČSN 73 0873	-	Zásobování požární vodou

Vyhl. 23/2008 Sb - 	O tech. podm. pož. ochrany staveb

a dalších navazujících norem a předpisů.

3.	POPIS objektu SO 105

Objekt SO 105 je umístěn v areálu Dětského hřiště vedle areálu Dětského ZOO; od jihozápadu je lemován asfaltovou komunikací. Příjezdová cesta vede od stávající hlavní příjezdové komunikace procházející celým areálem.

Objekt zázemí dětského hřiště je navržen jako jednoduchá stavba na obdélníkovém půdorysu 11,55 x 4,80 m se sedlovou střechou. Budova je přízemní, nepodsklepená. Jedna podélná a jedna štítová stěna je odsazena dovnitř, aby mohl vzniknout venkovní zastřešený prostor podporovaný po obvodě sloupky.

Je zde pokladna, sklad potřeb pro dětské hřiště a hygienické zařízení.

Nosné obvodové  a vnitřní stěny jsou zděné z tvarovek Porotherm tl. 400 mm. Vodorovné nosné konstrukce nad otvory jsou tvořeny překlady Porotherm. Na budově je sedlová střecha s dřevěným krovem. Střešní plášť tvoří prkenný záklop, izolace a plechová krytina s podhledem ze SDK konstrukce s tepelnou izolací. Vnější sloupky po obvodě krytého prostoru jsou dřevěné 140x140 mm.

Obvodové stěny budou obloženy smrkovými prkny kladenými svisle střídavě s přesahem.

- 4.	Parametry stavby z hlediska protipožární ochrany

4.1	Zatřídění staveb

- Objekt SO 105 je jednopodlažní.

- požární výška	objektů  h = 0,0 m (čl. 5.2.3)

4.2	Druh stavebních konstrukcí

Stavba je zděná z tvarovek Porotherm (nosný stěnový systém) DP1. Střecha má dřevěnou nosnou konstrukci (krov) DP3. Vnitřní příčky jsou zděné z tvarovek Porotherm DP1.

Dle ČSN 73 0802 čl.7.2.8 b) je objekt s výše popsanými konstrukcemi klasifikován jako objekt s konstrukčním systémem smíšeným. Všechny konstrukční části v požárně dělících a nosných svislých konstrukcích zajišťujících stabilitu objektu nebo jeho části jsou z nehořlavých materiálů druhu DP1, u jednopodlažních objektů mohou být střešní nosné konstrukce druhu DP3.

- 5. 	Požární riziko

5.1	Rozdělení na požární úseky a stupně požární bezpečnosti

Objekt SO 105 tvoří jeden samostatný požární úsek.

N1. 105 - Zázemí Dětského hřiště

Dle výpočtu SPB, viz. příloha, je stanoven I.° PB.

------------------------------------------------------------------------

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802 , květen 2009

-------------------------------------------------------------------

Export: NX802PRO v. 05.2011, (c) 1994-2011 Radim Bochňák, www.bochnak.cz

npn =   1

npp =   0

np  =   1

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.1 - zázemí dětského hřiště

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     0,00

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Smíšený (DP1 a DP2/DP3, čl. 7.2.8 b1/b2)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

1.01        1  pokladna                 6,2    20,0  0,90    5,0

1.03-20     1  hygienické zařízení     28,9     5,0  0,70    5,0

1.21        1  sklad dětského hřišt     4,2    70,0  1,10    5,0

-----------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =    39,28

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     2,75

Sm [m2]  =    28,90

p  [kg.m-2] =    19,28

an  =     0,953

a   =     0,939

b   =     1,300

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    23,55

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = I.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  4013,05

Zásobování vodou pro hašení, podle ČSN 73 0873, říjen 1995

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =    39,28

1. Vnější odběrní místa (čl. 4 ČSN 73 0873)

Součin p.S =    757,5 kg

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Od vnitřních odběrních míst lze upustit v souladu s čl. 4.4 b)

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

5.2	Stavební konstrukce

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

podle ČSN 73 0802, tab.12 pol.12 pro jednopodlažní samostatně stojící objekty čl. 8. 1. 1

| Konstrukce | I° |
| --- | --- |
| Požární stěny Požární uzávěry obvodové stěny (pouze pro pož. uzavř.) Nosné konstrukce střech | nevyskytují se nevyskytují se 15 (pouze se doporučuje 15) |

5.3	Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Pro všechny navrhované jednoduché samostatně stojící objekty, tvořící vždy jeden samostatný PÚ, nejsou žádné požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí.

nosné obvodové - zdivo z tvarovek Porotherm, tl. 400 mm 	> REI 60‘ DP1

6.	Únikové cesty

- Z objektů vedou úniky přímo východy ven na volné prostranství.

- ÚC vyhovují.

7.	Odstupové vzdálenosti

Celý sportovně relaxační areál je veřejný prostor. Všechny objekty leží v dostatečných vzdálenostech od všech hranic pozemku (min. 75 ) a mezi sebou (min. 95 m). Při těchto vzdálenostech není smysluplné stanovovat odstupové vzdálenosti požárně nebezpečných prostorů objektu.

8.	Hasicí přístroje

- V objektu SO 105 budou instalovány přenosné hasicí přístroje:

- N1. 105 - Zázemí Dětského hřiště (viz. výpočet)

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1 . 6 = 6 HJ1....1ks PG 21A

Bude umístěn v místnosti pokladny.

- 9.	Zařízení pro protipožární zásah

9.1	Přístupové komunikace a nástupní plochy

Objekt je navrženy na území bývalého vojenského výcvikového areálu Ralsko – Vrchbělá, asi 300 m západně od části obce Vrchbělá, která správně spadá pod obec Bělá pod Bezdězem.

Součástí vybavení vojenského výcvikového prostoru byly také pozemní komunikace, většina z nich bude po náležité úpravě nadále využívána.

9.1.2	Požadavky na příjezdové komunikace

Přístupové komunikace musí umožnit příjezd požárních vozidel a splňovat požadavky ČSN 73 0802:

- Musí umožnit příjezd alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektu, kterými se předpokládá  vedení protipožárního zásahu

- Dle ČSN 73 0802 čl. 12.2.2 se za přístupovou komunikaci považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace (viz. ČSN 73 6100-1) se šířkou vozovky nejméně 3,0 m. Pro projektování těchto komunikací platí především ČSN 73 6101 nebo ČSN 73 6110; pro navrhování konstrukcí vozovek platí ČSN 73 6114.

- Je-li přístupová komunikace navržena jako jednopruhová (jeden jízdní pruh), musí být projektovým řešením (dopravním značením) zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel; je-li navrženo více pruhů, musí být tento zákaz zajištěn alespoň na jednom jízdním pruhu.

- U nových objektů má být jednopruhová komunikace v místech požárních hydrantů rozšířena tak, aby umožňovala odstavení požárního vozidla.

- Každá neprůjezdná jednopruhová komunikace delší než 50 m musí mít na neprůjezdném konci smyčkový objezd nebo plochu umožňující otáčení vozidla, aby se zamezilo couvání.

- Musí být navržena na tlak nejméně 100 kN nejvíce zatíženou nápravou požárního vozidla

9.1.3	Skutečné situování příjezdové komunikace

Hlavní příjezdovou komunikací pro hasičskou techniku při represivním zásahu do areálu je místní komunikace s názvem U Sedřezy,  odpojující se od komunikace III/27235, která pokračuje dále do Ralska. Od komunikace U Sedřezy se odpojuje účelová komunikace, která sloužila pro příjezd k vojenskému výcvikovému prostoru Ralsko Vrchbělá. Tato původně účelová komunikace prochází ve směru zhruba východ – západ celým územím předmětného areálu, tvoří páteř dopravní infrastruktury pozemků záměru a navazují na ni vedlejší zpevněné a polní komunikace. Je dvoupruhová  a její šířka je 4,5-7,0 m.

Dále budou v areálu vybudována 2 parkoviště a příjezdy od stávající komunikace k nově navrženým objektům (viz. dokumentace SO 300 Komunikace, parkoviště, zpevněné plochy).

Příjezd k SO 105 Zázemí Dětského hřiště

- Příjezd je dlouhý 33 m, široký 4,00 m s úvratí dl.10 m (obratiště).

9.1.4	Nástupní plochy

U objektů s h  12 m dle ČSN 73 0802 čl. 12.4.4 nemusí být zřízena nástupní plocha

9.2	Zásahové cesty

U všech objektů s h  12 m lze vést zásah vnějškem budov.

9.3	Zásobování požární vodou

Požadavky pro vnější odběrní místa požární vody pro nevýrobní objekty s plochou p. ú. do S 120 m2  jsou  uvedeny v normě ČSN 73 0873 tab. 1  a  2,  pol. 1:

- vodovodní řad má mít nejméně  DN 80 mm,

- kapacita odběru vody při doporučené rychlosti v potrubí v = 0,8 l.s-1 je  Q = 4,0 l/s,

- největší vzdálenosti hydrantů 	od objektu  200 m									mezi sebou 400 m

9.3.1	Vnější odběrní místa

Pro zásobování vodou objektů areálu byl navržen nový areálový vodovodní řad s DN 100 mm ze stávajícího vodního zdroje pitné vody VZ1 (pramenní jímka); jeho dimenzování bylo provedeno v souladu s ČSN 73 0873.

Na vodovodním řadu budou osazeny nadzemní požární hydranty v normových vzdálenostech (viz. výše) od objektů a mezi sebou. Budou označeny orientačním sloupkem s tabulkou.

9.3.2	Vnitřní odběrní místa

Vnitřní požární vodovody nemusí být zřízeny v objektech s požárními úseky, kde je součin S.p  9000 (SO 105).

- 10.	POŽÁRNÍ TABULKY, INFORMAČNÍ SYSTÉM

V objektech musí být zřetelně umístěny tabulky dle ČSN ISO 38 64 viditelné ve dne i v noci, které označují:

- směry úniku až na volné prostranství všude, kde není východ ven na volné prostranství přímo viditelný

- polohu a umístění protipožárních prostředků (přenosné hasicí přístroje), hlavní uzávěry médií (elektro, vody, atd.)

- dále musí být označeny výstražnými nápisy všechny prostory se zákazem vstupu či manipulace s otevřeným ohněm a zákazem vstupu nepovolaných osob, prostory se zákazem kouření.

Výstražné požární tabulky s piktogramy budou součástí integrovaného informačního systému. Dle vyhlášky č. 11/2002 Sb. musí být výstražné a protipožární značení provedeno ze svítících zařízení nebo materiálů.

Tato část projektové dokumentace zakresluje ve výkresech pouze nezbytně nutné tabulky označující směry úniků a únikových dveří (P10).

Ve všech pokojích objektu SO 101 musí být umístěny Evakuační plány.

- 11.	Vypínání el. energie při požárech

a) Dle ČSN 73 0848 čl. 4.5 v případě požáru musí být umožněno bezpečné  centrální vypnutí (odpojení) elektrické energie v objektu, a tím zajištěn účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany.

- 12.	Závěr

Navržené objekty v části území bývalého vojenského výcvikového areálu Ralsko – Vrchbělá SO 101, 102, 103, 104, 105 a 106 musí být řešeny s ohledem na komplexní požadavky požární ochrany. Stavby lze realizovat při dodržení podmínek stanovených v této dokumentaci PBŘS, včetně výkresové dokumentace objektu SO 101.

Požárně nebezpečné prostory všech objektů nezasahují za hranice areálu ani v nich objekty vzájemně neleží.

Veškeré odchylky či změny je nutno předem konzultovat s projektantem této dokumentace PBŘS.

Praha, listopad 2012							Ing. Ivana Rošetzká