Spojprojekt Praha a.s., BYSTŘICKÁ 9, 140 00  Praha 4

SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ

dokumentace pro PROVEDENÍ STAVBY

SO 105.07  SLABOPROUD

LISTOPAD  2012

ÚVODNÍ ÚDAJE

Název akce	SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ

Místo stavby:	obec Bělá pod Bezdězem

katastrální území Vrchbělá

okres Mladá Boleslav

Investor:	Středočeský kraj

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

Zástupce investora:	Ing. Martin Šidlo

projektový a finanční manažer

Odbor regionálního rozvoje

sidlo@kr-s.cz

Projektant:	SPOJPROJEKT PRAHA a.s.

Bystřická 1709/9

140 00 Praha 4

Hlavní inženýr projektu:	Ing.arch. Jindřich Sova

jindrich.sova@spojprojekt.cz

tel.: +420 261 004 137

mobil: +420 602 274 063

Zodpovědný projektant :     Ing. Ľubica Majkusová

Zpracovatel části:                Ing. Ľubica Majkusová

Část dokumentace:	             SO 105.07 Slaboproud

Datum:                                  listopad 2012

Seznam dokumentace:

Textová část:

Titulní list                                                            1 A4

Úvodní údaje                                                      1 A4

Seznam dokumentace                                       1 A4

Technická zpráva                                               2 A4

Výkaz výměr                                                      2 A4

Celkem:            7 A4

Výkresová část:

SL-01  PŮDORYS 1.NP                                     3 A4

SL-02  BLOKOVÉ SCHÉMA                              1 A4

Celkem:            4 A4

Technická zpráva

1. Úvod

Dokumentace pro provedení stavby řeší návrh slaboproudých rozvodů v objektu Zázemí Dětského hřiště SO 105.07 Slaboproud. V objektu bude instalována telefonní zásuvka a elektronický zabezpečovací systém.

2. Technické řešení

#### 2.1 Vnitřní telefonní rozvod

Pro objekt SO 105 Zázemí Dětského hřiště navrhujeme umístění  mnoho modulární telefonní zásuvky do místnosti pokladny. Telefonní zásuvka bude napojená na účastnicky rozvaděč umístěny v Centrálním objektu. Napojení bude provedeno venkovním kabelem FTP cat5e, 4-párovým uloženým do výkopu, který se v objektu Zázemí Dětského hřiště  ukončí v krabici KT250. Z této krabice povede do místnosti pokladny vnitřní kabel UTP cat 5e, 4-párový, který se ukončí v  zásuvce s konektorem RJ 45. V objektu bude kabel vedený pod omítkou a zatažený do PVC trubky Monoflex, pr. 16mm. Vnitřní rozvody budou provedeny v souladu s normou ČSN 342300.

2.2  Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

Pro ochranu majetku bude v objektu instalován integrovaný systém elektrické zabezpečovací signalizace (EZS). Jedná se o magnetické kontakty závrtné, které budou umístěny v oknech a detektor tříštění skla. Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívaní staveb musí být WC pro invalidy vybaveno systémem nouzového volání. Systém nouzového volání bude zapojen do systému EZS a napojen na recepci v objektu SO 101 Centrální objekt. Tlačítka nouzového volání budou umístěny vedle záchodové mísy jedno ve výšce 150mm a druhé ve výšce 1200mm od úrovně podlahy dle vyhlášky č. 398/2009Sb. U výstupních dveří WC bude umístěno tlačítko zrušení alarmu. Nad dveřmi u vstupu do místnosti WC  bude umístěna akusticko-optická signalizace.

Všechny  prvky elektrické zabezpečovací signalizace budou připojeny samostatným kabelem do vyhodnocovací jednotky-koncentrátora. Napojení navrhujeme sdělovacím vícežilovým kabelem (např. FI-H06). Vyhodnocovací jednotka - koncentrátor bude připojena venkovním sdělovacím vícežilovým kabelem do ústředny EZS, která bude umístěna v objektu SO 101 Centrální objekt. Kabelové rozvody budou uvnitř objektu vedeny pod omítkou.

Vnitřní kabelové rozvody je nutné provést v souladu s ČSN 342300 a instalaci prvků EZS je nutné provést dle ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy a dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Systém EZS je navržen bez konkrétního stupně zabezpečení.

3. Všeobecné požadavky na stavbu

3.1 Napěťová soustava

Napěťová soustava :3+PE+N, 400/230V AC, 50Hz, TN-S, 24V AC, IT.

Ochrana   před   nebezpečným   dotykovým napětím   bude provedena automatickým odpojením od zdroje (napětí 230V/ 50Hz) a bezpečným malým napětím  (napětí 24V/ 50Hz), ČSN 33 2000-4-41 ed.2,  čl. 413.1 a 411.1.

3.2 Požadavky na zařízení

Veškeré použité zařízení musí splňovat požadavky norem, které jsou platné v čase zpracování projektu. Jedná se především  o normy ČSN EN 50174-1 Instalace kabelových rozvodů, ČSN EN 50173  Univerzální kabelážní systémy, ČSN 33-2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče.

Na elektrické zařízení musí být před uvedením do provozu vystavena revizní zpráva dle ČSN 33 1500 a předpisů s ní souvisejících.

Veškeré práce budou provedeny v souladu s příslušnými normami ČSN a technickými předpisy včetně doplňků a změn platnými v čase realizace.

4. Závěr

4.1 Bezpečnostní ustanovení

Při instalaci zařízení bude nutno dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a rovněž všechny normy a technické předpisy včetně všech změn a doplňků v čase realizace vztahující se k instalovaným systémům zejména předpisy pro práci s elektrickým zařízením

V Praze, listopad 2012                                                                           Vypracovala: Ing. Majkusová