S P E C I F I K A C E   - Plynová přípojka zemního plynu , včetně výměny plynového hořáku  v kotelně dílen SOU stavební Benešov.

Projekt řeší prodloužení STL průmyslového plynovodu v areálu EKO-SAB a.s. v Benešově. Na prodloužení plynovodu bude napojena plynová kotelna s plynovým kotlem Viessmann o výkonu 170 KW v objektu dílen SOU stavebního Benešov. Jedná se kotelnu III. kategorie dl ČSN 070703, v současné době využívající  jako topné médium LPG ze zásobníku LPG  umístěného  v blízkosti kotelny.

- Napojení na stávající plynovod na pozemku p.č. 2361/39 d 50x4,6 bude provedeno          d40x 3,7.

- V bodu napojení bude osazeno uzavírací šoupě DN 40 se zemní soupravou.

- Ukončení plynovodu v plechové skříni, bude umístěn hlavní uzávěr plynu objektu, regulátor tlaku a podružné měření spotřeby plynu.

- Stávající zásobník LPG bude demontován včetně NTL potrubí od zásobníku k plynoměru.

- Stávající plynoměr G 10 bude nahrazen plynoměrem G 16.

- Před plynoměrem bude osazen kohout DM 40.

- Prodloužení plynovodu d 40 x 3,7 bude vedeno v místní komunikaci a v chráničce pod železniční vlečkou.

- Pro křížení železniční vlečky je požadováno použití chráničky z PE potrubí SDR 11    d110x10. Na konci chráničky bude osazena čichačka v provedení dle TPG 70021.

- Celá trasa nové přípojky bude uvedena do původního stavu.

- Zemní práce budou provedeny včetně betonového a asfaltového krytu komunikací.

- Bude provedeno vyhledání a vytyčení podzemních sítí ( kabely, vodovodní a kanalizační potrubí) v trase plynové přípojky.

- Výkopové práce budou zajištěny v souladu s předpisy BOZP.

- Výměna plynového hořáku bude provedena firmou s oprávněním a školením f.Viessmann a f. Weishaupt k zásahům na jejich instalovaném zařízení.

- Bude provedeno geodetické zaměření.

- Bude provedena tlaková zkouška a revize nové přípojky.

- Bude provedena revize plynového kotle i hořáku.

- Doba plnění je do 20.11.2022, včetně tlakové zkoušky, revize přípojky a plynového kotle a hořáku.

-