## List1
Technická zpráva – příloha č.1 – seznam skupin
Skupiny hlásičů
| č. ústředny + HW číslo pozice | . | číslo skupiny | název skupiny | typ hlás.
4.NP | 0132 | . | 400 | O-hlásiče 4.NP část A+B (nevyužitý prostor) | O
| 0132 | . | 401 | O-hlásiče 4.NP kanceláře část C | O
| 0132 | . | 402 | T-hlásiče 4.NP | TD
| 0132 | . | 403 | O-hlásič VZT šachta | O
| 0132 | . | 404 | rezerva | O
| 0132 | . | 405 | Tlačítkové hlásiče 3.NP | TL
3.NP | 0131 | . | 300 | O-hlásiče 3.NP část A | O
| 0131 | . | 301 | O-hlásiče 3.NP část B - pokoje | O
| 0131 | . | 302 | O-hlásiče 3.NP část B - chodba | O
| 0131 | . | 303 | O-hlásiče 3.NP část C - pokoje | O
| 0131 | . | 304 | O-hlásiče 3.NP část C - chodba | O
| 0131 | . | 305 | šachty výtahů | O
| 0131 | . | 306 | šachta shozu | O
| 0131 | . | 307 | T-hlásiče 3.NP | TD
| 0131 | . | 308 | Tlačítkové hlásiče 3.NP | TL
2.NP | 0123 | . | 200 | O-hlásiče 2.NP část A - místnosti | O
| 0123 | . | 201 | O-hlásiče 2.NP část A - společná hala | O
| 0123 | . | 202 | O-hlásiče 2.NP část B - pokoje | O
| 0123 | . | 203 | O-hlásiče 2.NP část B - chodba | O
| 0123 | . | 204 | O-hlásiče 2.NP část C - pokoje | O
| 0123 | . | 205 | O-hlásiče 2.NP část C - chodba | O
| 0123 | . | 206 | Tlačítkové hlásiče 2.NP | TL
1.NP | 0122 | . | 100 | O-hlásiče1.NP část A | O
| 0122 | . | 101 | O-hlásiče1.NP část B pokoje | O
| 0122 | . | 102 | O-hlásiče1.NP část C stravovací provoz | O
| 0122 | . | 103 | O-hlásiče1.NP část B chodba | O
| 0122 | . | 104 | T-hlásič kuchyňky v části A | TD
| 0122 | . | 105 | T-hlásiče stravovací provoz | TD
| 0122 | . | 106 | Tlačítkové hlásiče 1.NP | TL
| 0122 | . | 120 | Napájecí zdroj - výpadek sítě | in1 | koppler 4in/2out
| 0122 | . | 121 | Napájecí zdroj - porucha AKU | in2
| 0122 | . | 122 | rezerva | in3
| 0122 | . | 123 | rezerva | in4
1.PP | 0121 | . | 010 | O-hlásiče1.PP část A | O
| 0121 | . | 011 | O-hlásiče1.PP část B | O
| 0121 | . | 012 | O-hlásiče1.PP část C | O
| 0121 | . | 013 | Teplotní hlásiče 1.PP | TD
| 0121 | . | 014 | Teplotní hlásič solná jeskyně | TD
| 0121 | . | 015 | OTblue hlásiče 1.PP - dílna | OTblue
| 0121 | . | 016 | Tlačítkové hlásiče 1.PP | TL
1.PP | 0133 | . | 051 | Signál z MR1 - uzavřená PPK VZT1 | in1 | FCT Koppler vstupy
| 0133 | . | 052 | Signál z MR1 - uzavřená PPK VZT2 | in2
| 0133 | . | 053 | Signál z MR1 - uzavřená PPK VZT9 | in3
|  |  | O | opticko-kouřový automatický hlásič
|  |  | TD | termodiferenciální automatický hlásič
|  |  | TL | tlačíkový hlásič
|  |  | OTblue | multisenzorový automatický hlásič OTblue
řídící skupiny
| č. ústředny + HW číslo pozice | . | číslo ř. skupiny | název řídící skupiny | akt. v čase |  | číslo výstupu
3.NP | 0133 | . | 011 | Společná skupina – všechny kopplery
| 0133 | . | 030 | blokování shozu 3.NP | bezp | T2 | 1 | koppler 12rel
| 0133 | . | 031 | výtah V1 | bezp | T2 | 2
| 0133 | . | 032 | výtah V2 | bezp | T2 | 3
| 0133 | . | 033 | výtah V3 | bezp | T2 | 4
| 0133 | . | 034 | výtah V4 | bezp | T2 | 5
| 0133 | . | 035 | výtah V5 | bezp | T2 | 6
| 0133 | . | 036 | MaR MR 5 (uzavření plynu) - 4.NP | bezp | T1 | 7
8
9
10
11
12
1.NP | 0133 | . | 011 | Společná skupina – všechny kopplery
2.NP | 0133 | . | 012 | sirény (celý objekt) | napěťový | T2 | 1 | koppler 12rel
| 0133 | . | 013 | odblokování kódových zámků | bezp | T2 | 2
| 0133 | . | 014 | Rezerva | bezp | T1 | 3
| 0133 | . | 015 | blokování shozu 2.NP | bezp | T2 | 4
| 0133 | . | 016 | požární roleta 1.NP | bezp | T2 | 5
| 0133 | . | 017 | požární roleta 1.NP | bezp | T2 | 6
| 0133 | . | 018 | turniket | bezp | T2 | 7
|  | . |  |  |  |  | 8
|  | . |  |  |  |  | 9
|  | . |  |  |  |  | 10
|  | . |  |  |  |  | 11
|  | . |  |  |  |  | 12
1.PP | 0133 | . | 011 | Společná skupina – všechny kopplery
| 0133 | . | 091 | MaR MR1 | bezp | T1 | 1 | koppler 12rel
| 0133 | . | 092 | MaR MR2 | bezp | T1 | 2
| 0133 | . | 093 | MaR MR4 | bezp | T1 | 3
| 0133 | . | 094 | MaR MR3 | bezp | T1 | 4
| 0133 | . | 095 | RUPS - spouštění větrání CHÚC | bezp | T2 | 5
| 0133 | . | 096 | otevření venkovní brány | bezp | T2 | 6
| 0133 | . | 097 | otevření závory | bezp | T2 | 7
[6 empty] | T2 | 8
[6 empty] | T2 | 9
[6 empty] | T2 | 10
[6 empty] | T2 | 11
[6 empty] | T2 | 12
| 0133 | . | 101 | PPK VZT1 | rozp. 230V | T1 | 1 | FCT Koppler
| 0133 | . | 102 | PPK VZT2 | rozp. 230V | T1 | 2
| 0133 | . | 103 | PPK VZT9 | rozp. 230V | T1 | 3
ústředna 02 | K1 |  |  | přenos ZPD – POŽÁR (globálně) | bezp | T2 | hlavní přenosové relé
periferní karta | K2 |  |  | přenos ZPD – SUMÁRNÍ PORUCHA | bezp
| K3 |  |  | odblokování KTPO |  | T2
| K4 |  |  | Maják | napěťový | T2
| X4 |  |  | OPPO | konektor pro OPPO
REVIZE 01