| #### T01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBSAH: |  |  |  |

1. Úvod	2

2. Projektové podklady	2

3. Provozní podmínky	2

3.1. Rozvodná soustava	2

3.2. Ochrana před úrazem el. proudem	2

3.3. Prostředí, vnější vlivy	2

4. Technický popis projektovaného zařízení	2

4.1. Základní popis regulace vytápění	2

4.2. Základní popis regulace IRC	3

5. Požadavky na ostatní profese	3

6. Bezpečnostní a organizační pokyny	3

6.1. Předpisy a normy	3

6.2. Úřední zkoušky	3

6.3. Povinnosti provozovatele	4

# Úvod

Revize 1 projektové dokumentace pro provedení je rozšíření systému měření a regulace o jednu topnou větev vytápění. Dále revize řeší upřesnění umístění rozvaděčů systému IRC.

# Projektové podklady

Podkladem pro vypracování této projektové dokumentace byly technologické výkresy a popis vytápění, výkresy interiérů a konzultace s projektanty jednotlivých technologických celků.

# Provozní podmínky

## Rozvodná soustava

silová soustava	:			TN-S, 3 N+PE, 400 V, 50Hz

ovládací napětí	: 			1N+PE, 230V, 50 Hz

ovládací napětí MaR	: 			  24V, 50 Hz

## Ochrana před úrazem el. proudem

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena ochrana při poruše:

- základní: automatickým odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN

- zvýšená: ochranným pospojováním vodivých prvků s nejbližší vodivou konstrukcí, která je chráněna v provozním souboru silnoproudu

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena ochrana základní:

    - Izolací

    - Krytím

## Prostředí, vnější vlivy

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3:  AB5, dále parametry normální ve smyslu tabulky 32 NM1.

# Technický popis projektovaného zařízení

## Základní popis regulace vytápění

Zdrojem tepla pro daný objekt je plynová kotelna umístěna ve 4.NP objektu v m.č. 4.064.  Hlavní součásti kotelny jsou tři teplovodní plynové kotle.

Rozdělovač a sběrač topné vody je rozšířený o jednu topnou větev určenou pro vytápění prostoru 4.NP.	Topná větev pro vytápění daných prostorů je vybavená ekvitermní regulací teploty topné vody podle venkovní teploty a teploty zadané v regulátoru. Součástí větve ÚT je trojcestný směšovací ventil se servopohonem a oběhové čerpadlo, které je samostatně ovládáno regulátorem podle potřeby tepla v příslušné větvi.

## Základní popis regulace IRC

Jednotlivé rozvaděče IRC jsou umístěné v předsíních daných pokojů, ve vestavných skříních za dvířky. Jejich přesnou polohu je nutné na stavbě koordinovat s interiérem.

# Požadavky na ostatní profese

Profese topení:

Zajistí montáž čidel MaR do určených návarků a montáž regulačních ventilů. Dále zajistí správné hydraulické zaregulování otopné soustavy tak, aby systém MaR mohl správě fungovat.

Profese stavba:

Zajistí opravení otvorů a zapravení prostupů kabelových tras přes jednotlivé příčky a podlahy objektu. Zapravení svislách tras vedených pod omítkou.

# Bezpečnostní a organizační pokyny

## Předpisy a normy

Dokumentace a dodávka je zpracována podle platných zákonů, vyhlášek a podle předpisů ČSN platných v době zpracování.

Nejdůležitější z nich uvádíme:

- ČSN 33 0010 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

- ČSN 33 0120/01 Normalizovaná napětí IEC.

- ČSN 33 0165/92, změny 3/98,Z2 7.02 Značení vodičů barvami nebo číslicemi.

- ČSN 33 0330 EN 60529/93, změny A1 4.01 Stupně ochrany krytí.

- ČSN 33 0600/95, Z1 12.01, Z2 3.03, Klasifikace elektrických a el.techn. zařízení z hlediska ochrany před úrazem el. proudem a zásady ochran

- ČSN 33 1310/90 Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená pro užívání osobami bez el.techn. kvalifikace

- ČSN 33 1500/91, Z1 8.96, Z2 4.00, Z3 4.04, Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-5-51 ed.2 Všeobecné předpisy pro elektrická zařízení

- ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-1/03 Elektrická zařízení - Část 1 : Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

- ČSN 33 2000-3/94, změna 1 11.95, 2 8.97, Stanovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-47/97 Opatření před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-473/94, zm.1 12.95, Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-5-54/96, Z1 11.02, opravy 4.96, 7.97  Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 3320/96, Z1 5.97  Elektrické přípojky

- ČSN EN 50110-1 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních

## Úřední zkoušky

Při montáži elektroinstalace je nutné respektovat příslušné normy ČSN (dříve závazné normy ČSN) a předpisy. Práce na el. zařízení mohou provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb. na zařízení vypnutém a řádně zajištěném.

Montážní práce elektrorozvodů budou ukončeny provedením příslušných zkoušek na el. zařízení, provedením výchozí revize veškeré realizované elektroinstalace a  vystavením výchozí revizní zprávy s konečným předáním zařízení investorovi.

Elektroinstalace musí být podrobena výchozí revizi. Po této výchozí revizi elektroinstalace je provozovatel daných zařízení povinen si zajistit provádění periodických revizí elektroinstalace ve lhůtách stanovených v normě ČSN 331500 a ve výchozí revizní zprávě.

## Povinnosti provozovatele

- Udržovat el. zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu, který odpovídá platným normám ČSN, a to pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 343100 a zkouškami z vyhl. č. 50/1978 Sb.

- Zajistit, aby  do el. zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a neprováděly v něm žádné práce ve smyslu normy ČSN 343108.

- S dovolenou obsluhou el. zařízení a bezpečnostními předpisy seznámit všechny pracovníky, kteří mohou přijít do styku s el. zařízením a kteří budou provádět práce, které přímo nesouvisí s el. zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti o možném nebezpečí způsobit úraz nebo škody na majetku.

- Zajistit, aby do prováděcího projektu elektroinstalace byly zakresleny všechny dodatečně provedené změny, tzn. aby projekt vždy odpovídal skutečnému stavu elektroinstalace a tento projekt skutečného stavu, aby byl vždy k dispozici při provádění revizí, apod..