1.IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

Stavba:               STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJOVACÍCH CHODEB

DOMOV SEDLČANY

Místo stavby:      U KULTŮRNÍHO DOMU 746

SEDLČANY

Investor:             DOMOV SEDLČANY

U KULTŮRNÍHO DOMU 746

264 01 SEDLČANY

Stupeň:                PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, DVZ

Vypracoval:         PROJEKCE ELEKTRO - KAREL ŠKARDA

GEN. TESAŘÍKA 136 PŘÍBRAM I

tel: 606 365 500

IČO: 11301481

2.ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

Napěťová soustava:              TN-C 3+PEN stř. 50Hz 3x230V/400V- přívod

TN-S 3+PE+N stř. 50Hz  3x230V/400V

Prostory dle ČSN 33 2000-4-41ed2, ČSN 33 200-5-51 ed3:  chodby AA5,AD1,AE1

ostatní 	mormální

Provedení ochrany před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41ed2:

živých částí: KRYTEM

IZOLACÍ

neživých částí: IZOLACÍ

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

POSPOJOVÁNÍM

Ochrana stávající el. instalace provedena dle ČSN 34 10 10 NULOVÁNÍM

PŘÍKON CHODEB                                                                              instalovaný                        soudobý

OSVĚTLENÍ                                  1,2 kW                             1,- kW

OBĚHOVÁ ČERPADLA              0,15 kW                           0,1 kW

CELKEM                                      1,35 kW                            1,1 kW

JMENOVITÝ PROUD SPOJOVACÍCH CHODEB  In   1,3A .

3.POUŽITÉ  PODKLADY  K  PROJEKTU

Ústní konzultace s projektantem stavební části, investorem

Výkresy stavební části projektu

Katalogy elektrického zařízení a materiálů

Platné předpisy a normy

4.ÚVOD

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stavební řízení DVZ). Projektová dokumentace řeší elektroinstalaci silovou  ( umělé osvětlení, připojení ekvitermní regulace jednotlivých stanic pro podlahové vytápění, posuvných dveří).

Projekt začíná připojením ve stávající okruhové rozvodnici chodeb, okruhových rozvodnic z kterých jsou připojeny stávající kotelny končí vlastními svítidly, oběhovými čerpadly, MaR.

5.PŘIPOJENÍ  NA  ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

Připojení na rozvod elektrické energie (el.instalace upravovaných chodeb) bude provedeno ve stávající okruhové rozvodnici, z které je připojeno stávající osvětlení chodeb. V této rozvodnici bude osazeno paměťové relé pomocí, kterého bude spínán třífázový stykač připojený na nové osazený jistič 10B/3, z kterého bude připojeno nové osvětlení chodeb. Osvětlení venkovních vstupů do chodeb bude připojeno na samostatný jistič 10B/1. Zásuvky umístěné v chodbách budou připojeny přes jističo-chránič 16B/1N/030. Stávající nevyužité jistící prvky umístěné v rozvodnici budou demontovány. Rozvodnice  bude vybavena  sběrnou PE a sběrnou pracovního středního vodiče N.

Připojení na rozvod elektrické energie (MaR topných okruhů podlahového vytápění chodeb) bude provedeno ze stávajících okruhových rozvaděčů z kterých je připojena stávající el instalace kotelen. Ve stávající okruhové rozvodnici, z které jsou připojeny kotelny  bude osazen jistič 10B/1, z kterého bude připojena nová okruhová rozvodnice, v které bude osazen ekvitermní regulátor a jistič 6B/1 z kterého bude připojena regulace. Z nově instalovaného rozvaděč bude možno (v případě požadavku) připojit automatické dopouštění topného systému, včetně signalizace min a max stavu.

6.MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL.ENERGIE - ROZVADĚČ ER

Měření spotřeby je provedeno stávající . Na tento měřený rozvod budou připojeny nové okruhové rozvodnice MaR  a upravená okruhová rozvodnice, z které bude připojeno osvětlení chodeb a zásuvkové okruhy v chodbě. Připojením těchto rozvodnic nedojde k celkovému navýšení odběru objektu-bude zachována stávající hodnota hlavního jističe před elektroměrem.

7.ELEKTROINSTALACE

EL. instalace bude provedena měděnými  kabely CYKY uloženými v  příčkách, v liště a nad podhledy v soustavě zapuštěné. Všechny vypínače budou umístěny ve výšce cca 110-140cm nad čistou podlahou.  Světelné okruhy budou provedeny kabelem CYKY3-Jx1,5mm2, CYKY5-Jx1,5mm2 . Přívody k vypínačům řazení 1, 1/0 budou provedeny kabelem CYKY 3-Ox1,5mm2.  Zásuvky budou umístěny ve výšce cca 35cm nad čistou podlahou. (případně dle požadavku investora).

Regulace topných okruhů podlahového vytápění chodeb bude provedena pomocí tří ekvitermních regulátorů

osazených v kotelnách na nových topných okruzích. Připojení čidel bude provedeno kabelem SYKFY. Umístění čidel bude upřesněno v projektu UT , případně přímo na stavbě při realizaci.

Přemístěné posuvné dveře a osvětlení v rozšířené části spojovací chodby "K" budou připojeny na stávající okruhy (světelný, přívod k posuvným dveřím).

Odbočné krabice elektroinstalace budou umístěny v prostoru pod stropem. Instalované okruhy je nutné rovnoměrně rozdělit do všech třech fází.

Hodnoty umělého osvětlení byly navrženy  dle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů- Část 1:Vnitřní pracovní prostory.   Světelné zdroje budou mít index podání barev min.80, hodnota rušivého oslnění UGR nesmí přesáhnout hodnotu 25

Výpočet osvětlení paré1-3.

Výpočet osvětlení je proveden pro stavební povolení-určení příkonu osvětlovací soustavy. Při realizaci stavby bude proveden nový výpočet –dle skutečně osazených svítidel, ten bude součástí výchozí revizní zprávy, bude doložen při kolaudaci. Výpočet  bude proveden dodavatelem osvětlovacích těles.

Soc. zařízení 100 lx. Vlastní osvětlení je navrženo pomocí svítidel s úspornými zdroji (dle výběru investora).  V  chodbách je navrženo nouzové osvětlení pomocí svítidel s vlastním záložním zdrojem s dobou samostatnosti 1hod.

Při výpočtu bylo uvažováno s čistěním svítidel mokrou metodou 1x za 12 měsíců a obnovou povrchů 1x za 24 měsíců. Výměnou zářivkových světelných zdrojů po uplynutí 5 400 provozních hodin.

8.OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM

Ochrana živých částí bude provedena buď KRYTÍM  v ohledu k okolnímu prostředí, nebo IZOLACÍ .Ochrana neživých částí bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 IZOLACÍ, SAMOČNNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI a PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.

V objektu musí být provedeno dle ČSN 34 2000-4-41 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.

V kotelnách se provede DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ dle ČSN 33 2000-7-701 vodičem  CY 4 mm2  . V uvedených prostorách se pospojí neživé části spotřebičů, všechny vodivé konstrukce a armatury (vč. vodovodu, kovové vpusti, ÚT, vzduchotechniky, vytápění ....) a ochranný vodič.

9.PLÁN ÚDRŽBY

- Před uvedením elektrického zařízení do provozu provést výchozí revizi el.zařízení

- Provádět pravidelné revize el.zařízení v předepsaných intervalech

- Provádět vždy opravu či výměnu el.zařízení i spotřebičů neprodleně po jejich poruše

- Provádět pravidelnou kontrolu proudových spojů včetně jejich dotahování

- Provádět čištění svítidel mokrou metodou v intervalech 12 měsíců či kratších

- Provádět obnovu odrazových ploch (stěn a stropů např. vybílení ) v intervalech 24měsíců či kratších

- Provádět výměnu světelných zdrojů zářivkových po uplynutí 5400 provozních hodin

10.SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY

Základní předpisy

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění

Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí , v platném znění

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního   	dozoru, v platném znění (o požární prevenci)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a změně a doplnění některých zákonů

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanový technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Zákon č. 22/1997, změna z.č. 205/2002 o technických požadavcích na výrobky

Vyhláška MV ČSSR č. 37/1986 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona ČNR o požární ochrně

Elektrotechnické předpisy

ČSN EN12464-1 Světlo a osvětlení- Osvětlení pracovních prostorů – Část 1:Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 50110-2 Obsluha a práce na el. zařízení

ČSN EN 62305 ed.2 Ochrana před bleskem (soubor norem)

ČSN 33 2000-1 ed.2 Instalace budov, rozsah platnosti, účel a základní principy

ČSN 33 2000-4-41ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-443 ed.2 Ochrana proti přepětí

ČSN 33 2000-4-47 Opatření na zajištění ochrany před úrazem el.proudem

ČSN 33 2000-4-45 Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-473 Opatřeni na ochranu proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-523 ed.2  Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba el.zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 El. instalace budov, elektrické rozvody

ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-559 ed.3 Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-6-61 Postupy při výchozích revizích

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určena k užívání osob bez el. kvalifikace

ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

ČSN 33 2130 ed.2 Elektrotechnické předpisy-vnitřní el. rozvody

ČSN 33 2180 Připojování el. přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 3015 Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech

ČSN 38 0810 Použití ochran před přepětím v silnoproudých zařízeních

ČSN ISO 3864-1 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky

BOZP, pracovní prostředí

Vyhláška č. 48/1982 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhláška č. 324/1990 Sb. ČÚBP a ČÚB, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

V seznamu jsou uvedeny příslušné právní normy a ČSN podle kterých bude stavba navržena a musí být realizována. Jedná se o reprezentativní seznam základních norem, který nemůže obsahovat a ani neobsahuje všechny dotčené právní normy a ČSN.

11.ZÁVĚR

Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné předpisy a normy.

Při provádění montážních prací a při provozu dokončeného zařízení je nutno dodržovat všechny platné předpisy a normy o ochraně zdraví při práci.

Před uvedením el.instalace do provozu je nutno provést výchozí revizi elektro, která bude uložena u provozovatele až do zrušení zařízení.

Při provádění výkopových prací je investor povinen nechat vytýčit všechna podzemní vedení a inženýrské sítě.

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektu a doplňuje jeho výkresovou část.

Dokumentace je určena výhradně pro účely stavebního řízení. Před zahájením montáží musí být zpracována dokumentace pro realizaci.

V Příbrami dne 29.05.2014                                              K.Škarda