## Poznámky
SVĚTELNÁ ZKOUŠKA A OVĚŘENÍ PARAMETRŮ:
Zadavatel vybere ke zkoušce libovolné reflektory z níže uvedených typů - účastník dodá vždy po 1 ks vybraných reflektorů:
S1, S2, S3, S8, S12
Předložené vzorky svítidel budou posouzeny na základě dodaných katalogových listů a vyplněných tabulek a jejich parametry budou ověřeny měřením.
Je nezbytně nutné vyplnit VŠECHNY požadované parametry.
Vzorky zůstanou do doby dodávky u investora a při dodávce budou srovnány s dodanými svítidly.
Měřením bude ověřeno:
a) Příkon svítidla
b) Funkčnost systému stmívání
c) Rozsah stmívání
d) Barva světla
e) CRI – stupeň barevného podání
f) Lx / W – metoda je popsána v dalším textu
g) Rozsah adjustace svítidla
h) Hmotnost
i) Rozměry
Metoda měření lx/W bude provedena následovně:
1. Rotačně symetrické reflektory budou zapojené přes analyzátor sítě – wattmetr – a budou umístěné na stojanu ve vzdálenosti 2 m od měřené plochy. Měřená plocha má rozměr 1x1 m, reflektor bude umístěn v ose plochy a bude na ni svítit kolmo. V síti bodů budou změřeny intenzity osvětlení kalibrovaným luxmetrem a z těchto hodnot bude vypočten průměr. Hodnota intenzity osvětlení se vydělí naměřeným příkonem a takto spočítáme parametr lx/W, který je jedním z určujících parametrů kvality svítidla.
2. Eliptické reflektory budou zapojené přes analyzátor sítě – wattmetr – a budou umístěné na stojanu ve vzdálenosti 2 m od měřené plochy. Měřená plocha má rozměr 3x1 m, reflektor bude umístěn v ose plochy a bude na ni svítit kolmo. V síti bodů budou změřeny intenzity osvětlení kalibrovaným luxmetrem a z těchto hodnot bude vypočten průměr. Hodnota intenzity osvětlení se vydělí naměřeným příkonem a takto spočítáme parametr lx/W, který je jedním z určujících parametrů kvality svítidla.
3. Reflektory typu washlight budou zapojené přes analyzátor sítě – wattmetr – a budou umístěné na stojanu ve vzdálenosti 1,25 m od měřené plochy. Měřená plocha má rozměr 3x3 m, reflektor bude umístěn na horní hraně měřené plochy ve vodorovné ose a bude na ni svítit pod úhlem 35° *). V síti bodů budou změřeny intenzity osvětlení kalibrovaným luxmetrem a z těchto hodnot bude vypočten průměr. Hodnota intenzity osvětlení se vydělí naměřeným příkonem a takto spočítáme parametr lx/W, který je jedním z určujících parametrů kvality svítidla.
*) v případě odlišné konstrukce svítidla bude pro nastavení geometrie respektováno doporučení výrobce
Měřící přístroje:
- Příkon – analyzátor sítě – wattmetr
- Funkčnost systému stmívání – wattmetr + luxmetr
- Rozsah stmívání – luxmetr – měřená bude intenzita osvětlení v ose reflektoru ve vzdálenosti 2 m od výstupního optického členu reflektoru
- Barva světla - spektrometr
- Stupeň barevného podání – spektrometr
- Lx/W – luxmetr + wattmetr – popsáno výše
- Rozsah adjustace svítidla – digitální úhloměr
- Hmotnost – digitální váha
- Rozměry – délkové měřidlo
V případě, že svítidlo nebude odpovídat deklarovaným parametrům, bude vyřazeno z výběru.
Rovnoměrnost osvětlení plochy a UGR u svítidla wallwash - BUDE OVĚŘENO VÝPOČTEM
Výpočet rovnoměrnosti a UGR se provede takto:
6 ks svítidel je umístěno 2m od osvětlované plochy, která je 20 m dlouhá, rozteč mezi svítidly je 3 m, montážní výška 5 m
referenční měřící rovina je umístěna na stěně, má rozměry 18 x 2 m, její spodní okraj je 1 m nad podlahou
Pozorovatel UGR je umístěn takto:
1. 2 m od stěny v linii svítidel hledí podél stěny, umístění 1,5 m od prvního svítidla, výška pozorovatele 1,6 m
Geometrické uspořádání výpočtu je zřejmé z následujícího obrázku:

## VV
Akce: | Regionální muzeum Mělník
Výkaz výměr
Ozn. | Položka | ks | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
LS | Lištový systém zavěšený, včetně přílušenství, délka 35m | 1 | 0 | 0
S1 | Lištové svítidlo wallwasher, dimm | 5 | 0 | 0
S2 | Lištové svítidlo spot, dimm | 1 | 0 | 0
S3 | Lištové svítidlo narrow spot, dimm | 1 | 0 | 0
S4 | Lištové svítidlo oval flood, dimm | 5 | 0 | 0
S5 | Lištové svítidlo narrow spot, dimm | 4 | 0 | 0
S6 | Lištové svítidlo spot, dimm | 15 | 0 | 0
S7 | Lištové svítidlo flood, dimm | 6 | 0 | 0
S8 | Lištové svítidlo oval flood, dimm | 4 | 0 | 0
S9 | Lištové svítidlo wallwasher, dimm | 6 | 0 | 0
S10 | Lištové svítidlo narrow spot, 4000K, dimm | 1 | 0 | 0
S11 | Lištové svítidlo spot, 4000K, dimm | 4 | 0 | 0
S12 | Lištové svítidlo flood, 4000K, dimm | 3 | 0 | 0
S13 | Lištové svítidlo rámovací, dimm | 2 | 0 | 0
S+ | Clonící příslušenství | 37 | 0 | 0
S++ | Clonící příslušenství na svítidla typu wallwasher | 6 | 0 | 0
| Instalace včetně nastavení svítidel | 1 | 0 | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Celkem vč. DPH |  |  |  | 0

## BASIC
ozn. | popis | Fotometrie | KS (°) | P(W) | Ø (lm) SYSTÉM | I (cd) | NBT (K) | CRI | LIFETIME | Barva | DIM | MV lm/W | KH (lx/W)
S1 | Lištové svítidlo wallwasher, dimm | WW | - | 20 | 800 | - | 3000 | 95+ | L90/B10 50000 | bílá | 100-1% | 50 | 3
S2 | Lištové svítidlo spot, dimm | S | 12-17 | 20 | 800 | 4500 | 3000 | 95+ | L90/B10 50000 | bílá | 100-1% | 50 | 40
S3 | Lištové svítidlo narrow spot, dimm | SS | 5-7 | 10 | 400 | 9000 | 3000 | 95+ | L90/B10 50000 | bílá | 100-1% | 30 | 30
S4 | Lištové svítidlo oval flood, dimm | OF | 54-65/15-25 | 20 | 600 | 1200 | 3000 | 95+ | L90/B10 50000 | bílá | 100-1% | 40 | 10
S5 | Lištové svítidlo narrow spot, dimm | SS | 5-7 | 10 | 400 | 15000 | 3000 | 95+ | L90/B10 50000 | bílá | 100-1% | 30 | 30
S6 | Lištové svítidlo spot, dimm | S | 12-17 | 25 | 1000 | 8000 | 3000 | 95+ | L90/B10 50000 | bílá | 100-1% | 40 | 30
S7 | Lištové svítidlo flood, dimm | F | 25-29 | 25 | 1000 | 3000 | 3000 | 95+ | L90/B10 50000 | bílá | 100-1% | 40 | 15
S8 | Lištové svítidlo oval flood, dimm | OF | 54-65/15-25 | 25 | 1000 | 2500 | 3000 | 95+ | L90/B10 50000 | bílá | 100-1% | 40 | 10
S9 | Lištové svítidlo wallwasher, dimm | WW | - | 25 | 1000 | - | 3000 | 95+ | L90/B10 50000 | bílá | 100-1% | 40 | 3
S10 | Lištové svítidlo narrow spot, 4000K, dimm | SS | 5-7 | 10 | 400 | 18000 | 4000 | 90+ | L90/B10 50000 | bílá | 100-1% | 40 | 40
S11 | Lištové svítidlo spot, 4000K, dimm | S | 12-17 | 25 | 1000 | 10000 | 4000 | 90+ | L90/B10 50000 | bílá | 100-1% | 50 | 40
S12 | Lištové svítidlo flood, 4000K, dimm | F | 26-33 | 20 | 1000 | 4000 | 4000 | 90+ | L90/B10 50000 | bílá | 100-1% | 60 | 30
S13 | Lištové svítidlo rámovací, dimm | FR | - | 20 | 250 | - | 3000 | 90+ | L90/B10 50000 | bílá | 100-1% | 15 | -
| Společné požadavky na všechna svítidla: | [7 empty] | Vysvětlivky:
| ELEKTRO | [7 empty] | ozn. | označení svítidla dle projektu
1 | Svítidla jsou určena pro napájení standardním síťovým napětím 230V / 50 Hz. | [7 empty] | popis | základní popis svítidla
2 | účinník svítidel bude při 100% výkonu v rozmezí 0,95 - 1,00 pro svítidla o příkonu >= 20W | [7 empty] | fotometrie | typ křivky svítivosti
3 | izolační třída svítidel bude I. nebo II. | [7 empty] | KS (°) | úhel poloviční svítivosti v rovinách C0 a C90
4 | požadovaný stupeň krytí min IP20 | [7 empty] | P(W) | celkový příkon svítidla
5 | Svítidla jsou opatřená lokálním manuálním stmíváním na tělese. | [7 empty] | Ø (lm) SYSTÉM | celkový světelný tok svítidla
| SVĚTLO | [7 empty] | I (cd) | svítivost v osovém směru
6 | požadovaný druh světelného zdroje je LED | [7 empty] | NBT (K) | náhradní barevná teplota
7 | svítidla umožní výměnu optického systému za účelem změny křivky svítivosti pomocí doplňků nebo transfokační optikou | [7 empty] | CRI | stupeň barevného podání
8 | fotobiologická bezpečnost svítidel dle ČSN EN 62471 bude v kategorii 6.1.1. | [7 empty] | LIFETIME | životnost svítidla
9 | světlo svítidel neobsahuje žádné vlnové délky pod 380 nm a přes 780 nm | [7 empty] | Barva | barva tělesa svítidla
10 | relativní faktor poškození je < 0,2 pro všechna svítidla | [7 empty] | DIM | požadovaný rozsah stmívání
11 | svítidla budou v provedení flicker free | [7 empty] | MV (lm/W) | měrný výkon svítidla
12 | stupeň barevné shody SDCM <= 2 pro všechna svítidla | [7 empty] | KH (lx/W) | komplexní hodnocení svítidla
13 | mortalita čipů <= 0,1% pro 50000 provozních hodin
14 | křivky svítivosti všech svítidel budou dodána ve formátu Eulumdat nebo IES na elektronickém nosiči | [7 empty] | U jednotlivých parametrů je vždy uvedeno:
MECHANIKA / TERMIKA
15 | Svítidla jsou vyrobena z tlakově litého hliníku. | [7 empty] | MAX | maximální povolená hodnota
16 | všechna svítidla mají pasivní chlazení - aktivní chlazení ventilátory není přípustné | [7 empty] | MIN | minimální povolená hodnota
17 | způsob instalace je do nosných proudových lišt o třech okruzích | [7 empty] | INTERVAL | interval povolených hodnot
18 | svítidla jsou určena pro provoz v prostředí s okolní teplotou 25°C
Poznámka: všechny výpočty jsou prováděny s koeficientem údržby 1,00.

## S1
S1 | wallwash
položka | kritérium | požadovaná hodnota | hodnota výrobku | výsledek
identifikace a certifikace výrobku
1 | výrobce | uvést
2 | označení / typ | uvést
3 | certifikace | uvést
elektrotechnické parametry
4 | celkový příkon svítidla včetně ztrát předřadníku (W) MAX | 20
5 | rozsah stmívání max/min (%) MIN | 100-1%
světelně technické parametry
6 | světelný tok svítidla (lm) MIN | 800
7 | měrný výkon svítidla (lm/W) MIN | 50
8 | životnost L ../ B .. provozní hodiny MIN | L90/B10 50000
9 | náhradní barevná teplota (K) | 3000 +/-8%
10 | Ra stupeň barevného podání (%) MIN | >=95
11 | R9 stupeň podání červené barvy (%) MIN | >=80
12 | R12 stupeň podání modré barvy (%) MIN | >=80
13 | rovnoměrnost osvětlení definované plochy / viz vysvětlivky MIN | >=0,2
14 | UGR definovaného pozorovatele / viz vysvětlivky MAX | <=20
15 | -
16 | komplexní hodnocení svítidla lux/W MIN | 3
mechanické a termické parametry
17 | rozsah adjustace svítidla, možností směrování / horizontálně - vertikálně - MIN *) | 360°/ +/- 90°
18 | hmotnost(kg) MAX | <= 1,5 kg
19 | rozměr svítidla v kterémkoli směru (mm) MAX | <=250
*) adjustace kolem horizontální osy závisí na konstrukci svítidla - bude respektováno
doporučení výrobce

## S2
S2 | spot
položka | kritérium | požadovaná hodnota | hodnota výrobku | výsledek
identifikace a certifikace výrobku
1 | výrobce | uvést
2 | označení / typ | uvést
3 | certifikace | uvést
elektrotechnické parametry
4 | celkový příkon svítidla včetně ztrát předřadníku (W) MAX | 20
5 | rozsah stmívání max/min (%) MIN | 100-1%
světelně technické parametry
6 | světelný tok svítidla (lm) MIN | 800
7 | měrný výkon svítidla (lm/W) MIN | 50
8 | životnost L ../ B .. provozní hodiny MIN | L90/B10 50000
9 | náhradní barevná teplota (K) | 3000 +/-8%
10 | Ra stupeň barevného podání (%) MIN | >=95
11 | R9 stupeň podání červené barvy (%) MIN | >=80
12 | R12 stupeň podání modré barvy (%) MIN | >=80
13 | křivka svítivosti v rovině C0 | 12-17
14 | křivka svítivosti v rovině C90 | 12-17
15 | svítivost v osovém směru (cd) MIN | 4500
16 | komplexní hodnocení svítidla lux/W MIN | 40
mechanické a termické parametry
17 | rozsah adjustace svítidla, možností směrování / horizontálně - vertikálně - MIN *) | 360°/ +/- 90°
18 | hmotnost(kg) MAX | <= 1,5 kg
19 | rozměr svítidla v kterémkoli směru (mm) MAX | <=250

## S3
S3 | úzký spot
položka | kritérium | požadovaná hodnota | hodnota výrobku | výsledek
identifikace a certifikace výrobku
1 | výrobce | uvést
2 | označení / typ | uvést
3 | certifikace | uvést
elektrotechnické parametry
4 | celkový příkon svítidla včetně ztrát předřadníku (W) MAX | 10
5 | rozsah stmívání max/min (%) MIN | 100-1%
světelně technické parametry
6 | světelný tok svítidla (lm) MIN | 400
7 | měrný výkon svítidla (lm/W) MIN | 30
8 | životnost L ../ B .. provozní hodiny MIN | L90/B10 50000
9 | náhradní barevná teplota (K) | 3000 +/-8%
10 | Ra stupeň barevného podání (%) MIN | >=95
11 | R9 stupeň podání červené barvy (%) MIN | >=80
12 | R12 stupeň podání modré barvy (%) MIN | >=80
13 | křivka svítivosti v rovině C0 | 5-7
14 | křivka svítivosti v rovině C90 | 5-7
15 | svítivost v osovém směru (cd) MIN | 9000
16 | komplexní hodnocení svítidla lux/W MIN | 30
mechanické a termické parametry
17 | rozsah adjustace svítidla, možností směrování / horizontálně - vertikálně - MIN *) | 360°/ +/- 90°
18 | hmotnost(kg) MAX | <= 1,5 kg
19 | rozměr svítidla v kterémkoli směru (mm) MAX | <=250

## S4
S4 | eliptika úzká
položka | kritérium | požadovaná hodnota | hodnota výrobku | výsledek
identifikace a certifikace výrobku
1 | výrobce | uvést
2 | označení / typ | uvést
3 | certifikace | uvést
elektrotechnické parametry
4 | celkový příkon svítidla včetně ztrát předřadníku (W) MAX | 20
5 | rozsah stmívání max/min (%) MIN | 100-1%
světelně technické parametry
6 | světelný tok svítidla (lm) MIN | 600
7 | měrný výkon svítidla (lm/W) MIN | 40
8 | životnost L ../ B .. provozní hodiny MIN | L90/B10 50000
9 | náhradní barevná teplota (K) | 3000 +/-8%
10 | Ra stupeň barevného podání (%) MIN | >=95
11 | R9 stupeň podání červené barvy (%) MIN | >=80
12 | R12 stupeň podání modré barvy (%) MIN | >=80
13 | křivka svítivosti v rovině C0 | 54-65
14 | křivka svítivosti v rovině C90 | 15-25
15 | svítivost v osovém směru (cd) MIN | 1200
16 | komplexní hodnocení svítidla lux/W MIN | 10
mechanické a termické parametry
17 | rozsah adjustace svítidla, možností směrování / horizontálně - vertikálně - MIN *) | 360°/ +/- 90°
18 | hmotnost(kg) MAX | <= 1,5 kg
19 | rozměr svítidla v kterémkoli směru (mm) MAX | <=250

## S5
S5 | úzký spot
položka | kritérium | požadovaná hodnota | hodnota výrobku | výsledek
identifikace a certifikace výrobku
1 | výrobce | uvést
2 | označení / typ | uvést
3 | certifikace | uvést
elektrotechnické parametry
4 | celkový příkon svítidla včetně ztrát předřadníku (W) MAX | 10
5 | rozsah stmívání max/min (%) MIN | 100-1%
světelně technické parametry
6 | světelný tok svítidla (lm) MIN | 400
7 | měrný výkon svítidla (lm/W) MIN | 30
8 | životnost L ../ B .. provozní hodiny MIN | L90/B10 50000
9 | náhradní barevná teplota (K) | 3000 +/-8%
10 | Ra stupeň barevného podání (%) MIN | >=95
11 | R9 stupeň podání červené barvy (%) MIN | >=80
12 | R12 stupeň podání modré barvy (%) MIN | >=80
13 | křivka svítivosti v rovině C0 | 5-7
14 | křivka svítivosti v rovině C90 | 5-7
15 | svítivost v osovém směru (cd) MIN | 15000
16 | komplexní hodnocení svítidla lux/W MIN | 30
mechanické a termické parametry
17 | rozsah adjustace svítidla, možností směrování / horizontálně - vertikálně - MIN *) | 360°/ +/- 90°
18 | hmotnost(kg) MAX | <= 1,5 kg
19 | rozměr svítidla v kterémkoli směru (mm) MAX | <=250

## S6
S6 | spot
položka | kritérium | požadovaná hodnota | hodnota výrobku | výsledek
identifikace a certifikace výrobku
1 | výrobce | uvést
2 | označení / typ | uvést
3 | certifikace | uvést
elektrotechnické parametry
4 | celkový příkon svítidla včetně ztrát předřadníku (W) MAX | 25
5 | rozsah stmívání max/min (%) MIN | 100-1%
světelně technické parametry
6 | světelný tok svítidla (lm) MIN | 1000
7 | měrný výkon svítidla (lm/W) MIN | 40
8 | životnost L ../ B .. provozní hodiny MIN | L90/B10 50000
9 | náhradní barevná teplota (K) | 3000 +/-8%
10 | Ra stupeň barevného podání (%) MIN | >=95
11 | R9 stupeň podání červené barvy (%) MIN | >=80
12 | R12 stupeň podání modré barvy (%) MIN | >=80
13 | křivka svítivosti v rovině C0 | 12-17
14 | křivka svítivosti v rovině C90 | 12-17
15 | svítivost v osovém směru (cd) MIN | 8000
16 | komplexní hodnocení svítidla lux/W MIN | 30
mechanické a termické parametry
17 | rozsah adjustace svítidla, možností směrování / horizontálně - vertikálně - MIN *) | 360°/ +/- 90°
18 | hmotnost(kg) MAX | <= 1,5 kg
19 | rozměr svítidla v kterémkoli směru (mm) MAX | <=250

## S7
S7 | flood
položka | kritérium | požadovaná hodnota | hodnota výrobku | výsledek
identifikace a certifikace výrobku
1 | výrobce | uvést
2 | označení / typ | uvést
3 | certifikace | uvést
elektrotechnické parametry
4 | celkový příkon svítidla včetně ztrát předřadníku (W) MAX | 25
5 | rozsah stmívání max/min (%) MIN | 100-1%
světelně technické parametry
6 | světelný tok svítidla (lm) MIN | 1000
7 | měrný výkon svítidla (lm/W) MIN | 40
8 | životnost L ../ B .. provozní hodiny MIN | L90/B10 50000
9 | náhradní barevná teplota (K) | 3000 +/-8%
10 | Ra stupeň barevného podání (%) MIN | >=95
11 | R9 stupeň podání červené barvy (%) MIN | >=80
12 | R12 stupeň podání modré barvy (%) MIN | >=80
13 | křivka svítivosti v rovině C0 | 25-29
14 | křivka svítivosti v rovině C90 | 25-29
15 | svítivost v osovém směru (cd) MIN | 3000
16 | komplexní hodnocení svítidla lux/W MIN | 15
mechanické a termické parametry
17 | rozsah adjustace svítidla, možností směrování / horizontálně - vertikálně - MIN *) | 360°/ +/- 90°
18 | hmotnost(kg) MAX | <= 1,5 kg
19 | rozměr svítidla v kterémkoli směru (mm) MAX | <=250

## S8
S8 | eliptika úzká
položka | kritérium | požadovaná hodnota | hodnota výrobku | výsledek
identifikace a certifikace výrobku
1 | výrobce | uvést
2 | označení / typ | uvést
3 | certifikace | uvést
elektrotechnické parametry
4 | celkový příkon svítidla včetně ztrát předřadníku (W) MAX | 25
5 | rozsah stmívání max/min (%) MIN | 100-1%
světelně technické parametry
6 | světelný tok svítidla (lm) MIN | 1000
7 | měrný výkon svítidla (lm/W) MIN | 40
8 | životnost L ../ B .. provozní hodiny MIN | L90/B10 50000
9 | náhradní barevná teplota (K) | 3000 +/-8%
10 | Ra stupeň barevného podání (%) MIN | >=95
11 | R9 stupeň podání červené barvy (%) MIN | >=80
12 | R12 stupeň podání modré barvy (%) MIN | >=80
13 | křivka svítivosti v rovině C0 | 54-65
14 | křivka svítivosti v rovině C90 | 15-25
15 | svítivost v osovém směru (cd) MIN | 2500
16 | komplexní hodnocení svítidla lux/W MIN | 10
mechanické a termické parametry
17 | rozsah adjustace svítidla, možností směrování / horizontálně - vertikálně - MIN *) | 360°/ +/- 90°
18 | hmotnost(kg) MAX | <= 1,5 kg
19 | rozměr svítidla v kterémkoli směru (mm) MAX | <=250

## S9
S9 | wallwash
položka | kritérium | požadovaná hodnota | hodnota výrobku | výsledek
identifikace a certifikace výrobku
1 | výrobce | uvést
2 | označení / typ | uvést
3 | certifikace | uvést
elektrotechnické parametry
4 | celkový příkon svítidla včetně ztrát předřadníku (W) MAX | 25
5 | rozsah stmívání max/min (%) MIN | 100-1%
světelně technické parametry
6 | světelný tok svítidla (lm) MIN | 1000
7 | měrný výkon svítidla (lm/W) MIN | 40
8 | životnost L ../ B .. provozní hodiny MIN | L90/B10 50000
9 | náhradní barevná teplota (K) | 3000 +/-8%
10 | Ra stupeň barevného podání (%) MIN | >=95
11 | R9 stupeň podání červené barvy (%) MIN | >=80
12 | R12 stupeň podání modré barvy (%) MIN | >=80
13 | rovnoměrnost osvětlení definované plochy / viz vysvětlivky MIN | 0.2
14 | UGR definovaného pozorovatele / viz vysvětlivky MAX | <=20
15 | -
16 | komplexní hodnocení svítidla lux/W MIN | 3
mechanické a termické parametry
17 | rozsah adjustace svítidla, možností směrování / horizontálně - vertikálně - MIN *) | 360°/ +/- 90°
18 | hmotnost(kg) MAX | <= 1,5 kg
19 | rozměr svítidla v kterémkoli směru (mm) MAX | <=250
*) adjustace kolem horizontální osy závisí na konstrukci svítidla - bude respektováno
doporučení výrobce

## S10
S10 | úzký spot
položka | kritérium | požadovaná hodnota | hodnota výrobku | výsledek
identifikace a certifikace výrobku
1 | výrobce | uvést
2 | označení / typ | uvést
3 | certifikace | uvést
elektrotechnické parametry
4 | celkový příkon svítidla včetně ztrát předřadníku (W) MAX | 10
5 | rozsah stmívání max/min (%) MIN | 100-1%
světelně technické parametry
6 | světelný tok svítidla (lm) MIN | 400
7 | měrný výkon svítidla (lm/W) MIN | 40
8 | životnost L ../ B .. provozní hodiny MIN | L90/B10 50000
9 | náhradní barevná teplota (K) | 4000 +/- 8%
10 | Ra stupeň barevného podání (%) MIN | >=90
11 | R9 stupeň podání červené barvy (%) MIN | >=50
12 | R12 stupeň podání modré barvy (%) MIN | >=80
13 | křivka svítivosti v rovině C0 | 5-7
14 | křivka svítivosti v rovině C90 | 5-7
15 | svítivost v osovém směru (cd) MIN | 18000
16 | komplexní hodnocení svítidla lux/W MIN | 40
mechanické a termické parametry
17 | rozsah adjustace svítidla, možností směrování / horizontálně - vertikálně - MIN *) | 360°/ +/- 90°
18 | hmotnost(kg) MAX | <= 1,5 kg
19 | rozměr svítidla v kterémkoli směru (mm) MAX | <=250

## S11
S11 | spot
položka | kritérium | požadovaná hodnota | hodnota výrobku | výsledek
identifikace a certifikace výrobku
1 | výrobce | uvést
2 | označení / typ | uvést
3 | certifikace | uvést
elektrotechnické parametry
4 | celkový příkon svítidla včetně ztrát předřadníku (W) MAX | 25
5 | rozsah stmívání max/min (%) MIN | 100-1%
světelně technické parametry
6 | světelný tok svítidla (lm) MIN | 1000
7 | měrný výkon svítidla (lm/W) MIN | 50
8 | životnost L ../ B .. provozní hodiny MIN | L90/B10 50000
9 | náhradní barevná teplota (K) | 4000 +/- 8%
10 | Ra stupeň barevného podání (%) MIN | >=90
11 | R9 stupeň podání červené barvy (%) MIN | >=50
12 | R12 stupeň podání modré barvy (%) MIN | >=80
13 | křivka svítivosti v rovině C0 | 12-17
14 | křivka svítivosti v rovině C90 | 12-17
15 | svítivost v osovém směru (cd) MIN | 10000
16 | komplexní hodnocení svítidla lux/W MIN | 40
mechanické a termické parametry
17 | rozsah adjustace svítidla, možností směrování / horizontálně - vertikálně - MIN *) | 360°/ +/- 90°
18 | hmotnost(kg) MAX | <= 1,5 kg
19 | rozměr svítidla v kterémkoli směru (mm) MAX | <=250

## S12
S12 | flood
položka | kritérium | požadovaná hodnota | hodnota výrobku | výsledek
identifikace a certifikace výrobku
1 | výrobce | uvést
2 | označení / typ | uvést
3 | certifikace | uvést
elektrotechnické parametry
4 | celkový příkon svítidla včetně ztrát předřadníku (W) MAX | 20
5 | rozsah stmívání max/min (%) MIN | 100-1%
světelně technické parametry
6 | světelný tok svítidla (lm) MIN | 1000
7 | měrný výkon svítidla (lm/W) MIN | 60
8 | životnost L ../ B .. provozní hodiny MIN | L90/B10 50000
9 | náhradní barevná teplota (K) | 4000 +/- 8%
10 | Ra stupeň barevného podání (%) MIN | >=90
11 | R9 stupeň podání červené barvy (%) MIN | >=50
12 | R12 stupeň podání modré barvy (%) MIN | >=80
13 | křivka svítivosti v rovině C0 | 26-33
14 | křivka svítivosti v rovině C90 | 26-33
15 | svítivost v osovém směru (cd) MIN | 4000
16 | komplexní hodnocení svítidla lux/W MIN | 30
mechanické a termické parametry
17 | rozsah adjustace svítidla, možností směrování / horizontálně - vertikálně - MIN *) | 360°/ +/- 90°
18 | hmotnost(kg) MAX | <= 1,5 kg
19 | rozměr svítidla v kterémkoli směru (mm) MAX | <=250

## S13
S13 | framing úzký
položka | kritérium | požadovaná hodnota | hodnota výrobku | výsledek
identifikace a certifikace výrobku
1 | výrobce | uvést
2 | označení / typ | uvést
3 | certifikace | uvést
elektrotechnické parametry
4 | celkový příkon svítidla včetně ztrát předřadníku (W) MAX | 20
5 | rozsah stmívání max/min (%) MIN | 100-1%
světelně technické parametry
6 | světelný tok svítidla (lm) MIN | 250
7 | měrný výkon svítidla (lm/W) MIN | 15
8 | životnost L ../ B .. provozní hodiny MIN | L90/B10 50000
9 | náhradní barevná teplota (K) | 3000 +/- 8%
10 | Ra stupeň barevného podání (%) MIN | >=90
11 | R9 stupeň podání červené barvy (%) MIN | >=80
12 | R12 stupeň podání modré barvy (%) MIN | >=80
13 | rozměr hrany osvětlované plochy ze vzdálenosti 3 m kolmo (m) *) | 1,0 - 1,5
14 | průměrná osvětlenost osvětlované plochy (lx) | 200
15 | -
16 | -
mechanické a termické parametry
17 | rozsah adjustace svítidla, možností směrování / horizontálně - vertikálně - MIN *) | 360°/ +/- 90°
18 | hmotnost(kg) MAX | <= 1,5 kg
19 | rozměr svítidla v kterémkoli směru (mm) MAX | <=250
*) svítidlo je umístěno ve vzdálenosti 3 m od osvětlované plochy a je požadováno,
aby hrana čtverce byla v požadovaném rozmezí a průměrná osvětlenost měřená
v rastru 0,2x0,2 m byla dle hodnoty na řádku 14.