## B.Pohony
| Pohon |  |  |  |  | Poznámka
položka | označ. | tech.pol. | název název pohonu, zařízení | výkon Pi /W/ | Un /Vac/
veškeré uvedené výrobky a výrobci jsou referenční, lze je nahradit výrobky s vlastnostmi rovnocennými nebo lepšími
Kotelna
1 | R10 |  | Regulace kaskády kotlů |  |  | součást dodávky kotlů
2 | K1 | K1 | kondenzační kotel | 330 | 1x230 | Buderus Logano plus GB 402 - 395-6
3 | Y11 | UKE1 | klapka na zpátečce K1 | 20 | 1x230
4 | M11 | ? | kotlové čerpadlo | 180 | 1x230 | ?
5 | K2 | K2 | kondenzační kotel | 330 | 1x230 | Buderus Logano plus GB 402 - 395-6
6 | Y12 | UKE2 | klapka na zpátečce K2 | 15 | 1x230
7 | M12 | ? | kotlové čerpadlo | 180 | 1x230 | ?
8 | K3 | K3 | kondenzační kotel | 330 | 1x230 | Buderus Logano plus GB 402 - 395-6
9 | Y13 | UKE3 | klapka na zpátečce K3 | 15 | 1x230
10 | M13 | ? | kotlové čerpadlo | 180 | 1x230 | ?
11 | Y14 | ERV1 | reg. Ventil - ÚT1, Učebny a kabinety západ | 15 | 1x24 | stáv. označení větev 1
12 | M14 | Č1 | oběhové čerp. ÚT1 | 180 | 1x230 | 1,47A/230Vac (Magna3 32-100 F)
13 | Y15 | ERV2 | reg. Ventil - ÚT5. Učebny východ | 15 | 1x24 | stáv. označení větev 3
14 | M15 | Č2 | oběhové čerp. ÚT5 | 180 | 1x230 | 1,47A/230Vac (Magna3 32-100 F)
15 | Y16 | ERV3 | reg. Ventil - ÚT2-Správa školy,kabinety | 15 | 1x24 | stáv. označení větev 4
16 | M16 | Č3 | oběhové čerp. ÚT2 | 180 | 1x230 | 1,47A/230Vac (Magna3 32-100 F)
17 | Y17 | ERV4 | reg. Ventil - ÚT4-Učebny a kabinety sever | 15 | 1x24 | stáv. označení větev 5
18 | M17 | Č4 | oběhové čerp. ÚT4 | 348 | 1x230 | 1,5A/230Vac (Magna3 40-100 F)
19 | Y18 | ERV5 | reg. Ventil - ÚT3-Chodby a sociál | 15 | 1x24 | stáv. označení větev 2
20 | M18 | Č5 | oběhové čerp. ÚT3 | 348 | 1x230 | 1,5A/230Vac (Magna3 40-100 F)
21 | Y19 | ERV6 | reg. Ventil - ÚT | 15 | 1x24 | stáv. označení větev "CH"
22 | M19 | Č6 | oběhové čerp. ÚT | 34 | 1x230 | 0,14A/230Vac (Alpha2 25-600, PN10)
23 | M20 | Č8 | oběhové čerp. pro podružný rozdělovač Dílen | 478 | 1x230 | 2,12A/230Vac (Magna3 65-80)
24 | M21 | Č7 | nabíjecí čerpadlo zásobníků TUV | 151 | 1x230 | 1,22A/230Vac,(Magna1 32-80 F, PN10)
25 | M22 | Č.13 CIRK | čerpalo cirkulační TUV | 128 | 1x230 | 1,03A/230Vac, (MAGNA1 25-80 N)
26 | Y23 | UKE4 | klapka nabíjení zásobníku TUV1 | 20 | 1x230
27 | Y24 | UKE5 | klapka nabíjení zásobníku TUV2 | 20 | 1x230
28
29 | XC30 |  | zásuvka pro změkčovací filtr | 15
30 | RV31 |  | expanzní a doplňovací automat | 1500 | 1x230 | (např. Variomat 1)
31 | BUP |  | Havarijní uzávěr plynu |  |  | stávající
32 |  |  | rezerva
Dílny
1 | Y41 | AVERV10 | regulační ventil ÚT Větev 01-A | 15
2 | M41 | Č10 | oběhové čerp. ÚT Větev 01-A | 151 | 1x230 | 1,22A/230Vac,(Magna1 32-80 F, PN10)
3 | Y42 | AVERV11 | regulační ventil ÚT Větev 02-B | 15
4 | M42 | Č11 | oběhové čerp. ÚT Větev 02-B | 151 | 1x230 | 1,22A/230Vac,(Magna1 32-80 F, PN10)
5 | Y43 | AVERV12 | regulační ventil ÚT Větev 03-C | 15
6 | M43 | Č12 | oběhové čerp. ÚT Větev 03-C | 151 | 1x230 | 1,22A/230Vac,(Magna1 32-80 F, PN10)
7 | Y44 | AVERV13 | regulační ventil ÚT Větev 04-D | 15
8 | M44 | Č13 | oběhové čerp. ÚT Větev 04-D | 151 | 1x230 | 1,22A/230Vac,(Magna1 32-80 F, PN10)
Stavební elektroinst.
1 | RM0 |  | rozvaděč pro napojení kotelny | 7000 | 3x400 | napojit na stávající napájecí kabel
2 | E1 |  | osvětlení kotelny | 800 | 1x230
3 | E2 |  | ovětlení místností dílny | 100 | 1x230
4 | MXC3 |  | zásuvková skříň 16/230Vac, 3x16A/400Vac, Ir=30mA | 3000 | 3x400 | pro kotelnu
5 | XC4 |  | zásuvka pro čerpadlo podlahové jímky

## C.výkony
spotřebič kotelny | Pi /kW/ | soudobost | Pp /kW/ | cos φ | S /kW/ | Q /kVAr/ | účinnost | I /A/
hořáky kotlů | 0.99 | 1 | 0.99 | 0.8 | 1.2375 | 0.7425 | 0.92 | 1.9415
oběhová čerpadla kotlů | 0.54 | 0.9 | 0.486 | 0.75 | 0.648 | 0.42861 | 0.93 | 1.0057
oběhová čerpadla | 2.7 | 0.9 | 2.43 | 0.75 | 3.24 | 2.1431 | 0.93 | 5.0285
osvětlení | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.95 | 0.73684 | 0.23008 | 0.93 | 1.1436
zásuvky | 12 | 0.35 | 4.2 | 0.8 | 5.25 | 3.15 | 0.93 | 8.1481
kalové čerpadlo | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.7 | 1.0714 | 0.76515 | 0.93 | 1.6629
doplňovací automat | 1.5 | 0.9 | 1.35 | 0.8 | 1.6875 | 1.0125 | 0.93 | 2.619
ostatní (ventily, filtry…) | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.7 | 0.21429 | 0.15303 | 0.85 | 0.36388
Celkem | 19.98 |  | 11.056 | 0.78492 | 14.0856 | 8.6249 | 0.92779 | 21.9132

## D.Okruhy
|  | Měřící okruhy |  | Měřená veličina |  |  | Datové body |  |  | Poznámka
číslo | technol. | funkce | název okruhu | Jednot. | rozsah | DI | DO | AI | AO
Kotlové okruhy
101 |  | TI | venkovní teplota | °C |  |  |  | 1
102 |  | NA | kaskáda kotlů |  |  | 1 |  |  | 1 | žádaná hodnota 0-10V, modul kaskády
103 | K1 | NA | ovládní kotle K1 |  |  | 1 |  |  |  | automatika kotle
104 | K2 | NA | ovládní kotle K2 |  |  | 1 |  |  |  | automatika kotle
105 | K3 | NA | ovládní kotle K3 |  |  | 1 |  |  |  | automatika kotle
106 | Č1 | NA | ovládání a sig. čerpadla K1 | [6 empty] | napojeno z automatiky kotle (modul čerpadla)
107 | UKE1 | NA | ovládání a sig. Klapky K1 | [6 empty] | napojeno z automatiky kotle (modul klapky)
108 | Č2 | NA | ovládání a sig. čerpadla K2 | [6 empty] | napojeno z automatiky kotle (modul čerpadla)
109 | UKE2 | NA | ovládání a sig. Klapky K2 | [6 empty] | napojeno z automatiky kotle (modul klapky)
110 | Č3 | NA | ovládání a sig. čerpadla K3 | [6 empty] | napojeno z automatiky kotle (modul čerpadla)
111 | UKE3 | NA | ovládání a sig. Klapky K3 | [6 empty] | napojeno z automatiky kotle (modul klapky)
112 |  | TI | teplota na anuloidu | °C | [5 empty] | FVS - do modulu kaskády
113 |  | TI | teplota vratné vody | °C | [5 empty] | FRS - do modulu kaskády
Strojovna - kotelny
201 |  | TIC | teplota na rozdělovači | °C |  |  |  | 1
202 |  | TI | teplota na sběrači | °C |  |  |  | 1
203 |  | PI | tlak na sběrači | kPa |  |  |  | 1
204 |  | PI | tlak na rozdělovači | kPa |  |  |  | 1
205 |  | PIA | tlak studené vody | kPa |  |  |  | 1
206 |  | TIC | teplota ÚT1 Učebny a kabinety západ | °C |  |  |  | 1
207 | ERV1 | NA | regulační ventil ÚT1, Učebny a kabinety západ | [5 empty] | 1
208 | Č1 | NA | oběhové čerp. ÚT1, Učebny a kabinety západ |  |  | 2 | 1
209 |  | TIC | teplota ÚT5 Učebny východ | °C |  |  |  | 1
210 | ERV2 | NA | regulační ventil ÚT5, Učebny východ | [5 empty] | 1
211 | Č2 | NA | oběhové čerp. ÚT5, Učebny východ |  |  | 2 | 1
212 |  | TIC | teplota ÚT2, Správa školy,kabinety | °C |  |  |  | 1
213 | ERV3 | NA | regulační ventil ÚT2, Správa školy,kabinety | [5 empty] | 1
214 | Č3 | NA | oběhové čerp. ÚT2, Správa školy,kabinety |  |  | 2 | 1
215 |  | TIC | teplota ÚT4, Učebny a kabinety sever | °C |  |  |  | 1
216 | ERV4 | NA | regulační ventil ÚT4, Učebny a kabinety sever | [5 empty] | 1
217 | Č4 | NA | oběhové čerp. ÚT4, Učebny a kabinety sever |  |  | 2 | 1
218 |  | TIC | teplota ÚT3, Chodby a hyg.zázemí | °C |  |  |  | 1
219 | ERV5 | NA | regulační ventil ÚT3, Chodby a hyg.zázemí | [5 empty] | 1
220 | Č5 | NA | oběhové čerp. ÚT3, Chodby a hyg.zázemí |  |  | 2 | 1
221 |  | TIC | teplota ÚT | °C |  |  |  | 1 |  | stáv. označení větev "CH"
222 | ERV6 | NA | regulační ventil ÚT | [5 empty] | 1
223 | Č6 | NA | oběhové čerp. ÚT |  |  | 2 | 1
224 | Č8 | NA | oběhové čerp. pro podružný rozdělovač Dílen |  |  | 2 | 1
225
226 |  | NA | expanzní a doplňovací zařízení |  |  | 1
Příprava TUV
301 | Č7 | NA | nabíjecí čerpadlo zásobníků TUV |  |  | 2 | 1
302 | UKE4 | NA | klapka nabíjení zásobníku TUV1 |  |  | 3 | 1
303 | UKE5 | NA | klapka nabíjení zásobníku TUV2 |  |  | 3 | 1
304 |  | TI | dolní teplota zásobníku TUV1 |  |  |  |  | 1
305 |  | TI | horní teplota zásobníku TUV1 |  |  |  |  | 1
306 |  | TI | dolní teplota zásobníku TUV2 |  |  |  |  | 1
307 |  | TI | horní teplota zásobníku TUV2 |  |  |  |  | 1
308 | Č13 | NA | čerpalo cirkulační TUV |  |  | 2 | 1
309 |  | TI | výstupní teplota TUV |  |  |  |  | 1
Bezpečnostní okruhy
401 |  | PAZ | tlak v systému min. | kPa |  | 1 |  |  |  | blokáda přímá
402 |  | PAZ | tlak v systému max. | kPa | 300 | 1
403 |  | TAZ | max. teplota topné vody | °C | 100 | 1
404 |  | LAZ | zaplavení kotelny |  |  | 1 |  |  |  | blokáda přímá
405 |  | TAZ | prostorová teplota | °C |  | 1 |  |  |  | havarijní, blokáda přímá
406 |  | NA | Havarijní tlačítka | [6 empty] | blokáda přímá
407 |  | TAZ | max. teplota TUV | °C | 65 | 1
408 |  | QAZ | indikace úniku plynu |  |  | 1 |  |  |  | 2.st. blokáda přímá na HUP
409 |  | QAZ | indikace CO |  |  | 1
410 |  | HA | souhrnná porucha + kvitace |  |  | 1 | 1 |  |  | GSM modem
411 |  | NA | havarijní uzávěr plynu | [6 empty] | stávajcí
Měření energií
501 | MT1 | FIQ | měřič tepla na zpátečce do kotlů | GJ |  | 1 |  |  |  | impulsní výstup
502 | MT2 | FIQ | měřič tepla pro Dílny | GJ |  | 1 |  |  |  | impulsní výstup
503 |  | FIQ | vodoměr studené vody (vstup do úpravny vody) | m3/h |  | 1 |  |  |  | impulsní výstup
504 |  | FIQ | množství plynu do kotelny | m3 |  | 1 |  |  |  | impulsní výstup
|  |  | SUMA I/O |  |  | 42 | 12 | 17 | 7
Strojovna ÚT Dílny
601 |  | TIC | teplota na rozdělovači | °C |  |  |  | 1
602 |  | TI | teplota na sběrači | °C |  |  |  | 1
603 |  | PI | tlak na sběrači | kPa |  |  |  | 1
604 |  | PI | tlak na rozdělovači | kPa |  |  |  | 1
605 |  | TIC | teplota větve ÚT Větev 01-A | °C |  |  |  | 1
606 | AVERV10 | NA | regulační ventil ÚT Větev 01-A | [5 empty] | 1
607 | Č10 | NA | oběhové čerp. ÚT Větev 01-A |  |  | 2 | 1
608 |  | TIC | teplota větve ÚT Větev 02-B | °C |  |  |  | 1
609 | AVERV11 | NA | regulační ventil ÚT Větev 02-B | [5 empty] | 1
610 | Č11 | NA | oběhové čerp. ÚT Větev 02-B |  |  | 2 | 1
611 |  | TIC | teplota větve ÚT Větev 03-C | °C |  |  |  | 1
612 | AVERV12 | NA | regulační ventil ÚT Větev 03-C | [5 empty] | 1
613 | Č12 | NA | oběhové čerp. ÚT Větev 03-C |  |  | 2 | 1
614 |  | TIC | teplota větve ÚT Větev 04-D | °C |  |  |  | 1
615 | AVERV13 | NA | regulační ventil ÚT Větev 04-D | [5 empty] | 1
616 | Č13 | NA | oběhové čerp. ÚT Větev 04-D |  |  | 2 | 1
617 |  | PAZ | tlak v systému min. | kPa |  | 1 |  |  |  | blokáda přímá
618 |  | LAZ | zaplavení kotelny |  |  | 1 |  |  |  | blokáda přímá
619 |  | TAZ | prostorová teplota | °C |  | 1 |  |  |  | blokáda přímá
620 |  | NA | Havarijní tlačítka |  |  | 1 |  |  |  | blokáda přímá
|  |  | SUMA I/O |  |  | 12 | 4 | 8 | 4

## C.DB1
Rozvaděč RK
analogové vstupy |  |  | A1 - 3 x AI 4...20mA
pořad.č. | č.svorky |  | IO-D16A3-TO16
AI 1 | AI0(28) | 101-TI | venkovní teplota
AI 2 | AI1(27) | 201-TI | teplota na rozdělovači
AI 3 | AI2(26) | 202-TI | teplota na sběrači
digitální vstupy |  |  | A1 - 16 x DI
pořad.č. | č.svorky | signál | IO-D16A3-TO16
DI 1 | I 0 | RV31-P | doplňovací a expanzí zařízení PORUCHA
DI 2 | I 1 | R1-P | kaskád. Regulace Porucha
DI 3 | I 2 | M11-P | čerpadlo K1, Porucha
DI 4 | I 3 | M12-P | čerpadlo K2, Porucha
DI 5 | I 4 | M13-P | čerpadlo K3, Porucha
DI 6 | I 5 | M14-A | čerp. ÚT1, Učebny západ, Ready
DI 7 | I 6 | M14-CH | čerp. ÚT1, Učebny západ, Chod
DI 8 | I 7 | M15-A | čerp. ÚT5, Učebny východ, Ready
DI 9 | I 8 | M15-CH | čerp. ÚT5, Učebny východ, Chod
DI 10 | I 9 | M16-A | čerp.ÚT2, Správa školy, Ready
DI 11 | I 10 | M16-CH | čerp.ÚT2, Správa školy, Chod
DI 12 | I 11 | M17-A | čerp. ÚT4, Učebny a kabinety sever, Ready
DI 13 | I 12 | M17-CH | čerp. ÚT4, Učebny a kabinety sever, Chod
DI 14 | I 13 | M18-A | čerp. ÚT3, Chodby a sociál, Ready
DI 15 | I 14 | M18-CH | čerp. ÚT3, Chodby a sociál, Chod
DI 16 | I 15 | M19-A | čerp. ÚT stáv. označení větev "CH" , Ready
digitální výstupy |  |  | A1 - 16 x TO
pořad.č. | č.svorky |  | IO-D16A3-TO16
DO 1 | O 0 | M14-I/O | čerp. ÚT1, Učebny západ
DO 2 | O 1 | M15-I/O | čerp. ÚT5, Učebny východ
DO 3 | O 2 | M16-I/O | čerp. ÚT2, Správa školy
DO 4 | O 3 | M17-I/O | čerp. ÚT4, Učebny sever
DO 5 | O 4 | M18-I/O | čerp. ÚT3, Chodby a sociál
DO 6 | O 5 | M19-I/O | čerp. ÚT větev "CH"
DO 7 | O 6 | M20-I/O | čerp. pro Rozdělovač Dílen
DO 8 | O 7 | M21-I/O | čerp. nabíjecí TUV
DO 9 | O 8 | M22-I/O | cirkulační čerp. TUV
DO 10 | O 9 | Y23-O/Z | klapka zásobníku TUV1, Otev/Zav
DO 11 | O 10 | Y24-O/Z | klapka zásobníku TUV2, Otev/Zav
DO 12 | O 11 | 410-HA | Signalizace souhrn.por.
DO 13 | O 12 |  | rezerva
DO 14 | O 13 |  | rezerva
DO 15 | O 14 |  | rezerva
DO 16 | O 15 |  | rezerva
digitální vstupy |  |  | A2 - 16 x DI
pořad.č. | č.svorky | signál | IO-DI16
DI 17 | I 0 | M19-CH | čerp. ÚT stáv. označení větev "CH" , Chod
DI 18 | I 1 | M20-A | čerp. Pro podružný rozdělovač Dílen, Ready
DI 19 | I 2 | M20-CH | čerp. Pro podružný rozdělovač Dílen, Chod
DI 20 | I 3 | M21-A | nabíjecí čerp.zásobníků TUV, Ready
DI 21 | I 4 | M21-CH | nabíjecí čerp.zásobníků TUV, Chod
DI 22 | I 5 | M22-A | cirkulační čerpadlo TUV, Ready
DI 23 | I 6 | M22-CH | cirkulační čerpadlo TUV, Chod
DI 24 | I 7 | Y23-A | klapka zásobníku TUV1, ready
DI 25 | I 8 | Y23-O | klapka zásobníku TUV1, Otevřena
DI 26 | I 9 | Y23-Z | klapka zásobníku TUV1, Zavřena
DI 27 | I 10 | Y24-A | klapka zásobníku TUV2, ready
DI 28 | I 11 | Y24-O | klapka zásobníku TUV2, Otevřena
DI 29 | I 12 | Y24-Z | klapka zásobníku TUV2, Zavřena
DI 30 | I 13 | 401-PAZ | min. tlak
DI 31 | I 14 | 402-PAZ | max. tlak
DI 32 | I 15 | 403-TAZ | max. teplota
digitální vstupy |  |  | A3 - 16 x DI
pořad.č. | č.svorky | signál | IO-DI16
DI 33 | I 0 | 407-TAZ | max.tep. TUV
DI 34 | I 1 | 404-LAZ | zaplavení kotelny
DI 35 | I 2 | 405-TAZ | max. prostorová teplota
DI 36 | I 3 | 400 | přímé blokády OK
DI 37 | I 4 | RESET | RESET tlačítko
DI 38 | I 5 | 408-10% | Plyn 10%
DI 39 | I 6 | 408-20% | Plyn 20%
DI 40 | I 7 | 501-FIQ | Měřič tepla-Kotelna, kWh/im
DI 41 | I 8 | 502-FIQ | Měřič tepla-Dílny, kWh/im
DI 42 | I 9 | QF503 | vodoměr přívodu pitné vody
DI 43 | I 10 | QF504 | plynoměr K1
DI 44 | I 11 | QF505 | plynoměr K2
DI 45 | I 12 | QF506 | plynoměr K3
DI 46 | I 13 |  | rezerva
DI 47 | I 14 |  | rezerva
DI 48 | I 15 |  | rezerva
analogové v/v |  |  | A4 - 4 x AI 4...20mA/2 x AO 0..10V
pořad.č. | č.svorky | signál | IO-AI4-AO2
AI 4 | AI 0:I | 203-PI | tlak na sběrači
AI 5 | AI 1:I | 204-PI | tlak na rozdělovači
AI 6 | AI 2:I | 205-PI | tlak studené vody
AI 7 | AI 3:I | 206-TIC | teplota ÚT1- Učebny a kabinety západ
AO 1 | AO 0:V | 102-NA | kaskáda kotlů
AO 2 | AO 1.V | Y14 | reg.ventil ÚT1, Učebny a kabinety západ
analogové v/v |  |  | A5 - 4 x AI 4...20mA/2 x AO 0..10V
pořad.č. | č.svorky | signál | IO-AI4-AO2
AI 8 | AI 0:I | 209-TIC | Teplota ÚT5 - Učebny východ
AI 9 | AI 1:I | 212-TIC | Teplota ÚT2 - Správa školy,kabinety
AI 10 | AI 2:I | 215-TIC | Teplota ÚT4 - Učebny a kabinety sever
AI 11 | AI 3:I | 218-TIC | Teplota ÚT3 - Chodby a hyg.zázemí
AO 3 | AO 0:V | Y15 | reg.ventil ÚT5, Učebny a kabinety západ
AO 4 | AO 1.V | Y16 | reg.ventil ÚT2, Správa školy,kabinety
analogové v/v |  |  | A6 - 4 x AI 4...20mA/2 x AO 0..10V
pořad.č. | č.svorky | signál | IO-AI4-AO2
AI 12 | AI 0:I | 221-TIC | Teplota ÚT - stáv. ozn. větev "CH"
AI 13 | AI 1:I | 304-TI | Dolní teplota zásobníku TUV1
AI 14 | AI 2:I | 305-TIC | Horní teplota zásobníku TUV1
AI 15 | AI 3:I | 306-TI | Dolní teplota zásobníku TUV2
AO 5 | AO 0:V | Y17 | reg.ventil ÚT4, Učebny a kabinety sever
AO 6 | AO 1.V | Y18 | reg.ventil ÚT3, Chodby a hyg.zázemí
analogové v/v |  |  | A7 - 4 x AI 4...20mA/2 x AO 0..10V
pořad.č. | č.svorky | signál | IO-AI4-AO2
AI 16 | AI 0:I | 306-TIC | Horní teplota zásobníku TUV2
AI 17 | AI 1:I | 309-TIA | Výstupní teplota TUV
AI 18 | AI 2:I |  | rezerva
AI 19 | AI 3:I |  | rezerva
AO 7 | AO 0:V | Y19 | reg.ventil ÚT, stáv. označení větev "CH"
AO 8 | AO 1.V |  | rezerva
Rozvaděč RD - vzdálené I/O
digitální vstupy |  |  | A11 - 16 x DI
pořad.č. | č.svorky | signál | IO-DI16
DI 49 | I 0 | M41-A | čerp. Větve ÚT 01-A, Ready
DI 50 | I 1 | M41-CH | čerp. Větve ÚT 01-A, Chod
DI 51 | I 2 | M42-A | čerp. Větve ÚT 02-B, Ready
DI 52 | I 3 | M42-CH | čerp. Větve ÚT 02-B, Chod
DI 53 | I 4 | M43-A | čerp. Větve ÚT 03-C, Ready
DI 54 | I 5 | M43-CH | čerp. Větve ÚT 03-C, Chod
DI 55 | I 6 | M44-A | čerp. Větve ÚT 04-D, Ready
DI 56 | I 7 | M44-CH | čerp. Větve ÚT 04-D, Chod
DI 57 | I 8 | 617-PAZ | min. tlak - sběrač Dílen
DI 58 | I 9 | 618-LAZ | zaplavení strojovny ÚT Dílen
DI 59 | I 10 | 619-TAZ | max. prostorová teplota
DI 60 | I 11 | 620-HA | havarijní tlačítko
DI 61 | I 12 |  | rezerva
DI 62 | I 13 |  | rezerva
DI 63 | I 14 |  | rezerva
DI 64 | I 15 |  | rezerva
digitální výstupy |  |  | A12 - 8 x Relé
pořad.č. | č.svorky |  | IO-D16A3-TO16
DO 1 | O 0 | M41-I/O | čerp. ÚT Větev 01-A
DO 2 | O 1 | M42-I/O | čerp. ÚT Větev 02-B
DO 3 | O 2 | M43-I/O | čerp. ÚT Větev 03-C
DO 4 | O 3 | M44-I/O | čerp. ÚT Větev 04-D
DO 5 | O 4 |  | rezerva
DO 6 | O 5 |  | rezerva
DO 7 | O 6 |  | rezerva
DO 8 | O 7 |  | rezerva
analogové v/v |  |  | A13 - 4 x AI 4...20mA/2 x AO 0..10V
pořad.č. | č.svorky | signál | IO-AI4-AO2
AI 20 | AI 0:I | 601-TI | teplota rozdělovače Dílen
AI 21 | AI 1:I | 602-TI | teplota sběrače Dílen
AI 22 | AI 2:I | 603-PI | tlak na sběrači Dílen
AI 23 | AI 3:I | 604-PI | tlak na rozdělovači Dílen
AO 9 | AO 0:V | Y41 | reg.vent. ÚT Větev 01-A
AO10 | AO 1.V | Y42 | reg.vent. ÚT Větev 02-B
analogové v/v |  |  | A14 - 4 x AI 4...20mA/2 x AO 0..10V
pořad.č. | č.svorky | signál | IO-AI4-AO2
AI 20 | AI 0:I | 605-TIC | teplota ÚT Větev 01-A
AI 21 | AI 1:I | 608-TIC | teplota ÚT Větev 02-B
AI 22 | AI 2:I | 611-TIC | teplota ÚT Větev 03-C
AI 23 | AI 3:I | 614-TIC | teplota ÚT Větev 04-D
AO 9 | AO 0:V | Y43 | reg.vent. ÚT Větev 03-C
AO10 | AO 1.V | Y44 | reg.vent. ÚT Větev 04-D

## D.Kabely
p.č. | adresa 1 | č.kabelu | adresa 2 | typ kabelu | průřez | délka /m/ | poznámka | příloha
list přílohy
Kabely silové 230Vac
1 | RK | WL 1 | K 1 | CYKY | 3J x 1,5 | 18 | automatika kotle K1 | VP02-41/6
2 | RK | WL 2 | K 2 | CYKY | 3J x 1,5 | 20 | automatika kotle K2 | VP02-41/6
3 | RK | WL 3 | K 3 | CYKY | 3J x 1,5 | 22 | automatika kotle K3 | VP02-41/6
4 | RK | WL 10 | R 1 | CYKY | 3J x 1,5 | 10 | rozvad. Kaskády kotlů | VP02-41/5
5 | RK | WL 11 | M 11 | CYKY | 3J x 1,5 | 22 | čerpadlo kotle K1 | VP02-41/7
6 | RK | WL 12 | M 12 | CYKY | 3J x 1,5 | 23 | čerpadlo kotle K2 | VP02-41/7
7 | RK | WL 13 | M 13 | CYKY | 3J x 1,5 | 24 | čerpadlo kotle K3 | VP02-41/7
8 | RK | WL 14 | M 14 | CYKY | 3J x 1,5 | 18 | čerp. ÚT1, Učebny západ | VP02-41/8
9 | RK | WL 15 | M 15 | CYKY | 3J x 1,5 | 20 | čerp. ÚT5, Učebny východ | VP02-41/8
10 | RK | WL 16 | M 16 | CYKY | 3J x 1,5 | 22 | čerp. ÚT2-Správa školy,kabinety | VP02-41/8
11 | RK | WL 17 | M 17 | CYKY | 3J x 1,5 | 24 | čerp. ÚT4-Učebny a kabinety sever | VP02-41/8
12 | RK | WL 18 | M 18 | CYKY | 3J x 1,5 | 25 | čerp. ÚT3-Chodby a sociál | VP02-41/9
13 | RK | WL 19 | M 19 | CYKY | 3J x 1,5 | 25 | čerp. ÚT stáv. označení větev "CH" | VP02-41/9
14 | RK | WL 20 | M 20 | CYKY | 3J x 1,5 | 25 | čerp. pro podružný rozdělovač Dílen | VP02-41/9
15 | RK | WL 21 | M 21 | CYKY | 3J x 1,5 | 25 | čerp. Nabíjecí zásobníků TUV | VP02-41/10
16 | RK | WL 22 | M 22 | CYKY | 3J x 1,5 | 10 | čerp. Cirkulační TUV | VP02-41/10
17 | RK | WL 23 | M 23 | JYTY | 3J x 1 | 8 | uzavírací klapka zásob. TUV1 | VP02-41/10
18 | RK | WL 24 | M 24 | JYTY | 3J x 1 | 8 | uzavírací klapka zásob. TUV2 | VP02-41/10
19 | RK | WL 30 | XC28 | CYKY | 3J x 1,5 | 7 | zásuvka pro změkčovací filtr | VP02-41/5
20 | RK | WL 31 | RV29 | CYKY | 3J x 2,5 | 15 | rozvaděč doplňovacího systému | VP02-41/5
21 | RK | WS411 | BUP | JYTY | 3J x 1 | 30 | havarijí uzávěr plynu | VP02-41/29
22 | RK | WS501 | MQ501 | JYTY | 3J x 1 | 20 | měřič tepla na výstupů kotlů | VP02-41/31
23 | RK | WS502 | MQ502 | JYTY | 3J x 1 | 20 | měřič tepla pro PS dílen | VP02-41/31
24
25 | K 1 | WS 107 | Y 11 | JYTY | 4J x 1 | 18 | uzavírací klapka K1 | VP01-10/6
26 | K 2 | WS 109 | Y 12 | JYTY | 4J x 1 | 20 | uzavírací klapka K2 | VP01-10/8
27 | K 3 | WS 111 | Y 13 | JYTY | 4J x 1 | 22 | uzavírací klapka K3 | VP01-10/10
28
28 | R… | WL 40 | RD | CYKY | 3J x 2,5 | 40 | rozvaděč pro PS | VP03-14/3
29 | RD | WL 41 | M 41 | CYKY | 3J x 1,5 | 15 | oběhové čerp. ÚT Větev 01-A | VP03-14/4
30 | RD | WL 42 | M 42 | CYKY | 3J x 1,5 | 15 | oběhové čerp. ÚT Větev 02-B | VP03-14/4
31 | RD | WL 43 | M 43 | CYKY | 3J x 1,5 | 15 | oběhové čerp. ÚT Větev 03-C | VP03-14/5
32 | RD | WL 44 | M 44 | CYKY | 3J x 1,5 | 15 | oběhové čerp. ÚT Větev 04-D | VP03-14/5
33
34 | RH | WL 50 | RH1 | AYKY | 4 x 50 | 0 | stávající napájecí kabel | VP04-4/3
35 | RH1 | WL 51 | RK | CYKY | 5J x 4 | 30 | rozvaděč kotelny | VP04-4/3
36 | RH1 | WL 52 | MXC3 | CYKY | 5J x 2,5 | 25 | zásuvková skříň | VP04-4/3
37 | RH1 | WL 54 | XC | CYKY | 3J x 2,5 | 15 | přepojení stáv. Zásuv.obvodu | VP04-4/3
38 | RH1 | WL 55 | XC | CYKY | 3J x 2,5 | 15 | přepojení stáv. Zásuv.obvodu | VP04-4/4
39 | RH1 | WL 57 | E | CYKY | 3J x 1,5 | 15 | přepojení stáv. světelného obvodu | VP04-4/4
40 | RH1 | WL 58 | E | CYKY | 3J x 1,5 | 15 | přepojení stáv. světelného obvodu | VP04-4/4
41 | RH1 | WL 59 | E | CYKY | 3J x 1,5 | 15 | přepojení stáv. světelného obvodu | VP04-4/4
Ovládací a slaboproudé kabely 24V
1 | RK | WS11 | K 1 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 18 | automatika kotle K1, blokáda | VP02-41/6,13
2 | RK | WS12 | K 2 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 20 | automatika kotle K2, blokáda | VP02-41/6,14
3 | RK | WS13 | K 3 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 22 | automatika kotle K3, blokáda | VP02-41/6,14
4 | RK | WS 101 | BT 101 | JYTY | 2O x 1 | 30 | venkovní tep. | VP02-41/22
5 | RK | WS 101A | BT 101A | JYTY | 2O x 1 | 30 | venkovní tep. Pro kaskád. Reg. | VP01-10/3
6 | RK | WS 102 | R 1 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 15 | rozvad. Kaskády kotlů, 0-10V | VP01-10/4,13
7 | R 1 | WS 103 | K 1 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 18 | vazba na kotel K1 | VP01-10/4
8 | R 1 | WS 104 | K 2 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 20 | vazba na kotel K2 | VP01-10/4
9 | R 1 | WS 105 | K 3 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 22 | vazba na kotel K3 | VP01-10/4
10 | K 1 | WS 106A | M 11 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 5 | ovládání kotlového čerp. | VP01-10/6
11 | RK | WS 106B | M 11 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 18 | signalizace kotlového čerp. | VP02-41/7,13
12 | K 2 | WS 108A | M 12 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 5 | ovládání kotlového čerp. | VP01-10/8
13 | RK | WS 108B | M 12 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 20 | signalizace kotlového čerp. | VP02-41/7,14
14 | K 3 | WS 110A | M 13 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 5 | ovládání kotlového čerp. | VP01-10/10
15 | RK | WS 110B | M 13 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 22 | signalizace kotlového čerp. | VP02-41/7,14
16 | R 1 | WS 112 | BT 112 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 15 | teplota na anuloidu | VP01-10/4
17 | R 1 | WS 113 | BT 113 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 15 | teplota vratné vody do kotlů | VP01-10/4
18 | RK | WS 201 | BT 201 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 15 | teplota na rozdělovači | VP02-41/22
19 | RK | WS 202 | BT 202 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 15 | teplota na sběrači | VP02-41/22
20 | RK | WS 203 | BT 203 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 15 | tlak na sběrači | VP02-41/22
21 | RK | WS 204 | BT 204 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 15 | tlak na rozdělovači | VP02-41/22
22 | RK | WS 205 | BP 205 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 8 | tlak studené vody | VP02-41/22
22 | RK | WS 206 | BT 206 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 18 | teplota ÚT1, Učebny západ | VP02-41/23
23 | RK | WS 207 | Y 14 | JYTY | 4O x 1 | 18 | reg. ventil ÚT1, Učebny a kabinety západ | VP02-41/25
24 | RK | WS 208 | M 14 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 18 | čerp. ÚT1, Učebny západ | VP02-41/8
25 | RK | WS 209 | BT 209 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 20 | teplota ÚT5, Učebny vývod | VP02-41/23
26 | RK | WS 210 | Y 15 | JYTY | 4O x 1 | 20 | reg. ventil ÚT5, Učebny východ | VP02-41/25
27 | RK | WS 211 | M 15 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 20 | čerp. ÚT5, Učebny východ | VP02-41/8
28 | RK | WS 212 | BT 212 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 22 | teplota ÚT2, Správa školy, kabinety | VP02-41/23
29 | RK | WS 213 | Y 16 | JYTY | 4O x 1 | 22 | reg. ventil ÚT2, Správa školy,kabinety | VP02-41/25
30 | RK | WS 214 | M 16 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 22 | čerp. ÚT2-Správa školy,kabinety | VP02-41/8
31 | RK | WS 215 | BT 215 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 24 | teplota ÚT4, Učebny a kabinety sever | VP02-41/23
32 | RK | WS 216 | Y 17 | JYTY | 4O x 1 | 24 | reg. ventil ÚT4, Učebny a kabinety sever | VP02-41/26
33 | RK | WS 217 | M 17 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 24 | čerp. ÚT4-Učebny a kabinety sever | VP02-41/8
34 | RK | WS 218 | BT 218 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 25 | teplota ÚT3, Chodby a hyg.zázemí | VP02-41/23
35 | RK | WS 219 | Y 18 | JYTY | 4O x 1 | 25 | reg. ventil ÚT3, Chodby a hyg.zázemí | VP02-41/26
36 | RK | WS 220 | M 18 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 25 | čerp. ÚT3-Chodby a sociál | VP02-41/9
37 | RK | WS 221 | BT 221 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 25 | teplota ÚT, ÚT stáv. označení větev "CH" | VP02-41/23
38 | RK | WS 222 | Y 19 | JYTY | 4O x 1 | 25 | reg. ventil ÚT,stáv. označení větev "CH" | VP02-41/26
39 | RK | WS 223 | M 19 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 25 | čerp. ÚT stáv. označení větev "CH" | VP02-41/9
40 | RK | WS 224 | M 20 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 25 | čerp. pro podružný rozdělovač Dílen | VP02-41/9
41 | RK | WS 226 | RV 31 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 15 | rozvad.doplňovacího systému | VP02-41/5,12
42 | RK | WS 301 | M 21 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 20 | čerp. Nabíjecí TUV, ovlád. | VP02-41/10
43 | RK | WS 302 | Y23 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 10 | uzavírací klapka zásob. TUV1 | VP02-41/10
44 | RK | WS 303 | Y24 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 10 | uzavírací klapka zásob. TUV2 | VP02-41/10
45 | RK | ; | BT 304 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 10 | teplota spodní v zásob. TUV1 | VP02-41/24
46 | RK | WS 305 | BT 305 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 10 | teplota horní v zásob. TUV1 | VP02-41/24
47 | RK | WS 306 | BT 306 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 10 | teplota spodní v zásob. TUV2 | VP02-41/24
48 | RK | WS 307 | BT 307 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 10 | teplota horní v zásob. TUV2 | VP02-41/24
49 | RK | WS 308 | M 22 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 8 | čerp. Cirkulační TUV, ovlád. | VP02-41/10
50 | RK | WS 309 | BT 309 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 10 | výstupní teplota TUV | VP02-41/24
51 | RK | WS 401 | SP 401 | JYTY | 2O x 1 | 20 | min.statický tlak | VP02-41/27
52 | RK | WS 402 | SP 402 | JYTY | 2O x 1 | 20 | max. tlak v systému | VP02-41/27
53 | RK | WS 403 | ST 403 | JYTY | 2O x 1 | 20 | max.teplota topné vody | VP02-41/27
54 | RK | WS 404 | SL 404 | JYTY | 2O x 1 | 10 | sonda snímače zaplavení | VP02-41/27
55 | RK | WS 405 | ST 405 | JYTY | 2O x 1 | 5 | max. prostor. teplota | VP02-41/28
56 | RK | WS 406A | MSB406A | JYTY | 2O x 1 | 10 | havarijní tlačítko | VP02-41/28
57 | RK | WS 406B | MSB406B | JYTY | 2O x 1 | 30 | havarijní tlačítko | VP02-41/28
58 | RK | WS 407 | ST 407 | JYTY | 2O x 1 | 10 | max.teplota TUV | VP02-41/27
59 | RK | WS 408A | BQ408A,B | SYKFY | 2x 2x0,5 | 30 | detektory plynu v kotelně, stáv. | VP02-41/29
60 | RK | WS 408B | BQ408C | SYKFY | 2x 2x0,5 | 40 | detektor plynu v reg. Stanici plynu, stávající | VP02-41/29
61
62 | MQ501 | WS 501A | UZ 1 | koax součástí čidla |  | 25 | ultrazvuk čidlo měřiče tepla | VP02-41/31
63 | MQ501 | WS 501B | UZ 2 | koax součástí čidla |  | 20 | ultrazvuk čidlo měřiče tepla | VP02-41/31
64 | MQ501 | WS 501C | T 1 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 5 | teplota vyšší měřiče tepla | VP02-41/31
65 | MQ501 | WS 501D | T 2 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 5 | teplota nižší měřiče tepla | VP02-41/31
66 | RK | WS 501E | MQ501 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 25 | impulsní výstup měřiče tepla | VP02-41/31
67 | MQ502 | WS 502A | UZ 1 | koax součástí čidla |  | 20 | ultrazvuk čidlo měřiče tepla | VP02-41/32
68 | MQ502 | WS 502B | UZ 2 | koax součástí čidla |  | 20 | ultrazvuk čidlo měřiče tepla | VP02-41/32
69 | MQ502 | WS 502C | T 1 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 5 | teplota vyšší měřiče tepla | VP02-41/32
70 | MQ502 | WS 502D | T 2 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 5 | teplota nižší měřiče tepla | VP02-41/32
71 | RK | WS 502E | MQ502 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 20 | impulsní výstup měřiče tepla | VP02-41/32
72 | RK | WS 503 | MQ503 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 20 | impuls. výstup vodoměru studené vody | VP02-41/33
73 | RK | WS 504 | MQ504 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 20 | impulsní výstup plynoměru | VP02-41/33
74
75
76 | RD | WS 607 | M 41 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 15 | oběhové čerp. ÚT Větev 01-A | VP03-14/4
77 | RD | WS 610 | M 42 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 15 | oběhové čerp. ÚT Větev 02-B | VP03-14/4
78 | RD | WS 612 | M 43 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 17 | oběhové čerp. ÚT Větev 03-C | VP03-14/5
79 | RD | WS 616 | M 44 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 17 | oběhové čerp. ÚT Větev 04-D | VP03-14/5
80 | RD | WS 601 | BT 601 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 15 | teplota na rozdělovači | VP03-14/7
81 | RD | WS 602 | BT 602 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 15 | teplota na sběrači | VP03-14/7
82 | RD | WS 603 | BT 603 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 15 | tlak na sběrači | VP03-14/7
83 | RD | WS 604 | BT 604 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 15 | tlak na rozdělovači | VP03-14/7
84 | RD | WS 605 | BP 605 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 15 | teplota ÚT Větev 01-A | VP03-14/7
85 | RD | WS 608 | BT 608 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 15 | teplota ÚT Větev 02-B | VP03-14/7
86 | RD | WS 611 | BP 611 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 17 | teplota ÚT Větev 03-C | VP03-14/8
87 | RD | WS 614 | BT 614 | SYKFY | 2x 2x0,5 | 17 | teplota ÚT Větev 04-D | VP03-14/8
88 | RK | WS 606 | Y 41 | JYTY | 4O x 1 | 15 | reg. ventil ÚT Větev 01-A | VP03-14/9
89 | RK | WS 609 | Y 42 | JYTY | 4O x 1 | 15 | reg. ventil ÚT Větev 02-B | VP03-14/9
90 | RK | WS 612 | Y 43 | JYTY | 4O x 1 | 17 | reg. ventil ÚT Větev 03-C | VP03-14/9
91 | RK | WS 615 | Y 44 | JYTY | 4O x 1 | 17 | reg. ventil ÚT Větev 04-D | VP03-14/9
92 | RK | WS 617 | SP 617 | JYTY | 2O x 1 | 15 | min.statický tlak | VP03-14/10
93 | RK | WS 618 | SL 618 | JYTY | 2O x 1 | 5 | sonda snímače zaplavení | VP03-14/10
94 | RK | WS 619 | ST 619 | JYTY | 2O x 1 | 5 | max. prostor. teplota | VP03-14/10
95 | RK | WS 620 | MSB620 | JYTY | 2O x 1 | 15 | havarijní tlačítko | VP03-14/11