Investor:	STŘEDOČESKÝ KRAJ, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Název stavby:	GYMNÁZIUM JANA PALACHA – PŘÍSTAVBA NOVÉ TĚLOCVIČNY

Místo stavby:	Pod vrchem 3421, 276 01 Mělník                                                                                            na pozemku p.č. 591/1, 591/2, 591/9, 591/11, 591/12, 591/20, 7957/1, 7957/3; k.ú. Mělník

DOKUMENTACE PRO

PROVEDENÍ STAVBY

B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracovatelé:	Ing. arch. Adam Rujbr (architekt, odpovědný projektant)

Ing. arch. Michal Grošup (HIP,architekt)
Ing. Michal Surka (stavební část)

Ing. Jitka Vlčková (statika)

Ing. Michal Přibyl (statika)
Ing. David Surýnek (PBŘ)
Ing. Iva Mědílková (UT, VZT, ZTI)
Vladimír Šob (elektro)

Ing. Miroslav Kadrnožka (EPS)

Ing. Jan Mužík (SOZ)

Brno 08/2014

OBSAH:

B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY	3

B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY	4

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	4

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	5

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	5

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	5

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	6

B.2.6	Základní charakteristika objektů	6

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	10

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	14

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi	14

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	14

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	14

B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	15

B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	15

B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	16

B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA	16

B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA	17

B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	17

DODATEK DLE POŽADAVKŮ KHS …………………………………………………………………………………………….. 26

# B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

### Charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek je situován na stávajícím venkovním sportovišti v areálu gymnázia Jana Palacha v Mělníku. Sportoviště jsou od zbývající části školního areálu odděleny opěrnou zdí výšky cca 4 metry z důvodu velké svažitosti původního terénu. Za plochou sportovišť, na jihozápadní straně směrem k centru města, se svah nadále zvedá. Do tohoto svahu bude nová tělocvična částečně zasahovat. Bude vytvořen nový zářez s opěrnou stěnou výšky 2,5 m nad úrovní sportovních ploch.

Ulice Vodárenská, která je svažitá k severovýchodu, je dle sklonu komunikace pod úrovní venkovní sportovní plochy. Z ulice je v nejvyšším místě vjezd na sportovní plochu a dále do areálu školy.

Plocha sportovišť je tvořena navážkou, ve velké míře ze stavební suti, na několika místech je povrch zvlněn a částečně se propadá. Je to způsobeno nehomogenitou navážky a jejím nedostatečným zhutněním.

### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

- Geodetické zaměření pozemku - polohopis a výškopis: T.P.Real s.r.o., 02/2014

- Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum: Geologické služby s.r.o., 02/2014

- Byly provedeny 2 průzkumné vrty o celkové metráži 12 bm. S ohledem na zastižené zeminy, skalní masiv a rychlost vyhodnocení nebyly odebrány vzorky na indexové zkoušky.

- Na základě výsledků inženýrsko-geologického průzkumu můžeme konstatovat, že patrně na většině plochy stavby svrchu vystupují navážky, středně ulehlé až ulehlé, pevné konzistence, ale heterogenní, proměnlivé mocnosti, tzn. se zhoršenými geomechanickými vlastnostmi.

- V žádném případě nesmí být základová konstrukce založena do navážek.

- Dle výsledků průzkumu doporučujeme stavbu založit do polohy navětralého skalního masivu třídy R4. Pod současnou opěrnou stěnou v hloubce 6 m (od horní hrany), v zářezu do stávajícího svahu cca 1 m pod upraveným povrchem

- Navážky pod podlahou haly bude nezbytné upravit – náhrada hutněným násypem. Tím bude výrazně eliminováno případné nestejnoměrné sedání budovy, které by se projevovalo na přechodu hranic s různým stupněm ulehlosti a materiálového složení navážek.

- Ustálená hladina podzemní vody se pohybuje v úrovni minimálně 10 m pod úrovní terénu a nebude ovlivňovat základové poměry

- Je nezbytně nutné chránit zemní pláň před účinky srážek a zajistit jejich důsledné odvodnění a tak eliminovat jejich negativní účinky - zhoršování geomechanických vlastností zemin v ploše pláně. Při stavebních pracích je pláň třeba chránit před účinky srážek a zajistit jejich rychlé odvodnění.

- Radonový průzkum: Geologické služby s.r.o., 02/2014

Stavební pozemek je dle vyhlášky č. 307/2002 Sb. zařazen do kategorie se středním radonovým indexem.

### Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V ulici Vodárenská jsou uloženy podzemní inženýrské sítě, které mají ochranná pásma max. 1 metr po obou stranách vedení. Jedná se o elektro NN, VN, optický kabel sítě elektronických komunikací, veřejné osvětlení a plynovod STL. Vodovod a kanalizace mají ochranné pásmo 1,5 metru od vnějšího líce potrubí.

Stavba nebude zasahovat do žádného ochranného pásma.

### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani v jinak ohroženém území.

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Stavební práce budou probíhat pouze v pracovní dny vždy mezi 6-20 hodinou. Při provozu objektu nebudou vznikat žádné zplodiny ohrožující ovzduší. Stavba bude pouze na pozemku investora.

#### Podmínky technického a organizačního charakteru vedoucí k eliminaci prašnosti při přípravě území a po dobu výstavby:

- při přípravě území dojde k výkopovým pracím. Pokud bude docházet k prášení, stavební firma provede kropení staveniště pro eliminaci prachu.

- betonové směsi budou na stavbu dováženy již rozmíchané a tedy bezprašné.

- při dopravě stavebního materiálu nákladními vozidly budou komunikace v případě potřeby zkrápěny a udržovány v čistotě vč. vjezdu a výjezdu na staveniště. Stavební firma zabezpečí průběžné čištění okolních ulic v případě znečištění vozidly stavby.

Stavbou nebude negativně ovlivněna příroda a krajina. Při stavbě a montáži technického vybavení nebude použito nic, co by mohlo mít negativní vliv na ochranu přírody.

Ke stavbě budou využity i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Mělníka (p.č. 959/9, 7957/1, 7957/3). Části těchto pozemků, které jsou pro stavbu nezbytné, budou odděleny a vlastnictví převedeno na Středočeský kraj. Na další pozemky stavba vliv mít nebude.

Stavbou nebudou změněny odtokové poměry v území, dešťové vody ze střechy tělocvičny budou likvidovány zasakováním v areálu školy na stavebním pozemku.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby je nutné odtěžení nesouvislé navážky pod úrovní sportovní plochy, dále bude odtěžena zemina tvořící zemní val mezi ulicí Vodárenskou a budovou školy v místě stavby nového vjezdu do areálu školy a parkovací plochy. Ornice bude sejmuta v tl. 150 mm a uložena na staveništi pro její využití na rekultivaci terénu po provedení terénních úprav. Vykopaná zemina bude posouzena geologem a v případě její vhodnosti bude část využita na násyp v místě rampy pro hasiče, případně do zpětných zásypů. Nutné schválení geologem! Přebytečná zemina bude odvezena na skládku.

V rámci odtěžení části zemního valu bude odstraněna část oplocení s betonovou podezdívkou do ulice, včetně vjezdové brány do areálu. Další část oplocení s betonovou podezdívkou bude odstraněna směrem k pozemku p.č. 591/1 a 591/9 v rámci vytvoření zářezu pro výstavbu tělocvičny.

V rámci odtěžení zemního valu do ulice a stavby opěrné stěny za tělocvičnou budou pokáceny některé stromy, jedná se převážně o náletové dřeviny, vždy s průměrem kmene do 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm). Celkem se jedná o 17 stromů.

### Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Nejsou požadavky na zábor ZPF ani lesních pozemků. Pozemek p.č. 591/1, který je v katastru nemovitostí veden jako ovocný sad, byl trvale vyňat ze zemědělského půdního fondu, změna bude v katastru nemovitostí zaevidována a vyznačena po kolaudaci stavby.

### Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Pozemek je možné napojit na všechny dostupné inženýrské sítě. Pro stavbu tělocvičny ovšem tato možnost nebude využita.

Tělocvična bude napojena na stávající rozvody v budově gymnázia. Přívod elektro NN bude proveden v podhledu chodeb z hlavní rozvodny školy. Splašková kanalizace a vodovod jsou dostupné v místě budoucího napojení tělocvičny v budově gymnázia.

Stavba tělocvičny bude novým sjezdem napojena na komunikaci v ulici Vodárenská. Tento vjezd bude šíře 6,0 metru a bude sloužit pro návštěvníky tělocvičny a také pro zásah HZS.

Stávající vjezd, který je cca o 20 metrů výš, bude zrušen. Asfaltový povrch bude odstraněn a nahrazen zeminou s trávníkem.

### Věcné a časové vazby na stavby

Stavba bude realizována v jedné etapě. Přesný postup výstavby určí dodavatel stavby v harmonogramu výstavby. Začátek stavby je předpokládán na podzim roku 2014, ukončení stavby do 12 měsíců od zahájení výstavby.

# B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY

## B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Tělocvična bude využívána především pro výuku povinné tělesné výchovy v rámci rozvrhu gymnázia. Volné kapacity mimo vyučovací dobu bude možné využít k pronájmu zájemcům z řad sportovních klubů pro konání pravidelných tréninků i utkání.

Kapacita tělocvičny je dána velikostí tribun – 115 sedících diváků a dvojicí šaten pro sportovce, po 20 v každé šatně. Dle koncepce požární bezpečnosti je kapacita stavby stanovena na 433 osob.

## B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

### Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Poloha tělocvičny na stavebním pozemku byla zvolena v těsné návaznosti na jižní křídlo budovy gymnázia. Ze čtvrtého NP gymnázia je umožněn přímý vstup do nové tělocvičny.

Umístění stavby na jižní straně sportovní plochy bylo zvoleno s ohledem na zachování co největší plochy venkovních sportovišť a oploceného hřiště na severním konci sportovišť. Tato poloha je výhodná také z hlediska přímého napojení na ulici Vodárenská a krátké přístupové komunikace z ulice.

Stavba je umístěna na pozemcích, které dle územního plánu tuto stavbu umožňují.

### Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Poloha tělocvičny na stavebním pozemku byla zvolena v těsné návaznosti na jižní křídlo budovy gymnázia. Ze čtvrtého NP gymnázia je umožněn přímý vstup do nové tělocvičny.

Tělocvična je svojí velikostí halový objekt, v podstatě sportovní hala. Velikost tělocvičny byla zvolena pro možnost výuky většiny míčových sportů. Hrací plocha o velikosti 40x20 metrů vyhovuje prostorově nejnáročnějším sportům, jako jsou futsal, házená a florbal. Dále samozřejmě další míčové hry: basketbal, volejbal, ale i například badminton a bojové sporty.

V tělocvičně bude možné pořádat i utkání za účasti publika, pro které je navržena tribuna s kapacitou 115 diváků. Tribuna umožní pořádání ligových utkání místního oddílu futsalu SK Olympik Mělník, který o tuto možnost velmi stojí a stavbou tělocvičny získá pro klub důstojné zázemí.

Dále je severní obvodové stěně navržena lezecká stěna plochy 80 m2 (šíře 8 metrů a výšky 10 metru).

Vnější rozměry tělocvičny jsou 45,325 m délky, 26,02 m šířky a celkové výšky 12,4 m od úrovně hrací plochy. Dále k hale náleží spojovací krček o rozměrech 18,77 délky, max. 5,29 m šířky a výšky 8,0 m (včetně průjezdu výšky 4,1 m).

Mohutnost tvaru haly je zjemněna zaoblením všech nároží. Fasády jsou tvořeny sendvičovými panely v antracitové barevnosti v kombinaci s prosvětlovacími panely v systému sendvičových panelů. Prosvětlovací panely budou v matném (mléčném) provedení, tímto bude eliminován vliv přímého slunečního záření na hrací plochu a zároveň zajištěno dostatečné denní osvětlení. Tmavá barva obvodového pláště opticky zmenší objem.

Ve střeše jsou navrženy 4 obdélníkové světlíky, které budou plnit funkci SOZ a zároveň budou otvíravé pro větrání. Tím bude zajištěna možnost prostor haly, převážně v letních měsících, provětrat komínovým efektem.

## B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční řešení:

Vstup do tělocvičny je umožněn jak z budovy gymnázia, ze 4. NP, tak z venkovního prostoru. Prostor pod spojovacím krčkem je využit mimo průjezdu také na vstup pro návštěvníky mimo gymnázium. Po přímém dvouramenném schodišti nebo zvedací plošinou pro imobilní se návštěvníci dostanou do prostoru foyer na úrovni hrací plochy. Z foyer, kde je navržen malý bar pro příležitostné občerstvení v době konání zápasů, jsou přístupné WC pro muže a ženy a pro imobilní.

Na tribunu nad hrací plochou se diváci dostanou po schodišti již v samotné tělocvičně. Tribuna o dvou řadách má kapacitu 115 diváků, je navržena s velkým sklonem pro umožnění maximální viditelnosti z většiny míst na hrací plochu.

Ve 4.NP gymnázia jsou dvě stávající učebny přestavěny na dvě velké šatny se sprchami a WC. Každá šatna je omezena kapacitou 20 žáků (sportovců). Dále jsou zde umístěny dvě menší šatny se sprchami a WC použitelné pro učitele, trenéry, případně pro rozhodčí. Spojovacím krčkem se sportovci po můstku přes hlavní přístupové schodiště dostávají přímo na hrací plochu v místě střídaček. Tímto je eliminováno křížení provozů sportovců s diváky.

Pod krčkem je volný prostor, průjezd, který umožní vjezd vozidel HZS při případném zásahu v areálu školy. Hasičská vozidla průjezdem mohou projet pod krčkem a následně po zemní rampě na plochu venkovních sportovišť. Zde je umožněno jejich otočení. Tímto principem je zachován stávající systém zásahu přes venkovní sportoviště.

## B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Při vypracovávání projektové dokumentace stavby byly dodrženy požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“.

Stavba je navržena jako bezbariérová, je umožněn přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Zvedací plošinou (min. rozměr 1100x1400 mm) z prostoru pod spojovacím krčkem se návštěvníci dostanou do foyer na úrovni hrací plochy. Ve foyer je jedno WC určeno těmto osobám, vedle střídaček jsou vyhrazená místa pro sledování zápasů.

Umyvadlo bezbariérové s delší pákou a pevné madlo. U WC mísy madla. Na dveřích madla dle požadavků vyhlášky. Veškeré vybavení musí mít ovládání ve výšce max. 1200 mm.

Mezi venkovními přístupovými cestami a vnitřní úrovní podlah nebude schodek větší jak 20 mm.

- hygienické zařízení pro imobilní bude provedeno dle bodu 5. přílohy č.3 vyhl. č. 398/2009 Sb.

- povrch pochozích ploch provést se sníženou kluzkostí povrchu dle bodu 1.1.2 přílohy č.1 vyhl. č. 398/2009 Sb.

## B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života při užívání. Investor bude před uvedením stavby do provozu seznámen s ovládáním všech zařízení a všechna zařízení budou certifikována a odzkoušena dodavatelem, vč. příslušných revizních zkoušek.

Podlahy všech pobytových místností budou mít protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající normovým hodnotám dle požadavku § 21 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Elektrospotřebiče budou navrženy s dostatečným krytím pro daný provoz. Návody ke všem zařízením budou v českém jazyce.

Únikové cesty byly navrženy dle požadavků vzniklých v PBŘ s dveřmi otvíravými ve směru úniku. Všechny únikové cesty budou graficky značeny. Budou dodrženy všechny požadavky požárně bezpečnostního řešení.

Obsluha všech strojů se děje z úrovně podlahy. Při provádění údržby, seřizování a výměny komponentů všech zařízení bude přizvána odborná firma s proškolenými pracovníky.

Osvětlení prostor je jednak přirozené a také umělé.

Respektovat požadavky zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

## B.2.6	Základní charakteristika objektů

### Stavební, konstrukční a materiálové řešení

#### Bourané konstrukce:

K podstatným úpravám dojde u venkovního oplocení z ulice Vodárenské, kde bude rozebráno a zrušeno stávající oplocení v délce 21 m + brána ve stávajícím vjezdu, který bude zrušen a rozebráno a znovu postaveno v nové výškové úrovni oplocení v délce 38 m před parkovištěm včetně plotových zdí (pokud nebudou zakryty nově upraveným terénem) a brána namontována do nového vjezdu. Zrušen bude i stávající vjezd. Plot s plotovou zdí bude také v celé délce za halou v celkové délce 47,5m. Dále dojde ke kácení stromů. Dojde ke zkrácení stávající tartanové běžecké dráhy o cca 38,5 m, kdy bude nyní hřiště končit na stávajícím hřišti pro beach volejbal a bude provedena nová zatáčka běžecké dráhy a nový umělý povrch před halou a na upravovaných plochách kolem dráhy bude instalován umělý povrch shodný se stávajícím. Ubourána bude část oplocení lemujícího stávající opěrnou zedˇv místě vjezdu pro hasiče a u haly v místě požárního žebříku.

Dále bude ubourána část opěrné stěny u vjezdu a vybourány kapsy ve hlavě zdi pro pilíře pod sloupy haly.

Na budově gymnázia dojde k rozebrání atiky u nového krčku pro osazení nosníků střechy a provedení světlíku a následně bude atika opět postavena.

Bude vybourána stávající lávka a sloup na hřiště z gymnázia a upraveny dispozice tříd na nově budované šatny. Budou vybourány příčky mezi chodbou a učebnami a zazděn otvor jeden otvor z chodby. Podlaha v místě po příčkou bude vyrovnána cementovým potěrem a pokryta PVC krytinou.

Výkopy a geologie:

Podle geologického posudku se ve svrchních vrstvách původního rostlého terénu vyskytují zvětralé písčité vápence až vápnité pískovce zařazené do třídy F4 CS až R5. Mocnost toto vrstvy 1,5 – 2,0m. Horní zvětralá vrstva plynule přechází do skalního masivu třídy R4-R3. Hladina spodní vody nebude v dosahu základové spáry, nachází se v hloubkách kolem 10 m od PT.

Základová spára nových základových konstrukcí bude navržena do úrovně zvětralých písčitých vápenců. Uvažovaná výpočtová únosnost zeminy Rdt = 250 – 300 kPa.

Pod podlahou haly jsou navážky nevhodného složení. V rámci výkopů pro zesílení stávající a výstavbu nové opěrné stěny  bude část nevhodných navážek odstraněna, dále je doporučeno v části směrem do svahu sejmutí původních svrchních vrstev na úroveň -1,2. Po doplnění zpětných zásypů za zrekonstruované stěny provést kontrolu geologem – kontrola únosnosti zpětných zásypů + kontrola ulehlosti v části směrem do svahu. Na této úrovni -1,20  jsou založeny podružnější nosné konstrukce s menším zatížení – patky tribuny, patky pod sloupky technologie, vnější schodiště apod. Min únosnost základové spáry Rdt = 150 kPa. Parametry násypů podle geologické zprávy.  Pod podlahové vrstvy v hale je navržena úprava podloží.

#### Základy:

Levá krajní řada sloupů (při pohledu od vjezdu) haly je založena klasicky plošně -  na základové patky. Úroveň základové spáry bude v částečném zářezu a bude probíhat v rostlém terénu v úrovni zvětralých písčitých vápenců. Vlastní konstrukce patek je monolitická, železobetonová, dvoustupňová. Pod základové patky provést podkladní beton. Dolní část je půdorysně obdélníková 1,6 x 2,7m, výšky 70 cm, horní dřík je čtvercový 90x 90 cm, výšky 50 cm. Při betonáži horní části patky bude osazen kotevní blok pro kotvení OK haly – viz D.1.2. – část 1. Výškově kotevní blok zasahuje i do spodního stupně patek – bude nutno jej osadit již při betonáži dolního stupně.

Podle geologického posudku se v základové spáře levých patek mohou nacházet již horniny tř. R4 – navětralé písčité vápence, které jsou zařazeny do třídy rozpojitelnosti 5 -  lehko trhatelné pevné horniny, rozpojitelné rozrývačem, rýpadlem nebo trhavinami.

Pravá řada sloupů haly (při pohledu od vjezdu) tělocvičny je založena na stávající opěrnou stěnu. Pravá část stěny je ponechána a je navrženo její zesílení, levá část stěny, kde původní opěrná stěna vybíhá směrem nahoru a nově navržený terén klesá dolů, je navržena nová. Oddělení demolované části provádět řezáním, novou část doplnit dilatačně, další dilatace je navržena v úseku, kde končí hala a opěrná stěna je jako vnější a přenáší již jen tlak zeminy.

Zesílení opěrné stěny mezi sloupy haly je navrženo přibetonováním v tloušťce 20cm s výztuží z vnitřního líce a rozšířením šířky základu přibetonování železobetonového pasu šířky 50 cm z vnějšího líce. V části, kde nový upravený terén pod opěrnou stěnou klesá pod základovou spáru stávající opěrné stěny, je navrženo podbetonování se spřažením se stávajícím základem. V této části je nutno postupovat po úsecích v max. délce 2m. Případně lze pracovat šachovnicovitě, na přeskáčku.

V místě založení sloupů je navrženo zesílení stěny přibetonováním z obou stran do nosného pilíře rozměru 0,85m x 0,9m, v patě rozšíření v příčném směru na 1,1m a rozšíření základu o 1,4m do základové patky. Přibetonované konstrukce jsou navrženy jako železobetonové a budou spřaženy se stávající stěnou pomocí vlepované výztuže. V místě pilíře je nutno odstranit část stěny min na  úroveň - 0,85 m . Pokud možno ponechat původní výztuž stěny a provázat ji s pilířem. Při vázání výztuže nutno osadit kotevní blok pro kotvení sloupů OK haly.

Pro řádnou funkci zpraženého průřezu je nutno zajistit spolupůsobení nového a původního betonu – očistit zdrsnit povrch původního betonu (provádět mechanicky ne příliš hluboko – max.5 – 10 mm) , aplikovat adhezní můstek, uložit spřahovaní výztuž do předem vyvrtaných otvorů. Pro vlepení výztuže je navržen lepící systém Hilti HIT-HY 200. Dodržet doporučení výrobce – čistota otvorů apod. Při čištění betonu a otvorů od prachových částic postupovat tak, aby nedošlo k poškození rostlé zeminy ve výkopech. Pracovat raději za sucha, oplachování vodou jen omezeně.

Založení štítových sloupů je navrženo na základových patkách s podbetonování nebo podštěrkováním do rostlého terénu. Výšku podsypu  prohloubit podle skutečného stavu, min. únosnost štěrkopískového polštáře Rdt = 250 kPa. Hutnit po vrstvách.

Část nových opěrných stěn je navržena jako železobetonové, úhlové v obdobné konstrukci jako původní stěna. Svislé nosné konstrukce:

Obvodové svislé nosné konstrukce jsou tvořeny lehkými ocelovými sloupy uceleného systému ocelové haly. Sloupy jsou doplněny vodorovnými nosníky a zavětrováním pro vynesení obvodového pláště tvořeného sendvičovými panely s IPN jádrem tl. 150 mm. Mezi sloupy je z interiéru jako součást akustického řešení vložena za lamelový akustický obklad izolace tl. 40 mm. Lamelový akustický obklad je do výšky 2,7m od podlahy a bude proveden jako nárazuvzdorný s povrchem z HPL laminátu v barvě dle podlahové krytiny.

Spojovací krček je také opláštěn sendvičovými panely v 1.NP tl. 100 mm a ve 2.NP v tl. 150 mm.

Veškeré fasádní sendvičové panely budou na interiérové straně v bílé barvě. Panely mezi halou a krčkem budou bílé oboustranně. Část panelů na krajních sloupech v krčku budou dolakovány na bílo dodatečně.

#### Příčky:

Příčky budou ze sádrokartonu s vloženou minerální vatou tl. 50 mm a u některých konstrukcí s požadavkem na požární odolnost EI15 a EI30. Příčka pod tribunou sousedící s hrací plochou bude opatřena obkladem s HPL laminátu do spodní úrovně tribuny. V nových šatnách a sprchách vyzděny z keramických tvárnic tl. 150 mm. Některé obložení a příčky v exponovaných prostorách obloženy cementotřískovými deskami pro větší pevnost.

#### Podlahy:

Pod celou plochou haly bude sejmuta původní navážka min. 500 mm a bude přizván geolog , který provede zkoušky pro posouzení základové spáry a rozhodne, zda je tento výkop dostatečný. Následně bude provedena výměna za hutněnou štěrkodrť 0-63 mm! Hutnění zpětného zásypu po vrstvách max. 200 mm hutnitelným materiálem na hodnoty Edef2 = 45 MPa, Rdt=150 kPa.

Dle ig průzkumu je možné, že tato výměna podloží nebude dostatečná a bude nutné vyměnit podloží až do hl. 1000 mm. Ve výkazu výměr počítáno s horší variantou.

V tělocvičně provedena víceúčelová sportovní vinylová podlahová krytina na betonové desce. Rubová vysoko absorpční pěna, hustá CXP pěna, výztuha ze skelné sítě, nášlapná kalandrovaná vrstva probarvená v tloušťce tvořená několika vrstvami čistého vinylu. Ošetřeno povrchovou úpravou zaručující optimální kluznost pro sportovní aktivity a snadnou údržbu. Jednotlivé vrstvy jsou spolu laminovány již ve výrobě, nikoli během pokládky, aby byla zaručena kontrola kvality konečného produktu. Celková tloušťka 9mm, IPI (impact protection index) = 82%, kategorie absorpce nárazu = P2, reakce na oheň Cfl-s1, VOC emise ≤ 100μg/m3.

Pod nášlapnou vrstvou žb deska z betonu C25/30 + 2x KARI síť 6/100/100.

V místech s keramickou dlažbou osazeny keramické sokly výšky 100 mm, při styku se sendvičovým panelem soklový L profil z eloxovaného hliníku v barvě přírodní. V místnostech s PVC bude osazen PVC sokl.

Na atletickém hřišti bude provedena nová zatáčka na zkrácené tartanové dráze o ploše 54 m2 a proveden nový umělý povrch o ploše 159,8 m2 dle stávajícího. Toto vše v místě stávajícího beach volejbalového hřiště. Skladby provedeny včetně podkladu.

Vodorovné konstrukce:

Stropní kce tribun provedena z ocelových C profilů na které je uložena OSB deska a nášlapná vrstva. Tribuna součástí konstrukční části haly.

Strop nad průjezdem spojovacího krčku je tvořen ocelovými profily I160 a trapézovým plechem TR 50/250 s betonovou deskou nad plechem v tl. 70 mm.

Strop nad technickou místností z ocelových profilů, trapézového plechu a nadbetonávky. VZT jednotka uložena na pryžové podložky. Nad strojovnou VZT pouze ocelové profily a trapézový plech. V konstrukcích vložena minerální vata.

- Výplně otvorů:

Vnější okna i dveře budou hliníková, lakovaná v tmavě šedém odstínu antracit. Zasklení bude kvalitními trojskly (min. Uw=0,9 W/Km2 – celé okno včetně rámu).

Prosvětlovací pásy ve fasádě budou z polykarbonátových desek v opálovém provedení, U=1,26 W/m2K

Interiérové dveře v sociálním zázemí plné bílé, zárubně ocelové.

Střešní světlíky budou sloužit pro samočinné odvětrání kouře a provozní větrání. U= min. 1,14 W/m2K. Otvíravé světlíky budou opatřeny meteo stanicí pro samočinném uzavření v případě deště nebo velkého větru. Světlík nad schodištěm bude pevný, s rámem vyplněným izolací a zasklením polykarbonátem, U= min. 1,14 W/m2K.

Dveře plošiny pro imobilní zateplené, plné v barvě panelů. Montážní otvor proveden z obvodového pláště, který bude možné v tomto rozměru demontovat a po servisní prohlídce opět osadit.

#### Úpravy povrchů:

venkovní – sendvičový panel, barva tmavě šedá antracit, na interiérové straně v bílé barvě. Panely mezi halou a krčkem budou bílé oboustranně. Část panelů na krajních sloupech v krčku budou dolakovány na bílo dodatečně.

vnitřní – omítky štukové, SDK, HPL laminát, sendvičový panel, keramický obklad

sloupy na tribuně a střídačkách obloženy do výšky 2 m nad podlahou místo sdk cementotřískovou deskou z důvodu ochrany proti promáčknutí. Z tohoto materiálu provedena i příčka v zrcadle schodiště a předstěna vedle schodišťového ramene.

#### Střecha:

Zastřešení je řešeno plochými střechami s minimálním sklonem 2% tvořícím sedlo. Na ocelové vazníky je osazen trapézový plech, tepelné izolace a hydroizolační fólie z mPVC. Odvodnění vnitřními svody. Sklon střech je kryt obvodovým pláštěm tvořícím atiku. Na střechu je umožněn výlez po dvou požárních žebřících. Střecha nad spojovacím krčkem tvořena ocelovým vaznicemi, Z profily, trapézovým plech a tepelnou izolací. Na povrchu hydroizolační vrstva s mPVC. V atice provedeny pojistné přepady 300/100 mm, oplechování v barvě panelů, tedy antracit.

#### Schodiště, výtahy:

Schodiště  v tělocvičně, na tribuně a na úniku včetně požárních žebříků na střechu jsou ocelová a jsou řešeny v konstrukční části jako součást ocelové konstrukce haly. Pro vnitřní schodiště a tribunu bude připravena ocelová konstrukce, která bude opláštěna OSB deskou a na ni nalepeno zátěžové PVC. Únikové schodiště bude mít stupně z pororoštu. Zábradlí je řešeno ve stavebním řešení z nerez sítí a jacklů. Schodiště od vstupu do úrovně haly bude provedeno jako železobetonové s nadbetonovanými stupni a povrchovou úpravou z keramické dlažby.

Plošina pro imobilní: musí splňovat požadavky vyhl. 398/2009 Sb

- Přívodní napětí 230v (50hz)

- Rychlost 0,7m/s-0,15m/s

- Pohon hydraulický

- Nosnost 400kg

- Příkon 1,8kw

- Provozní napětí 230v trakční, 24v ovládací a pomocné obvody

- Provedeni interní

- Rozměry 1400x1100mm

- V 1.NP dveřní uzávěr samočinně vodorovně posuvný tepelně izolační, plný, antracit, ve 2.NP otvíravé zábradlí v provedení dle Z01, vše musí splňovat požadavky vyhl. 398/2009 Sb.

- Telefon, fotobuňka, patrové přivolávače, ovládače v kabině, nerez

- Podlaha plošiny zátěžové PVC,

- Konstrukce plošiny v barvě antracit

#### Podhledy:

SDK podhledy instalovány pod střechou spojovacího krčku s požární odolností REI 15. Nad průjezdem proveden na spodní straně stropu podhled ze sendvičových panelů tl. 100 mm s IPN jádrem. Další podhledy osazeny pod pásem s tribunou, kde na částech požadována také požární odolnost. Nad strojovnu VZT proveden SDK podhled s akustickou izolací tl. 100 mm.

Na stropě haly osazeny akustické panely tl. 100 mm s kotvením do trapézového plechu.

#### Klempířské prvky:

Oplechování v systému sendvičových panelů a systému lehké ocelové haly v barvě tmavě šedé antracit. Oplechování systémové a řešeno v konstrukčním řešení – část 1.

Dále bude provedeno oplechování zhlaví betonových sloupů opěrné stěny a také ocelové sloupky kolem schodiště v průjezdu. Dále nově atika na gymnáziu po jejím novém provedení. Vše poplastovaným ocelovým plechem v barvě sendvičových panelů.

#### Zámečnické prvky:

Schodiště v tělocvičně a z tělocvičny provedeny ocelové, jako součást ocelové haly. Schodiště vedoucí od parkoviště do spojovacího krčku bude také z ocelových schodnic, které budou spolu s výztuží zabetonovány, nad desku nadbetonovány stupně a položena keramická dlažba.

Veškeré ocelové prvky pozinkovány nebo opatřeny nátěrem.

#### Zastínění:

Prosvětlovací pásy budou provedeny z mléčného polykarbonátu. S jiným zastíněním není uvažováno.

#### Izolace:

proti zemní vlhkosti a radonu: modifikovaný asfaltový pás v ploše a v místě patek sloupů přechod na stěrkovou hydroizolaci pod patní deskou.

Tepelné  - podlahy: EPS grafit 200 S v tl. 100 mm (skládáno ve dvou vrstvách s překrytím spár

- obvodové stěny: sendvičový panel s IPN jádrem v tl. 150 mm, U= 0,151 W/m2K

- střecha: EPS 100S v  tl. 2x120 mm a minerální vata tl. 60 mm.

- u paty sloupu bude prostor mezi opláštěním nad styčnou deskou vyplněn PUR pěnou výšky 100 mm

Parozábrana: ve všech konstrukcích střech

Proti vodě: na střechách hydroizolační mPVC fólie, klasifikace Broof(t3),

### Mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost a stabilita objektu je řešena v samostatné části projektu - stavebně konstrukční část. Je zde řešeno, aby při zatížení na stavbu nedošlo:

- ke zřícení stavby

- k většímu stupni nepřípustného přetvoření

- poškození jiných částí stavby nebo zařízení v důsledku většího přetvoření nosných konstrukcí

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

- samotná nosná kce haly bude z uceleného systému vybraného dodavatele lehkých ocelových hal

## B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

### Technické řešení a výčet technologických zařízení

Vzduchotechnické zařízení a chlazení

Sportovní hala bude větrána vzduchotechnickou jednotkou s rekuperačním výměníkem tepla s průměrnou účinností 80%. V zimním období se bude vzduch dohřívat v instalovaném teplovodním ohřívači a v letním období bude možné jednotku využívat k chlazení haly. Chlazení vzduchu bude probíhat ve vodním chladiči.

Vzduchotechnická jednotka bude napojena na kaskádu tepelných čerpadel vzduch/voda, které budou do soustavy dodávat jak teplo, tak chlad.

Do foyer bude přiváděn čerstvý vzduch ze vzduchotechnické jednotky určené pro větrání tělocvičny a tribun. Do foyer bude přiváděno 500 m3/hod. Na potrubí pro foyer bude ve strojovně VZT osazena uzavírací zónová klapka, které bude ovládáno automaticky čidlem CO2 umístěným ve foyer.

Čidlo CO2 bude v hale umístěné nad tribunami na stěně, ve foyer bude na stěně v blízkosti baru. Čidlo v hale bude fungovat spojitě 0-10 V a tím bude regulovat výkon jednotky. Čidlo CO2 ve foyer bude fungovat pouze silově, v případě, že zjistí vysokou koncentraci CO2, tak přepne klapku zónového větrání a pustí vzduch i do foyer.

Vzduch bude z foyer odváděn zpět do tělocvičny přes požární stěnový uzávěr (se servopohonem, termoelektrickým aktivátorem a optickým hlásičem kouře). Požární stěnový uzávěr je umístěn vedle vstupních dveří do tělocvičny. Vzduch projde přes rozvodnu elektro až do haly.

Jednotka bude cirkulační, tím bude možné část vzduchu nechat průběžně cirkulovat a dodávat do budovy pouze potřebné množství čerstvého vzduchu.

Odvětrání sociálního zázemí a šaten bude zajištěno okny a v případě místností bez oken odtahovými ventilátory.

Minimální množství přiváděného a odváděného vzduchu

| Provoz | Vzduchové množství |
| --- | --- |
| Sportovní hala (50 m3/h,os-1) | +7500 m3h-1 |
| WC | -50 m3h-1/ WC |
| Sprcha | -150 m3h-1/ sprchu |
| Úklidová komora | -30 m3h-1 |

Objekt bude chlazen pomocí kaskády tepelných čerpadel vzduch/voda umístěných na střeše, které dodají systému max. 33 kW chladu. Chlad bude akumulován v jedné akumulační nádrži o objemu 500 l a odtud bude odebírán vodním chladičem VZT jednotky. Do prostoru haly bude distribuován VZT systémem. V přechodném období část tepelné zátěže převezme rekuperační výměník, aby nebylo nutné spouštět tepelné čerpadlo vzduch/voda nepřiměřeně často.

Vytápění

Pro potřebný tepelný a chladící výkon pro nově přistavovanou část byla navržena tři invertorová tepelná čerpadla vzduch/voda zapojená do kaskády. Tepelný výkon čerpadel je 3x 9,6 kW (A2/W35) a chladící výkon 3x13 kW (A35/W7). Maximální výstupní teplota topné vody je 58°C. Čerpadla nejsou s kotelnou propojeny chladivem, ale přímo topnou vodou.

Tepelná energie z tepelných čerpadel bude akumulována v akumulačním zásobníku o objemu 1000 l. Jako záložní zdroj jsou v akumulační nádobě osazeny dvě elektrické topné patrony, každá o výkonu 9 kW.

V letním období bude chladící voda akumulována v akumulačním zásobníku o objemu 500 l.

Ve stávající budově školy budou v rekonstruované části vyměněny radiátory za nové deskové. Je možné na stavbě stávající otopná tělesa ověřit a případně využít. Je však nutné zajistit dostatečný tepelný výkon ve všech nově projektovaných místnostech. V případě, že budou využita stávající tělesa, je nutno informovat projektanta! Napojení radiátorů bude na stávající stoupací potrubí. Vytápění v nově navržené části budovy bude zajištěno deskovými radiátory. V tělocvičně radiátory pokryjí 85% tepelných ztrát. Zbytek bude dotápět vzduchotechnická jednotka. Otopná tělesa jsou navržena z ocelových deskových a litinových radiátorů. Otopná tělesa výšky 600, 900 a 2000 mm. Tělesa budou opatřena termostatickými ventily s  termostatickými hlavicemi na přívodu a regulačními šroubeními na zpátečce. V projektu jsou použity termostatické hlavice.

TV se bude připravovat v zásobníku TV o objemu 750 l. Jako záložní zdroj je v zásobníku osazena elektrická topná patrona o výkonu 9 kW.

Elektroinstalace

V tomto projektu jsou tyto napěťové sítě:

- Napěťová síť: 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S

- Nouzové osvětlení: 2/M DC 6 V / IT

- Zařízení bude napojeno na elektrický rozvod se stupněm dodávky elektrické energie č. 3. (dle ČSN 34 1610). Elektrická práce bude měřena v rozváděči RT1. Elektrická instalace je napojena na vlastní transformátor umístěn v samostatném zděném domku na okraji areálu Gymnázia.

### Transformátorová stanice:

- Je rozdělena na dvě části:

- 1. část VN – je uzavřena.

- 2. část NN – je přístupná. Zde je hlavní rozvaděč pro napájení školy, měření spotřeby a měření pro byt.

- Hlavni rozvaděč je oceloplechový složený ze tří polí.

- 1. pole je přívodní

- přívod NN z transformátoru 4x vodič AY 500 mm2 na hlavní vypínač AR 1033J In 1000 A

- jištění pro osvětlení a montážní zásuvky v rozvaděči

- 3x měřici transformátor proudu CLA 400/5

- 2. pole je vývodní

- 1x jistič J2UX v. č. 51336 In 400A – rezerva

- 1x jistič J2UX v. č. 77493 In 400A – rezerva

- 1x jistič J2UX v. č. 77605 In 400A – rezerva kabel AYKY 3xl50+70mm

- 3. pole je vývodní

- 1x jistič J2UX v. č. 41382 In 160A 3x měřící tř. 150/5 kabel AYKY 3x150+70 mm2 napájeni škola

- 1x jistič J2UX v. č. 42055 In 160A 3x měřící tř. 1505 kabel AYKY 3x150+70 mm2 napájení kuchyň

- 1x jistič J2UX v. č. 51376 In 400A – rezerva

- Napojení rozváděče tělocvičny RT1 bude provedeno z – 1x jistič J21U In 63 A v. č. 027400 – rezerva.

- Vývody z rozváděče budou provedeny celoplastovými kabely uloženými pod omítkou.

- V silnoproudé elektroinstalaci budou tato zařízení zajišťujících funkci a ovládání zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení staveb:

- Svítidla nouzového osvětlení, tlačítka „CENTRAL STOP“ a „TOTAL STOP“, otvírání stavebních otvorů pro přívod čerstvého vzduchu.

- Svítidla nouzového osvětlení musí splňovat požadavky EN 60598-2-22.

- Kabely k tlačítkům „CENTRAL STOP“ a „TOTAL STOP“ budou uloženy pod omítkou a musí splňovat podmínky zkoušky podle ČSN lEC 60331 – Ohniodolné kabely s funkční schopností při požáru.

- Kabely pro napájení pohonů pro otevírání stavebních otvorů pro přívod čerstvého vzduchu, budou ohniodolné s funkční schopností při požáru. Součástí zařízení pro otevírání stavebních otvorů pro přívod čerstvého vzduchu musí být ještě jeden nezávislý zdroj energie (UPS).

### tlačítka „CENTRAL STOP“ a „TOTAL STOP“

- Tlačítko „CENTRAL STOP“ musí vypínat všechna zařízení v objektu, mimo požárně bezpečnostních zařízení.

- Tlačítko „TOTAL STOP“ musí vypínat všechna zařízení v objektu, včetně požárně bezpečnostních zařízení. Toto vypnutí musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití.

- Vypínací prvky pro CENTRAL STOP či TOTAL STOP musí být umístěny tak, aby byly snadno přístupné v případě požáru např. u vstupu do objektu, v místě trvalé služby apod.

- Vypínací prvky CENTRAL STOP (2 x) a TOTAL STOP (2 x) budou označeny textovou tabulkou „CENTRAL STOP" a „TOTAL STOP".

- Ochrana před bleskem bude tvořena mřížovou jímací soustavou doplněnou tyčovými jímači. Z jímací soustavy bude ochrana před bleskem pokračovat minimálně deseti svody, přes zkušební svorky do základového zemniče.

- Jímací vedení, svody a základový zemnič budou tvořeny vodiči FeZn.

- Zkušební svorky budou označeny symbolem uzemnění, číslem uzemňovací svorky a směrem uzemnění.

- U svodů doplnit výstražnou tabulku „Za bouřky dodržujte odstup 3 m od svodů“.

- Objekt bude zařazen do třídy LPS III.

ZTI a vnější kanalizace

Rozvody vody budou napojeny na stávající rozvody ve staré budově školy. Ty vedou v instalačních šachtách v šatnách trenérů. Před šatnami bude podružný vodoměr pro případnou samostatnou fakturaci.

Ohřev teplé vody je zajištěn v zásobníku na TV pro tepelná čerpadla o objemu 750 l umístěným v kotelně 2.25. Zásobník bude nabíjet tepelnými čerpadly. Zásobník bude osahovát záložní elektrickou patronu s příkonem 9 kW.

Požární voda:

V prostoru haly tělocvičny budou provedeny celkem 2 nástěnné hydranty v podobě uzavřených hydrantových skříní s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti hadice DN25mm, minimální délka hadice 30m s dostřikem 10 m. V souladu s ČSN 730873 čl. 6.8 musí být vnitřní rozvod vody dimenzován tak, aby na přítokovém kohoutu nebo ventilu nejvzdálenějšího hadicového systému byl zajištěn hydrodynamický přetlak min. 0,20 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice byl v množství alespoň Q=0,3 l/s. Výška umístění hydrantové skříně 1,10 až 1,30m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení).

Nové hydrantové skříně budou napojeny na stávající vnitřní požární rozvody vody v objektu napojené na vodovodní přípojku.

Likvidace dešťových vod ze stávající budovy školy zůstane stávající.

Dešťové vody z nově projektované haly budou svedeny 8 dešťovými svody přes filtrační nátokovou šachtu do vsakovacího tunelu délky 11,6 m obaleného geotextilií. Ze vsakovacího tunelu bude vytvořen řízený přepad do stávající jednotné kanalizace. Za vsakovacím objektem bude odvzdušnění.

Dešťové kanalizační potrubí vedené v zemi bude PVC KG DN 125-200 ve spádu min. 1% do stávající dešťové kanalizace, se spoji na pryžové kroužky. Kroužky umožňují vychýlení osy v hrdlech až o 5o.

# Splašková kanalizace – vnitřní:

Připojovací potrubí odvádí splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů do svodného kanalizačního potrubí. Připojovací kanalizační potrubí je napojeno od zápachové uzávěrky jednotlivých zařizovacích předmětů a je vedeno až po odpadní svodné kanalizační potrubí, do kterého je zaústěno. Připojovací potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu, zakryté přizdívkou nebo omítkou na pletivu a v některých případech je vedeno v předstěnách. Potrubí je vedeno se spádem 2-3% od zařizovacího předmětu k odbočce svodného kanalizačního potrubí. Materiálem připojovacího potrubí budou plastové HT polypropylenové hrdlové trubky v DN 32 – 100 mm.

Hydrotechnické výpočty viz průvodní zpráva.

Samočinné odvětrací zařízení (SOZ)

Cílem zařízení pro odvod tepla a zplodin hoření je usměrnění toku tepla a kouře tak, aby tyto plyny neohrožovaly osoby při evakuaci a zásahu PJ HZS. Současně jde o odvedení podstatného množství tepla vně objektu a snížení tepelného namáhání stavebních konstrukcí, a tím i omezení rozsahu hmotných škod.

Požární odvětrání zajišťuje odvod kouře a tepla ven z objektu a současně i přívod čerstvého vzduchu do objektu.

Požární odvětrání brání celkovému zakouření objektu, zajišťuje volné únikové a zásahové cesty a umožňuje rychle lokalizovat ložisko požáru a tím vést cílený zásah. Současně zajišťuje, že teplota zplodin hoření nepřekročí hranici, za níž nastává fáze plně rozvinutého požáru s teplotami nad 550 ºC (flashover).

Přívod vzduchu do objektu zajišťuje ventilaci objektu, zajišťuje unikajícím osobám bezpečné opuštění objektu a svou nízkou teplotou a dostatečným množstvím snižuje teplotu plynů vstupujících do vrstvy kouře pod stropem.

Součástí zařízení odvodu tepla a zplodin hoření jsou:

- klapky odvodu kouře a tepla včetně ovládacího zařízení,

- dveřní otvory sloužící pro přívod vzduchu,

Zařízení odvodu kouře a tepla – ZOKT pracuje v součinnosti s EPS

Tělocvična tvoří prostor, který je pro odvod kouře a tepla vybavený střešními světlíky – zařízením odvodu kouře a tepla (nejedná se o shromažďovací prostor) – viz technická zpráva k PBŘ a pro přívod vzduchu vybavený dveřmi a vraty.

Prostor tělocvičny a přilehlých otevřených prostor tvoří kouřovou sekci KS 1, která je požárně odvětrána 4 klapkami o rozměru 1200 x 2200 mm, osazenými ve střešní konstrukci nad halou a automaticky otvíranými na impuls EPS nebo ručním spuštěním nebo automaticky při překročení teploty 68 °C v místě klapky. Přívod vzduchu je zajištěn na impuls EPS automaticky otvíranými dveřmi/vraty.

Podle projektu SOZ se bude jednat o tyto dveře/vrata pro přívod vzduchu:

- dveře č. 1, rozměru cca 1,1 x 2,6 m, celkem 2 ks, plocha 5,7 m2, odblokování a otevření od EPS

- vrata č. 2, rozměru cca 3,0 x 2,6 m, celkem 1 ks, plocha 7,80 m2, odblokování a otevření od EPS

- Klapky ZOKT jsou v počtu 4 ks vyzbrojeny elektrickými otvírači pro denní větrání a denní větrání je automaticky regulováno i centrálou řídícího zařízení při větru a dešti.

EPS

Pro zabezpečení prostoru systémem elektrické požární signalizace je navržen plně adresný systém AOPLLO s použitím procesně-analogových hlásičů a ústředny. Systém EPS APOLLO je plně adresovatelný, umožňuje jednoznačnou a rychlou identifikaci místa vzniku požáru. V místnosti v 0.NP m.č.2.27 bude umístěna nová EPS ústředna. V místnosti není plánovaná stálá 24 hodinová služba, proto projekt počítá s instalací ZDP na místní HZS. Nový systém EPS bude napojen na PCO HZS pomocí ZDP (Radom) dle požadavků HZS. U hlavního vstupu bude instalován KTPO včetně zábleskového majáku. Na zásahové cestě bude instalováno OPPO.

Ústředna EPS bude fungovat automaticky v řežimech DEN a NOC dle potřeb školy. V případě, že nebude v objektu provoz i v denní dobu, bude ústředna přepnuta ručně do režimu NOC.

Klíčový trezor požární ochrany (KTPO) bude umístěn u vchodu do objektu (zásahová cesta HZS). Za vstupními dveřmi do stávajícího objektu bude umístěn i obslužný panel požární ochrany (OPPO) Propojení kabelem JHSBH 10x2x0,8.

V objektu bude umístěn jeden rozvaděč REPS, ve které budou instalovány vstupně i výstupní zařízení Kopplery a zálohované zdroje 24VDC pro napájení externích zařízení (SOZ, požárních klapek total stop, central stop  atd.). Tyto budou opatřeny monitorování výpadku napájení NN a 24VDC.

## B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Viz. samostatná část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení v projektu pro stavební povolení.

## B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

### Kritéria tepelně technického hodnocení

Tepelné ztráty byly vypočteny pro venkovní výpočtovou teplotu -13 oC, krajina s intenzivními větry, poloha budovy osamocená.

Tepelná ztráta haly + spojovacího krčku	40,4	kW

Tepelná ztráta stávající části budovy		8,1	kW

Roční potřeba energie na vytápění		85,3	MWh	306,9	GJ

Roční potřeba energie na přípravu TV		16,6	MWh	59,8	GJ

CELKEM					101,9	MWh	366,7	GJ

### Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Pro vytápění a chlazení osazena tepelná čerpadla o výkonu na vytápění 3x 13 kW.

Dále je osazena VZT jednotka s rekuperací.

## B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Během práce je nutno dodržovat platné ČSN a plnit podmínky příslušných technologických předpisů. Při realizaci stavby je nutné dodržovat podmínky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění zákona, požadavky v oblasti hygieny, požární bezpečnosti, životního prostředí, bezpečnosti práce (zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákon č.86/1982 Sb. o zdraví lidu, zákon č.224/1992 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, vyhlášku č.76/1991 Sb.). Stavba i vlastní provoz areálu bude v souladu se zákonem č.125/1997 Sb. O odpadech, s vyhláškou 337 a 338/1997 Sb.

Po dokončení stavby a předání do provozu u jednotlivých zařízení musí být uživatel a provozovatel řádně seznámen s provozem zařízení a povinnostmi uživatele. Na stavbě a zabudovaném zařízení musí být prováděna pravidelná kontrola a údržba.

Pro zajištění bezpečnosti práce při výstavbě je nutné dodržovat podmínky dané vyhláškou č. 591/2006 Sb.

Všechny místnosti budou dostatečně větrány (přirozeně, vzduchotechnicky nebo v kombinaci), stěny v sociálním zázemí budou obloženy keramickým obkladem. Osvětlení zabezpečeno jak přirozeně, tak i uměle. Vytápění místností na normové hodnoty.

## B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Dle provedeného radonového průzkumu je pozemek zařazen do kategorie se středním radonovým indexem. Do skladby podlahy nad terénem je vložen modifikovaný asfaltový pás, který vyhoví jako hydroizolace proti zemní vlhkosti i jako izolace proti radonu.

### Ochrana před bludnými proudy

Zařízení bude napojeno na společné uzemnění s ochranou před bleskem.

Uzemnění proudového chrániče bude připojeno na ochranný vodič sítě TN-C-S.

Ochranné pospojování tvoří dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.1.2 vzájemné pospojování ochranného vodiče, uzemňovací přívod nebo hl. uzemňovací svorka, rozvod potrubí v budově, kovové konstrukční části pokud jsou.

### Ochrana před technickou seizmicitou

Je zohledněna ve stavebně konstrukční části při návrhu konstrukcí.

### Ochrana před hlukem

Obvodové stěny mají dostatečné zvukově izolační vlastnosti. Nebudou použita žádná zařízení, která by při provozu přesahovala povolené hodnoty hluku. Akustika uvnitř objektu stejně jako odhlučnění vnitřní VZT zařízení je řešeno v projektu.

### Protipovodňová opatření

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území.

### Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu, apod.)

Není nutno řešit.

# B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

### Napojovací místa technické infrastruktury

Stavba nebude nově připojena na inženýrské sítě vedoucí v přilehlé ulici. Tělocvična bude napojena na stávající rozvody v budově gymnázia. Přívod elektro NN bude proveden v podhledu chodeb z hlavní rozvodny školy. Splašková kanalizace a vodovod jsou dostupné v místě budoucího napojení tělocvičny v budově gymnázia.

Nejsou nutné žádné přeložky technické infrastruktury.

### Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

dešťová kanalizace - DN 125-200

splašková kanalizace - DN 125-200

# B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

### Popis dopravního řešení

V rámci stavby tělocvičny je navržena odstavná parkovací plocha pro osobní automobily, která bude ale podrobněji řešena samostatnou PD. Dvě parkovací místa jsou rezervována pro vozidla řidičů s omezenou schopností pohybu. Parkoviště bude vydlážděno betonovou maloformátovou dlažbou.

V přístřešku nad vstupem budou umístěny stojany pro jízdní kola návštěvníků.

Jinak budou využívána stávající parkovací místa.

### Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba bude nově napojena na komunikaci v ulici Vodárenská. Jedná se o místní obousměrnou komunikaci. Sjezd bude šířky 6,0 metru (v místě napojení šíře 19,9 m). Sjezd je navržen tak, aby vyhovoval nájezdu vozidel HZS. Rozhledové poměry jsou prověřeny rozhledovým trojúhelníkem na rychlost 50 km/h, ve výhledu nejsou žádné překážky. Vzhledem ke svažitosti ulice Vodárenská (13,3%) je navržen maximální sklon sjezdu na 7 %. Povrch vjezdu a navazující areálové komunikace bude vydlážděn betonovou maloformátovou dlažbou.

Stávající vjezd bude zrušen.

### Doprava v klidu

Výpočet dopravy v klidu byl proveden dle ČSN 73 6110. Posuzováno jako sportoviště s diváky, kdy hala bude primárně sloužit pro potřeby školy, ale je zde možnost pronájmu pro mimoškolní zápasy.

Diváci: 115 osob – 12 osob na 1 parkovací sání, sportovci: max. 40 osob

N = Po * ka * kp

N = 12,9*1,25*1,0 = 16,1 parkovacích míst

N = 16,1 = 17 vozidel

Dostatečný počet parkovacích míst je zabezpečen na nově navrženém parkovišti na pozemku gymnázia. Parkoviště má vyšší kapacitu, než je požadovaná – 19 vozidel, z toho jsou dvě místa vyhrazena pro imobilní osoby.

Parkování pro jízdní kola je pod přístřeškem u vstupu.

### Pěší a cyklistické stezky

Stávající. Nedochází k zásahu.

# B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

### Terénní úpravy

Během vlastní výstavby dojde k velkým zásahům do terénu v místě stavby. Bude nutné odtěžit značné množství zeminy v místě vjezdu, parkoviště i při výstavbě nových opěrných stěn a úpravě stávající stěny.

### Použité vegetační prvky

Po úpravě zemního valu v místě mezi komunikací a parkovací plochou bude svah osázen dřevinami pro odstínění areálu školy od ulice. Další vegetace bude vysazena v pásu mezi parkovištěm a budovou školy, zde bude vyšší živý plot z listnatých dřevin. Osázení proběhne v rámci školní výuky ve spolupráci s Českou zahradnickou akademií Mělník.

### Biotechnická opatření

Bez opatření.

# B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

### Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda a půda

Zásady ochrany životního prostředí se řídí obecnými právními předpisy (zákony č. 17/1992 Sb. a 114/1992 Sb., oba v platném znění, prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. v platném znění a zákonem č. 244/1992 Sb. v platném znění) a obecnými ustanoveními kapitoly 1 TKP, ustanoveními stavebního povolení a rozhodnutími ostatních orgánů státní správy. Při pracích prováděných podle této kapitoly TKP je třeba brát zřetel na charakter prací spojený s významnými zásahy do horninového prostředí. Práce prováděné v oblastech se zvláštním režimem (národní park, CHKO, pásma hygienické ochrany vodních zdrojů, lázní a zřídel atp.) se kromě obecných předpisů řídí ustanoveními příslušných státních orgánů vydávajících pro dané práce povolení. Omezení ve stavební činnosti nebo způsobu provádění prací jsou součástí dokumentace. Zhotovitel je povinen se těmito omezeními řídit. Objednatel/správce stavby kontroluje dodržování předepsaných omezení. Zhotovitel provádí výběr technologie mimo jiné s ohledem na požadavky na ochranu životního prostředí a zejména v exponovaných lokalitách volí technologie méně zatěžující okolí hlukem, prachem, emisemi spalovacích motorů a dynamickými účinky. Materiály hmoty, které budou trvale nebo dočasně ve styku s horninovým prostředím a podzemní a povrchovou vodou, musí splňovat požadavky uvedené v 1.16.2 těchto TKP. Jejich součástí jsou též certifikáty (doklady) o hygienické nezávadnosti materiálu, které jsou součástí dodávky prací.

Podmínky provozu strojů na stavbě se řídí obecnými právními předpisy a ustanoveními kapitoly 1 TKP. Stroje. Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. 23 a zařízení musí být v dobrém technickém stavu, nesmí z nich unikat pohonné hmoty a maziva, nesmí produkovat nadměrné množství výfukových zplodin. Stroje musí být vybaveny zařízením proti nadměrné hlučnosti a prašnosti. Přípustnou hladinu hluku stanovuje stavební povolení podle hygienických předpisů v závislosti na prostředí, v němž se práce provádějí. Protihluková a protiprachová zařízení nesmí být vyřazena z činnosti. Vozidla vyjíždějící na veřejná prostranství a komunikace musí být řádně očištěna. Za stav použitých mechanizmů, jejich provoz a dodržování předpisů na ochranu životního prostředí odpovídá zhotovitel.

Odpad z prováděných stavebních prací

S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a jeho provádějícími předpisy.  Nakládáním s odpady vzniklými při stavebních pracích bude pověřena dodavatelská firma, která naložení s odpady bude dokladovat.

Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.

Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad.

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.

Ke kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby.

Kamenivo a zemina bude uskladněna na pozemku a následně použita na terénní úpravy na pozemku

Směsné odpady budou odvezeny na skládku

Dřevěné konstrukce budou likvidovány v recyklačním zařízení

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek budou odstraněny oprávněnou osobou

#### Odpad z provozování objektu

Během užívání stavby budou převážně vznikat komunální odpady, a to směsný a komunální odpad, plasty, papír, sklo, objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad, v menší míře bude vznikat také nebezpečný odpad (vyřazená elektrická zařízení, zářivky, aj.). Odpad bude likvidován současně s komunálním odpadem vznikajícím při provozu gymnázia.

### Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. Pozemek se nachází v zastavitelné části obce a nenacházejí se na něm žádné památné stromy, chráněné rostliny či živočichové.

### vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Lokalita se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000.

### návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Záměr nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) dle přílohy 1 zákona č. 100/2001 Sb.

### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Budou dodržena ochranná pásma správců sítí.

# B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba není stavbou pro civilní ochranu ani stavbou dotčenou civilní ochranou dle vyhl.č. 380/2002 Sb.

Stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany:

(1) Stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany a stavby dotčené požadavky civilní ochrany zahrnují požadavky na :

- stálé úkryty,

- ochranné systémy podzemních dopravních staveb,

- stavby financované s využitím prostředků státního rozpočtu, stavby škol a školských zařízení, ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální péče z hlediska jejich využitelnosti jako improvizované úkryty,

- stavby pro průmyslovou výrobu a skladování.

# B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Spotřeby hmot budou vykázány v dalším stupni PD ve výkazu výměr. Zajištění médií bude ze stávající školy.

### Odvodnění staveniště

Stavební jámu je třeba pro zakládání objektu připravit tak, aby podzemní voda neznemožňovala samu práci nebo nezhoršovala vlastnosti zemin pod základovou spárou. Po dobu realizace, než se provede hydroizolace spodní stavby, je nutné snížit hladinu spodní vody nejméně 300mm pod úroveň základové spáry, a to odčerpáváním vody ze stavební jámy.

### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude napojeno v místě nového vjezdu na komunikaci. Na technickou infrastrukturu nebude napojeno, využity budou zdroje elektrické energie a vody v budově gymnázia. Bude osazeno samostatné měření spotřeby energií (voda, el. energie) pro stavbu tělocvičny.

### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Stavební práce budou probíhat pouze v pracovní dny vždy mezi 6-20 hodinou. Při provozu objektu nebudou vznikat žádné zplodiny ohrožující ovzduší. Stavba bude pouze na pozemku investora.

#### Podmínky technického a organizačního charakteru vedoucí k eliminaci prašnosti při přípravě území a po dobu výstavby:

- při přípravě území dojde k výkopovým pracím. Pokud bude docházet k prášení, stavební firma provede kropení staveniště pro eliminaci prachu.

- betonové směsi budou na stavbu dováženy již rozmíchané a tedy bezprašné.

- při dopravě stavebního materiálu nákladními vozidly budou komunikace v případě potřeby zkrápěny a udržovány v čistotě vč. vjezdu a výjezdu na staveniště. Stavební firma zabezpečí průběžné čištění okolních ulic v případě znečištění vozidly stavby.

### Stavbou nebude negativně ovlivněna příroda a krajina. Při stavbě a montáži technického vybavení nebude použito nic, co by mohlo mít negativní vliv na ochranu přírody.Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude po dobu výstavby oploceno a označeno. Dojde ke kácení několika stromů v místě vjezdu, parkoviště a opěrných stěn.

### Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Plocha maximálního záboru činí 5.650 m2 a je shodná s plochou stavebního pozemku. Pro stavbu nebudou nutné trvalé zábory okolních pozemků nebo komunikace. Dočasný zábor části komunikace bude nutný při stavbě nového vjezdu. Tento zábor bude operativně řešen dodavatelem stavby.

### Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a jeho provádějícími předpisy.  Nakládáním s odpady vzniklými při stavebních pracích bude pověřena dodavatelská firma, která naložení s odpady bude dokladovat.:

- Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů

- Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: odpadní zemina a kamení, kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad

- Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny

- Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno

- Ke kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby

- Kamenivo a zemina bude uskladněna na pozemku a následně použita na terénní úpravy na pozemku

- Směsné odpady budou odvezeny na skládku

- Dřevěné konstrukce budou likvidovány v recyklačním zařízení

- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek budou odstraněny oprávněnou osobou

### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Odtěžení zeminy, její deponie není možná vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám, na stavebním pozemku. Proto bude zemina odvážena na skládku. Pouze zemina použitelná pro budoucí využití bude uskladněna na vhodném místě v areálu školy (cca 300 m3).

- pro nový vjezd a parkoviště: cca 1.900 m3

- pro zářez budovy do svahu: cca 760 m3

Část odtěžené zeminy bude následně využita pro zásyp opěrné stěny, cca 250 m3, dále pro terénní úpravy po zrušeném vjezdu cca 50 m3.

### Ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Pro stavbu budou používány jen certifikované, nezávadné materiály a technologie. Při realizaci stavby budou v případě potřeby přijata taková opatření, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování ovzduší ani k nadměrnému prášení (např. skrápěním, vodní clonou, mlžícím zařízením apod.).

### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Staveniště bude řádně označeno a zajištěno proti vstupu třetích osob. Výkopy budou svahovány a budou řádně označeny a zajištěny, tak aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob.

Během práce je nutno dodržovat platné ČSN a plnit podmínky příslušných technologických předpisů. Respektovat požadavky zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Při realizaci stavby je nutné dodržovat podmínky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění zákona, požadavky v oblasti hygieny, požární bezpečnosti, životního prostředí, bezpečnosti práce (zákon č.20/1967 Sb. Ve znění zákona č.86/1982 Sb. O zdraví lidu, zákon č.224/1992 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí, vyhlášku č.76/1991 Sb. A zákon č.133/1985 o požární ochraně). Stavba i vlastní provoz areálu bude v souladu se zákonem č.125/1997 Sb. O odpadech, s vyhláškou 337 a 338/1997 Sb.

Veškerý personál pracující na stavbě musí být seznámen se všemi předpisy BOZP. Dodržování bezpečnostních předpisů musí být kontrolováno přímým nadřízeným prováděcí firmy. Pracoviště musí být vybaveno příruční lékárničkou a materiálem pro poskytnutí první pomoci při náhlých úrazech a onemocněních. Veškeré rozvodné desky, přístroje a stroje, kde by mohlo dojít k úrazu el. proudem označit informačními a zákazovými tabulkami. Pro upoutání na místa důležitá z hlediska bezpečnosti práce užívat varovná označení dle ČSN 01 2729. Pro zajištění bezpečnosti práce při výstavbě je nutné dodržovat podmínky dané nařízeními vlády č. 591/2006 Sb a č. 362/2005 Sb. Při provádění výkopových prací je nutné dodržet všechna platná bezpečnostní opatření a ustanovení, ale i další bezpečnostní předpisy včetně předpisů BÚ.

### Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Výstavba bude probíhat na pozemku investora a nebude zasahovat do veřejných prostranství a komunikací vyjma místa nového vjezdu, kde budou provedena opatření pro ochranu obyvatel.

### Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Vjezd na stavební pozemek je z místní komunikace, na které je vyžadována rychlost 50 km/h. Vjezd bude z obou stran označen značkou. Komunikace bude v případě znečištění neprodleně uvedena do původního stavu.

### Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Není nutné.

### Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládané zahájení stavby: podzim/2014

Předpokládané dokončení stavby: 12/2015

Přesný postup prací bude stanoven prováděcí firmou v zásadách organizace výstavby.