TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu zařízení vzduchotechniky a chlazení na akci

„GYMNÁZIUM JANA PALACHA MĚLNÍK

PŘÍSTAVBA NOVÉ TĚLOCVIČNY“

Pod Vrchem 3421, 276 01, Mělník

p.č. 591/1, 591/2, 591/9, 591/11, 591/12, 591/20, 7957/1, 7957/3

Obsah:

1.	Úvod	2

1.1.	Podklady a předpisy	2

2.	Parametry objektu	2

2.1.	Vnější a vnitřní výpočtové údaje	3

3.	Popis instalovaného zařízení	3

3.1.	Rekuperační jednotka VZT pro tělocvičnu	4

3.2.	Ventilátory do potrubí pro sociální zázemí	5

4.	Popis technického řešení	5

4.1.	Tělocvična a tribuny	5

4.2.	Sociální zázemí	6

5.	Ohřev přívodního vzduchu	6

6.	Chlazení	6

6.1.	Základní údaje a upřesnění charakteristik podmínek kladených na klimatizaci	6

6.2.	Obecný popis řešení	7

6.3.	Zabezpečení chladící soustavy	7

7.	Regulace větrání	7

8.	Protihluková opatření	8

9.	Protipožární opatření	8

10.	Požadavky na profese	8

10.1.	Elektro a regulace	8

10.2.	Zdravotní technika, kanalizace	8

11.	Závěr	9

12.	Bezpečnost práce	9

# Úvod

Předmětem technické zprávy je popis řešení řízeného větrání přístavby nové tělocvičny vč. zázemí na Gymnáziu Jana Palacha v Mělníce.

Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. V souladu s ust. § 44 odst. 11 zákona tyto výrobky a materiály lze nahradit za použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení!

## Podklady a předpisy

a/ Stavební dokumentace objektu

b/ Příslušné předpisy a normy ČSN:

- ČSN 73 0540-1-4 - Tepelná ochrana budov

- ČSN 127010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN 730872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN EN 15251 – Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení ENB s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tep. Prostředí, osvětlení a akustiky (2011)

- ČSN EN 12354-5 - Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov

- ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky

- ČSN EN 15665 – Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov (2009)

- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

- ČSN EN 12792 Větrání budov – značky, terminologie a grafické značky (2007)

- ČSN EN 15423 Větrání budov – Protipožární opatření vzduchotechnických systémů (2011)

- ČSN EN 15500 – Řízení vytápění, větrání a klimatizace – Elektronická zařízení pro zónovou regulaci

- ČSN EN 13180 – Větrání budov – potrubí – Rozměry a mechanické požadavky na pružné potrubí (2002)

- ČSN EN 12097 – Větrání budov – vzduchovody – Požadavky na části vzduchovodních systémů z hlediska údržby (2007)

# Parametry objektu

Vzduchotechnický systém je instalován v jednolodní hale nové tělocvičny gymnázia. Řešenou částí je celá tato hala včetně nového spojovacího krčku a zázemí tělocvičny umístěné ve stávající budově školy. Tělocvična bude větrána rekuperační vzduchotechnickou jednotkou. Temperování objektu je zajištěno otopnou soustavou, viz samostatná část projektu.

## Vnější a vnitřní výpočtové údaje

Parametry venkovního vzduchu

zima	léto

Teplota suchého teploměru	- 12	oC	+ 32	oC

Relativní vlhkost vzduchu	95	%	35	%

Minimální množství přiváděného a odváděného vzduchu

| Provoz | Vzduchové množství |
| --- | --- |
| Sportovní hala (50 m3/h,os-1) | +7500 m3h-1 |
| Foyer | +500 m3h-1 |
| Umyvadlo | -30 m3h-1/ umyvadlo |
| Sprcha | -150 m3h-1/ sprchu |
| Šatna | -20 m3h-1/ skříňku |
| WC | -50 m3h-1/ WC |
| Úklidová komora | -30 m3h-1 |

Jednotlivá vzduchová množství jsou vypsána ve výkresové dokumentaci

# Popis instalovaného zařízení

Sportovní hala bude větrána vzduchotechnickou jednotkou s rekuperačním výměníkem tepla s průměrnou účinností 80%. V zimním období se bude vzduch dohřívat v instalovaném teplovodním ohřívači a v letním období bude možné jednotku využívat k chlazení haly. Chlazení vzduchu bude probíhat ve vodním chladiči.

Vzduchotechnická jednotka bude napojena na kaskádu tepelných čerpadel vzduch/voda, které budou do soustavy dodávat jak teplo, tak chlad.

Do foyer bude přiváděn čerstvý vzduch ze vzduchotechnické jednotky určené pro větrání tělocvičny a tribun. Do foyer bude přiváděno 500 m3/hod. Na potrubí pro foyer bude ve strojovně VZT osazena uzavírací zónová klapka, které bude ovládáno automaticky čidlem CO2 umístěným ve foyer.

Čidlo CO2 bude v hale umístěné nad tribunami na stěně, ve foyer bude na stěně v blízkosti baru. Čidlo v hale bude fungovat spojitě 0-10 V a tím bude regulovat výkon jednotky. Čidlo CO2 ve foyer bude fungovat pouze silově, v případě, že zjistí vysokou koncentraci CO2, tak přepne klapku zónového větrání a pustí vzduch i do foyer.

Vzduch bude z foyer odváděn zpět do tělocvičny přes požární stěnový uzávěr (se servopohonem, termoelektrickým aktivátorem a optickým hlásičem kouře). Požární stěnový uzávěr je umístěn vedle vstupních dveří do tělocvičny. Vzduch projde přes rozvodnu elektro až do haly.

Jednotka bude cirkulační, tím bude možné část vzduchu nechat průběžně cirkulovat a dodávat do budovy pouze potřebné množství čerstvého vzduchu.

Odvětrání sociálního zázemí a šaten bude zajištěno okny a v případě místností bez oken odtahovými ventilátory.

## Rekuperační jednotka VZT pro tělocvičnu

Jednotka je z nové generace univerzálních větracích jednotek s protiproudým rekuperačním výměníkem. Kompaktní větrací jednotky ve vnitřním provedení se používají pro komfortní větrání, teplovzdušné vytápění a chlazení malých provozoven, dílen, administrativních budov, prodejen, školských objektů, restaurací, obchodů, sportovních a průmyslových hal a bazénů. Agregáty jsou určeny pro provoz ve vnitřních krytých a suchých prostorách s okolní teplotou od +5 °C do +40 °C a relativní vlhkostí do 90 %.

Jednotky této řady jsou řešeny jako kompaktní zařízení, obsahující ve společné skříni dva nezávisle řízené EC ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, rekuperační výměník tepla s velkou teplosměnnou plochou a vysokou účinností, výsuvné filtry přiváděného i odváděného vzduchu třídy G4, M5 nebo F7, odvodňovací vany a případně i interní by-pass a cirkulační klapku se servopohonem. Skříň jednotek je sendvičové konstrukce, složená z hliníkového plechu a 30 mm PIR výplně s vynikajícím koeficientem tepelné vodivosti (λ = 0,024 W/mK).

Jednotka bude vybavena kompletním systémem měření a regulace, včetně připojení k internetu. Dále bude vybavena vodním ohřívačem určeným k dohřevu přiváděného vzduchu a vodním chladičem pro letní chlazení.

Jednotku je možné používat dle potřeb a provozních okolností (roční období, požadavek na větrání atd.) v plynulé regulaci výkonu, v nastavení průtoku vzduchu v m3/h.

Specifikace VZT jednotky:

- Me.113.EC3 - EC, Mi.113.EC3  - EC

- S7.C_protiproudý rekuperační výměník

- e.K4_filtr přívod kazetový třída F7, Fi.K4_filtr odtah kazetový třída G4

- B.x_by-pass

- T.3_teplovodní ohřívač vč. kapiláry

- 2xH.355/900_obdélníkové hrdlo, 2x H.500/700_obdélníkové hrdlo

- Ke.500/700.x_uz. klapka obd. přívod

- 2x H.500/700.P_pružná manžeta obd., 2x H.350/900.P_pružná manžeta obd.

- dodávka v dílech + sestavení jednotky

- LM 24A (by-passová klapka)

- LF 24-SR (uzavírací klapka na přívodu)

- 3x vývod kondenzátu pr. 32 (plast)

- základový rám, podstavné nohy (4 + 2 ks)

- RE-TPO4.x – vodní ohřívač

- LM 24A-SR (regulační uzel RE-TPO4)

- RD4 400V-EC / 400V-EC vč. ethernet připojení

- RD4-IO - expandér

- SW_hlavní vypínač

- Regulátor (nástěnný)

## Ventilátory do potrubí pro sociální zázemí

Jsou použity ventilátory DN 100, 125 a 160. Skříň je vyrobena z kvalitního houževnatého plastu, skládá se z montážní konzole pro montáž na zeď nebo do stropu, patentovaného hlukového absorbéru a motoru. Konstrukce umožňuje snadnou demontáž motorové části, která je připevněna pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním. Oběžné kolo je vyrobeno z houževnatého plastu. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko. Střídavé motory mají dvojí vinutí, což umožňuje provoz s dvojími otáčkami. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou proti přehřátí. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. U střídavých motorů s dvojím vinutím se otáčky přepínají ve dvou stupních pomocí regulátorů. Lze též použít regulaci změnou napětí elektronickými regulátory (plynulá regulace) nebo transformátorovými regulátory (pětistupňová regulace).

# Popis technického řešení

## Tělocvična a tribuny

Jednotka bude umístěna ve strojovně VZT 3.02. Nasávání čerstvého vzduchu bude probíhat přes protidešťovou žaluzii na severozápadní fasádě objektu. Jako materiál potrubí pro přívod čerstvého vzduchu z exteriéru do jednotky je použit izolovaný plechovod. Jednotka bude větrat celý otevřený prostor haly.

Přívodní čerstvý vzduch (e2) je veden pod stropem haly plechovodem a potrubím spiro. Do haly bude vzduch distribuován dýzami s dalekým dosahem.

Odpadní vzduch bude nasáván dvěma odtahovými mřížkami. Hygienická výměna je zajištěna samostatným ventilátorem umístěným v jednotce. V rekuperačním výměníku dojde k předání tepelné energie s účinností cca 80 %, v závislosti na průtoku vzduchu.

Rozvody odpadního vzduchu (i1) jsou vedeny pod stropem haly plechovodem. Jako sací elementy jsou použity regulační mřížky pro odvod vzduchu. Odtahové větve od jednotlivých odvětrávaných míst, které vedou odpadní vzduch, se před vstupem do VZT jednotky spojí, odváděný vzduch předá teplo v rekuperačním výměníku vzduchu přiváděnému.

Odpadní vzduch bude veden izolovaným plechovodem nad střechu objektu, kde bude vyfouknut přes samočinnou protidešťovou žaluzii.

## Sociální zázemí

Na odvětrání sociálních zařízení byly navrženy axiální ventilátory do potrubí dn 100, 125 a 160. Výkon ventilátoru bude max. 100-400 m3/hod. Ventilátory budou vždy umístěny v podhledu a budou vyvedeny na fasádu, popř. střechou objektu, kde budou ukončeny výfukovými kusy či hlavicemi. Jako distribuční elementy budou použity odtahové ventily. Rozvody budou z pevného potrubí SPIRO. Ventilátory budou spouštěny se světlem příslušných místností, případně časovým spínačem.

Všechny dveře musí být bezprahové s mezerami min. 8 mm.

# Ohřev přívodního vzduchu

Ve vzduchotechnické jednotce bude osazen vodní ohřívač o výkonu 13,1 kW. V extrémech bude jednotka ohřívat přívodní vzduch a dotápět halu. Teplotní spád topného média je 55/45°C.

# Chlazení

## Základní údaje a upřesnění charakteristik podmínek kladených na klimatizaci

### Vnější výpočtové údaje

Vnější výpočtové údaje jsou předpokládány následující:

zeměpisná šířka	50o62´	s.š.

nadmořská výška	cca 195	m. n. m

normální tlak vzduchu	96	kPa

Teploty a vlhkostní parametry

| Parametry | Zima | Léto |
| --- | --- | --- |
| Teplota suchého teploměru | - 15 oC | + 32 oC |
| Teplota vlhkého teploměru | - 16 oC | + 20 oC |
| Entalpie vzduchu | - 16,2 kJkg-1 | + 58 kJkg-1 |
| Relativní vlhkost vzduchu | 98 % | 32 % |
| Absolutní vlhkost vzduchu | 0,8 g.kg-1 | 10,5 g.kg-1 |
| Průměrné rozpětí středních suchých teplot | 5 K | 9 K |

Letní hodnoty odpovídají maximálním výpočtovým parametrům pro danou oblast v letním období 21.7. v 16.00 hodin letního času.

### Tepelně technické vlastnosti budovy

Níže uvedené hodnoty byly vypočítány programem firmy PROTECH s.r.o.

- prosklené plochy (vertikální i horizontální)

součinitel prostupu tepla skla	Ug = 0,7 Wm-2k-1

součinitel prostupu celého okna	Uw = 0,9 Wm-2k-1

součinitel prostupu prosvětlovacích panelů	Uw = 1,26 Wm-2k-1

pohltivost slunečního záření	0,5

propustnost slunečního záření oken	0,73

propustnost slunečního záření prosv. panelů	0,3

- vnější svislé obvodové stěny

součinitel prostupu tepla - lehká stěna	U = 0,15 Wm-2k-1

- vnější vodorovné stěny, střechy a terasy

součinitel prostupu tepla střecha (hala)	U = 0,12 Wm-2 k-1

součinitel prostupu tepla střecha (spoj. krček)	U = 0,18 Wm-2 k-1

### Bilance tepelné zátěže

Max tepelný výkon zařízení	43,4	kW

osvětlení 2 W/m2 (LED diody)	2,3	kW

obsazenost 40 os – 77 W/os, 150 os - 62 W/os	11,4	kW

oslunění červenec	43,0	kW

Roční potřeba chladící energie (při max. využití haly)	65,4	MWh

## Obecný popis řešení

Objekt bude chlazen pomocí kaskády tepelných čerpadel vzduch/voda umístěných na střeše, které dodají systému max. 33 kW chladu. Chlad bude akumulován v jedné akumulační nádrži o objemu 500 l a odtud bude odebírán vodním chladičem VZT jednotky. Do prostoru haly bude distribuován VZT systémem. V přechodném období část tepelné zátěže převezme rekuperační výměník, aby nebylo nutné spouštět tepelné čerpadlo vzduch/voda nepřiměřeně často.

## Zabezpečení chladící soustavy

Zabezpečení chladící soustavy je provedeno dle ČSN. V systému je zapojena expanzní nádoba o objemu 350 l. Na expanzním potrubí bude osazen manometr, vypouštěcí a uzavírací ventil. Nejnižší pracovní přetlak soustavy je pd = 80 kPa, nejvyšší pracovní přetlak ph,dov = 250 kPa. Konstrukční přetlak soustavy pk = 300 kPa.

# Regulace větrání

Jednotka bude obsahovat vestavěný digitální modul regulace, který bude možné ovládat:

- Regulátorem

- Signálem 0-10 V z čidla kvality vzduchu (umístěné v prostoru restaurace) a signálem 0-10 V z čidla CO2 umístěném v odtahovém potrubí.

- Přes inteligentní vestavěný web-server – umožňuje ovládání i nastavení přes webovou aplikaci

# Protihluková opatření

- Instalací a provozem navrženého VZT zařízení nevznikne vyšší hladina hluku, než povolují hygienické normy. Na přívodní větvi (od zdroje hluku) bude instalován tlumič hluku. Jednotka bude osazena na stavební konstrukci pružně tak, aby se nepřenášel hluk a vibrace do konstrukce. Napojení potrubí na jednotku bude pružné, kvůli eliminování vibrací. Technická místnost bude od ostatních místností oddělena stavebními konstrukcemi s dostatečným akustickým útlumem.

# Protipožární opatření

Z hlediska protipožárních úprav bude instalace provedena dle ČSN 73 0872. Instalací nedojde k porušení citované normy. Potrubí procházející požárně dělící konstrukcí otvorem s plochou větší než 0,04 m2 je nutno osadit požární klapkou se signalizací polohy. Případně lze použít v určitých případech protipožární izolaci.

# Požadavky na profese

## Elektro a regulace

1) VZT jednotka

+ el. Připojení:	400 V/ 50 Hz, 10,4 kW, 2x 8,4 A

+ Propojení kabelové (ovládání).

2) 3x ventilátor do kruhového potrubí dn 100

+ el. Připojení:	230 V/ 50 Hz, 20 W, 0,16 A

3) 4x ventilátor do kruhového potrubí dn 125

+ el. Připojení:	230 V/ 50 Hz, 30 W, 0,13 A

4) 1x ventilátor do kruhového potrubí dn 160

+ el. Připojení:	230 V/ 50 Hz, 50 W, 0,22 A

## Zdravotní technika, kanalizace

- odvod kondenzátu jednotky a patu stoupacího potrubí odpadního vzduchu napojit na kanalizaci

# Závěr

Po skončení montáže celého zařízení je povinné systém zprovoznit servisním technikem, který zároveň nastaví požadované parametry systému a regulačních elementů. Zprovoznění systému musí být doloženo Protokolem o zaregulování a nastavení systému.

Projekt byl zpracován podle platných předpisů a ČSN za předpokladu montáže odbornými pracovníky. Případné změny nebo doplňky je třeba předem projednat a dohodnout s projektantem.

# Bezpečnost práce

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy uplatněné z hlediska bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární bezpečnosti (viz nařízení vlády ČR č. 178/2001 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve Sbírce zákonů České republiky Zákon č. 225/2012 Sb. Za to odpovídá dodavatelská firma.

Všeobecně pro bezpečnost a ochranu zdraví platí tyto zásady:

- vybavit zaměstnance vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k zabezpečení výkonu práce podle profese, kterou vykonávají dle Sbírky zákonů České republiky Zákon č. 225/2012 Sb.

- stavbyvedoucí je povinen seznámit zaměstnance se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací provést školení zaměstnanců. V případě technologicky náročných prací je dodavatel stavby povinen vypracovat technologický postup prací.

- průběhu prací vést provozní deník

- zajistit požadavky na bezpečnost práce při výkopových pracích a dodržovat Sbírku zákonů České republiky Zákon č. 196/2012 Sb. a 197/2012 Sb. o pozemních komunikací ( zákon o silničním provozu). Zajistit výkopy proti pádu osob, u komunikací označit značkou a v noci a za snížené viditelnosti červeným výstražným světlem.

- hluk - posouzení vychází z Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění zákona č. 392/2005 Sb.

- ochranu ovzduší dodržovat dle Sbírky zákonů České republiky Zákon č. 201/2012 Sb.

Vypracoval: Ing. Jakub Novák

Zodpovědný projektant: Ing. Iva Mědílková

V Praze dne 11. 8. 2014